## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8:00 07.12.15 по 8:00 14.12.15
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ПС 110/10 Самарово, В-10, КЛ-10 РП-32-2 | МТЗ | 12.12.15 2:34 | 12.12.15 6:15 | 3:41 | 0 | Повреждение КЛ-10 до РП-32, поврежденный кабель отключен. | нет | -1 | нет
2 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП-22, ВЛ-10 ТП-14-04 | ТО | 08.12.15 18:42 | 08.12.15 20:22 | 1:40 | 1187 | Разрушение изолятора ф. "А" на опоре №38 . | нет | -3 | да
3 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ПС 110/10 Геологическая, ВЛ-10 Лесозавод | МТЗ, УАПВ | 10.12.15 18:00 | 10.12.15 18:00 | 0 | 0 | Повреждение в ЗРУ-10 ТП 9-17-3 АО "СП Югорск" | нет | -7 | нет
4 |  | г. Югорск | ПС 110/10 Геологическая, ВЛ-10 Нижний склад | ТО, УАПВ | 13.12.15 20:30 | 13.12.15 20:30 | 0 | 0 | Наезд на опору № 23 не установленным транспортом. | нет | -7 | да
ИТОГО: 4 отключения
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 1187 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Гук С.А.