## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8:00 08.08.16. по 8:00 15.08.16.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г.Ханты-Мансийск | д.Базьяны | ПС 35/10 Ярки, ВЛ-10 Базьяны | МТЗ, УАПВ | 10.08.16 02:20 | 10.08.16 02:20 | 0:00 | 0 | Не установлена (гроза) | д.Базьяны, д.Добрино, | 17 | нет
2 | Березовский ф-ал АО "ЮРЭСК" | пгт. Березово | ВЛ-110 Игрим-Березово-1 | 1ст.ТНЗНП, УАПВ | 09.08.16 21:50 | 09.08.16 21:50 | 0:00 | 0 | Причина устанавливается, показания ИМФ=42,6 км от ПС Игрим (сильный ветер, гроза). | нет | 20 | да
3 |  | п.Игрим | РП-1, ВЛ-6 Автозаправка | ТО | 11.08.16 14:30 | 11.08.16 17:55 | 3:25 | 322 | Обрыв проводов ВЛ-6 кВ в пролете оп. №35-36 техникой сторонней организации. | КНС, котельная | 20 | да
4 | СПП АО "ЮРЭСК" | г. Сургут | ПС 110/10/6 Пионерная-2, В-10 ТП-200 яч.48 | МТЗ | 12.08.16 06:20 | 12.08.16 10:15 | 3:55 | 0 | Попадание кошки на шины 10 кВ в ТП-606. | нет | 17 | нет
5 | Белоярский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Белоярский | ЦРП-6 №3 "ВОС", ВЛ-6 №27 | ТО | 10.08.16 08:10 | 10.08.16 09:40 | 1:30 | 92 | Не установлена. | нет | 17 | да
6 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП-15, ВЛ-10 Пионерный | ТО | 08.08.16 11:55 | 08.08.16 18:09 | 6:14 | 230 | Обрыв провода в пролете опор №15-18 автомобилем УРАЛ, сломана опора №15. | КНС, котельная | 18 | да
7 |  |  | РП-15, ВЛ-10 УДС | ТО | 15.08.16 1:10 | 15.08.16 2:30 | 1:20 | 339 | Не установлена (гроза) | нет | 21 | да
8 |  |  | РП-16, ВЛ-10 Склад ВВ | ТО | 15.08.16 6:03 | 15.08.16 6:23 | 0:20 | 98 | Не установлена (гроза) | нет | 21 | нет
9 |  |  | ПС 220/10 КГПЗ, ВЛ-10 Водозабор-1 | ТО | 15.08.16 2:25 | 15.08.16 2:45 | 0:45 | 270 | Не установлена (гроза) | ВОС | 21 | нет
10 |  |  | РП-15, ВЛ-10 Пидымский | ТО | 15.08.16 6:03 | 15.08.16 6:58 | 0:55 | 245 | Не установлена (гроза) | нет | 21 | нет
11 | ЮТЭК-Когалым | г.Когалым | ЦРП 2-5, ВЛ-10 ф.№5 | ТО | 11.08.16 13:56 | 11.08.16 14:41 | 0:45 | 194 | Попадание птицы на ВЛ-10 кВ оп. №26. | нет | 20 | да
Итого -11 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 6
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 2
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 7
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 1790 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 1177 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Гук С.А.