## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 10.08.15 по 8.00 17.08.15
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | г. Ханты-Мансийск АО ЮРЭСК | г. Ханты-Мансийск | ПС Западная, В-10 ТП 404-2 (КЛ-10) | МФТО | 12.08.15 23:03 | 13.08.15 18:10 | 19:07 | 0 | Не установлена, потребитель переведен на резервное питание. Произведены в/вольтные испытания КЛ-10 кВ (ГЭС). | нет | 12 | нет
2 | Белоярский ф-ал АО ЮРЭСК | г. Белоярский | ПЭС Казым, В-10 яч. 219 (КЛ-10 ЦРП Город ЗРУ-1 яч.23, 1С-10 ЦРП Город ЗРУ-1, яч.35 В-10 Хлебозавод) | МТЗ | 23:39 10.08.15 | 08:25 14.08.15 | 80:41 | 0 | Повреждение изоляции КЛ-10 и опорного изолятора ф.В в яч.№35 ЦРП ЗРУ-1 (яч.35 В-10, КЛ-10 Хлебозавод в ремонте), потребитель переведен на резервное питание. | нет | 14 | да
3 |  | г. Белоярский | ПЭС Казым, В-10 яч. 108 (КЛ-10 ЦРП Город ЗРУ-2 яч.3 и 1С-10 ЦРП-10 Город ЗРУ-2). | нет | 10:53 13.08.2015 | 10:57 13.08.2015 | 00:04 | 57 | Ошибка оперативного персонала Каз.РЭС филиал ЭК Тюменьэнерго. | нет | 11 | нет
4 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС Хвойная, В-10 Зеленая зона | МТЗ, НАПВ | 16.08.15 16:54 | 16.08.15 18:48 | 1:54 | 499 | Падение дерева на ВЛ-10 оп.77,78. | нет | 18 | да
556
ИТОГО : 4 отключения
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 1
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 556 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 556 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель :ДОДС Ужегов Н.С.