## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8:00 11.07.16 по 8:00 18.07.16.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г.Ханты-Мансийск | д.Базьяны | ПС 35/10 Ярки, ВЛ-10 Базьяны | МТЗ, НАПВ | 11.07.16 15:33 | 11.07.16 18:05 | 2:32 | 30 | Произведен осмотр, замечаний не обнаружено (эксплуатационная ответственность НЮЭС, ЮТЭК-ХМР). | д.Базьяны, д.Добрино, | 22 | нет
2 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Приобье | ПС 110/10 Сергино, ВЛ-10 ЦОК-1 | МТЗ, НАПВ | 11.07.16 09:57 | 11.07.16 17:46 | 7:49 | 0 | Повреждение опоры №8 неустановленным транспортом. | нет | 23 | нет
3 |  | г.Нягань | ПС 110/10 Вандмтор, ВЛ-10 РП-16-2 | отключена персоналом | 11.07.16 15:37 | 11.07.16 16:25 | 0:48 | 374 | Причина не установлена (гроза). Произведен осмотр оборудования, замечаний нет. Потребитель переведен на ВЛ-10 ф."РП-16-2" в 16:05. | котельная, 2 ВОС | 29 | да
4 |  |  | РП-15, ВЛ-10 РП 15-14 | отключена персоналом | 14.07.16 09:41 | 14.07.16 12:34 | 2:53 | 249 | Причина не установлена (гроза). Произведен осмотр оборудования, замечаний нет. | нет | 19 | да
5 |  |  | РП-16, ВЛ-10 Сады | ТО | 14.07.16 11:12 | 14.07.16 16:05 | 4:53 | 664 | Повреждение изоляторов на опоре №25, №34/4. | нет | 19 | да
6 |  |  | РП-16, ВЛ-10 Сады | ТО | 14.07.16 21:11 | 15.07.16 17:03 | 19:52 | 6968 | Повреждение изоляторов на ЛР-10 ТП 20-38, повреждение проходного изолятора ф. "С" на ТП 20-39. | нет | 19 | да
7 | ЮТЭК-ХМР | п.Горноправдинск | ПС 110/10 Горноправдинская, ВЛ-10 РММ | отключена персоналом | 11.07.16 19:49 | 12.07.16 11:00 | 15:11 | 54 | Разрушение разрядника ф."В" на опоре №38, штыревого изолятора ф."В" на опоре №2 (гроза). | нет | 22 | нет
8 |  | п.Выкатной, с.Тюли | ПС 110/35/10 Выкатная, ВЛ-10 Тюли | ТО, УАПВ | 11.07.16 14:45 | 11.07.16 14:45 | 0:00 | 0 | Причина не установлена (гроза). | нет | 22 | да
9 | СПП АО "ЮРЭСК" | д.Каюково | ВЛ-110 ПП Восточный-Среднеугутская-1,2 | отключена персоналом | 14.07.16 00:58 | 14.07.16 01:39 | 0:41 | 15 | Авария на КНС-1 "Угут" (порыв воды). ВЛ-10 Западно-Угутская-Каюково без напряжения. | д.Каюково, ООО "КанБайкал" | 27 | нет
10 |  |  | ПС 6/10 Западно-Угутская-Каюково, В-6 1Т | аварийное отключение | 14.07.16 01:39 | 14.07.16 04:56 | 3:17 | 74 | Причина не установлена (гроза). | д.Каюково, ООО "КанБайкал" | 27 | нет
11 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Зеленоборск | ПС110/10 Зеленоборская, ВЛ-10 ф. "Поселок-2" | МТЗ | 15.07.16 09:46 | 15.07.16 16:51 | 7:05 | 275 | Повреждение изоляторов на опоре №4/9-4/11 листом металла, сорванного с крыши сильным ветром. Потребители переведены на ВЛ-10 ф. "Поселок-1" в 10:54. | нет | 20 | да
12 |  | г.Советский | ПС 220/110/10 Картопья, ВЛ-10 ф. "Поселок" | МТЗ, НАПВ | 17.07.16 14:05 | 17.07.16 14:30 | 0:25 | 590 | Повреждение кабельной муфты на опоре №31. | нет | 27 | да
13 |  | г.Югорск | ПС 110/10 Геологическая, ВЛ-10 Лесозавод | ТО | 14.07.16 18:20 | 14.07.16 21:44 | 3:24 | 437 | Касание провода ВЛ в пролете опор №26/1-26/2 неустановленным транспортом. | нет | 22 | да
14 | ЮТЭК-Нефтеюганск | г.Нефтеюганск | ПС 35/6 №159, ВЛ-6 ф. "159-04" | МТЗ | 15.07.16 06:45 | 15.07.16 16:14 | 9:39 | 2920 | Причина не установлена. | нет | 23 | нет
15 | ЮТЭК-Кода | п.Карымкары | ПС 35/10 Карымкары, ВЛ-10 Карымкары-2 | МТЗ, УРПВ | 14.07.16 07:50 | 14.07.16 09:40 | 1:50 | 280 | Причина не установлена. | нет | 20 | да
Итого - 15 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 9 отключений
| Повреждение ВЛ - |  | 8
| атмосферные воздействия - |  | 1
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 3
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 7
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 12930 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 9837 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ужегов Н.С.