## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 12.10.15 по 8.00 19.10.15
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Советский | ПС 110/10 Соболиная ВЛ-10 Западная | ТО | 13.10.15 14:45 | 13.10.15 16:30 | 1:45 | 497 | Повреждение кабельной муфты КЛ-10 на ТП 16-148, поврежденный участок исключен из схемы. | нет | -3 | да
2 |  |  | ПС 220/110/10 Картопья ВЛ-10 УРБ | ТО | 13.10.15 14:45 | 13.10.15 15:14 | 0:29 | 408 |  | нет | -3 | да
3 |  |  | ПС 220/110/10 Картопья, ВЛ-10кВ УРБ | ТО | 15.10.15. 10:50 | 15.10.15. 11:20 | 0:30 | 417 | Обрыв провода от разрядника на опоре № 70. | нет | -5 | да
4 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Нягань | ПС 110/10 Чара ВЛ-10 РП-7-1 | откл. персоналом | 15.10.15 03:55 |  |  | 0 | Разрушение соединительной муфты КЛ-10. | нет | -4 | да
5 | АО "ЮРЭСК" г.Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ПС 110/10 Западная, КЛ-10 РП 40-1 | МФТО | 16.10.15 02:15 |  |  | 0 | Причина устанавливается. | нет | -6 | нет
6 | ЮТЭК-ХМР | п.Тюли, п.Выкатной | ПС 110/35/10 Выкатная ВЛ-10 кВ Тюли | МТЗ | 18.10.15. 8:30 | 18.10.15. 13:15 | 4:45 | 1200 | Причина не установлена. | нет | -5 | да
7 |  | п.Цингалы | ПС 35/10 Цингалы ВЛ-10 Цингалы-2 | МТЗ, АПВ успеш. | 18.10.15. 9:50 | 18.10.15. 9:50 | 0 | 0 | Повреждение КЛ на Земснаряде. | нет | -5 | нет
8 | Компания ЮГ | п. Нялино | 3, 4 ДГА 2х360 | тех. отказ | 12.10.15 21:33 | 12.10.15 23:00 | 1:27 | 675 | Повреждение опоры ВЛ-10 автотранспортом. | нет | -3 | нет
3197
ИТОГО: 8 отключения
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 3
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 2
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 3197 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 1322 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Гук С.А.