## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 13.07.15 по 8.00 20.07.15
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г.Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ПС 220/110/10 Югра, ВЛ-110 Югра-ГИБДД-2 | 1ст.МФТО, НАПВ | 20.07.15 00:05 |  |  |  |  | нет | 12 | нет
2 | СПП АО "ЮРЭСК" | г.Сургут | ПС 110/10/6 Пионерная-2, В-6 яч.30 РП-128А | 2ст.МТЗ | 14.07.15 20:44 | 14.07.15 20:53 | 0:09 | 29 | Сближение проводов во время сильного ливня с порывами ветра. | Водозабор, КОС | 14 | нет
3 |  |  | ПС 110/10/6 Пионерная-2, В-6 яч.12 ТП-Нефтяник-2 | 2ст.МТЗ | 14.07.15 20:44 | 14.07.15 23:27 | 2:43 | 231 | Сближение проводов во время сильного ливня с порывами ветра. | нет | 14 | нет
4 |  |  | ПС 110/10/6 Пионерная-2, В-6 яч.30 РП-128А | 2ст.МТЗ | 20.07.15 02:56 | 20.07.15 05:04 | 3:08 | 1732 | Причина не установлена. | Водозабор, КОС | 14 | нет
5 |  |  | ПС 110/10/6 Пионерная-2, В-6 яч.12 ТП-Нефтяник-2 | 2ст.МТЗ | 20.07.15 02:56 |  |  |  | Причина не установлена. | нет | 14 | нет
6 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Нягань | РП-16, ВЛ-10 ф."Сады" | ТО | 13.07.15г. 09.58 | 13.07.15г. 10.47 | 0:51 | 146 | Причина не установлена. | нет | 12 | да
7 |  | п.Октябрьское | ПС Кода 110/10, ВЛ-10 Кормужиханка | МТЗ, УАПВ | 13.07.15 14:29 | 13.07.15 14:29 | 0:00 | 0 | Касание веткой проводов ВЛ при вырубке в охранной зоне. Работы производились ЮТЭК-Кода. | нет | 12 | да
8 |  | п. Приобье | ПС 110/10 Сергино, ВЛ-10 БПТОиК-1 | МТЗ, НАПВ | 14.07.15 8:23 | 14.07.15 15:17 | 6:20 | 0 | Повреждение проходных изоляторов на РП-10кВ потребителя («ПУМТСиК»). | нет | 14 | нет
9 |  | г. Нягань | ПС Чульчам, ВЛ-10 КНС-2 | ТО, НАПВ | 15.07.15 15:11 | 15.07.15 17:28 | 2:17 | 35 | Разрушение концевой муфты РЛНД-10 на оп.18. | нет | 17 | нет
10 |  | п.Сергино | ПС 110/10 Сергино, ВЛ-10 Поселок-3 | "земля" в сети 10кВ, откл. персоналом | 18.07.15. 4:55 | 18.07.15. 13:00 | 8:05 | 0 | РП-4 запитана от ВЛ-10 Поселок-4 в 6:00, причина не установлена. | нет | 16 | нет
11 |  | п.Октябрьское | ПС 110/10 Кода, В-10 яч.6 Пож.Депо | ТО, УАПВ | 17.07.15 15:20 | 17.07.15 15:20 | 0:00 | 0 | Повреждение ПК-10 ф."С" на ТП-169. | нет | 19 | нет
12 |  | п.Сергино | ПС 110/10 Сергино, ВЛ-10 Поселок-1 | МТЗ, НАПВ | 19.07.15 22:41 | 19.07.15 23:14 | 0:33 | 291 | Повреждение шлейфов 10кВ на опоре №1 от РП-1 Ф. №6 . | нет | 12 | нет
13 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ПС Советская, В-10 МК-156 | отключен персоналом | 13.07.15 04:36 | 13.07.15 06:37 | 2:01 | 846 | Повреждение опорного изолятора ф."А" РТП 10-094 | нет | 19 | нет
14 |  | п. Пионерский | ПС 110/10 Алябьево, ВЛ-10 Пионерская-1 | МТЗ, НАПВ | 14.07.15 10:43 | 14.07.15 11:30 | 0:47 | 501 | Повреждение КЛ-10 между КТП 16/216-16/223. | нет | 15 | да
15 |  | г. Советский | ПС 110/10 Соболиная ВЛ-10 ф.Котельная-1 | ТО | 19.07.15 14:14 | 19.07.15 14:42 | 0:28 | 89.19 | Повреждение КЛ-10 от ТП-16-149. | нет | 15 | нет
16 |  | г. Югорск | ПС 110/10 Хвойная, ВЛ-10 КОС-2 | МТЗ, НАПВ | 14.07.15 13:04 | 14.07.15 15:36 | 2:32 | 0 | Обрыв провода оп.41-42 ф. А, С транспортом сторонней организации. | КОС | 13 | да
17 | ЮТЭК-ХМР | п.Реполово | ПС 110/35/10 Выкатная ВЛ-10кВ ф.№4 | МТЗ | 19.07.15 20:10 | 19.07.15 20:26 | 0:16 | 10 | Причина не установлена. | нет | 14 | нет
18 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Мулымья | БКНС-1, ВЛ-6 Совхоз | ТО | 13.07.15 14:22 | 13.07.15 16:46 | 2:22 | 467 | Пробой ОПН-6кВ ф."В", "С" оп.№1. | да | 14 | да
4377.19
ИТОГО : 18 отключений
| Повреждение ВЛ - |  | 7
| атмосферные воздействия - |  | 2
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 3
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 3
| Причина не установлена - |  | 5
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 4377.19 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Гук С.А.