## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 16.11.15 по 8.00 23.11.15
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП-6, яч.7 КЛ-10 "Аэропорт-1" | ЗЗ | 17.11.15 23:39 | 18.11.15 11:15 | 11:36 | 0 | Повреждение штыревого изолятора на оп. 11, отгорание провода ф."С". | нет | -22 | да
2 |  |  | РП-22, яч. №12 КЛ-10 "ТП 14-28-2" | ЗЗ | 18.11.15 00:01 | 18.11.15 03:57 | 3:56 | 200 | Повреждение КЛ-10 потребителя, на ТП "Челябинское ЖБИ". | нет | -22 | да
3 |  |  | РП-20 яч. №18, ВЛ-10 "Лесников" | ЗЗ | 18.11.15. 22:56 | 18.11.15. 23:42 | 0:46 | 119 | Повреждение изолятора на оп№6. | нет | -18 | да
4 |  |  | РП-22 яч. №21, В-10 "Восточный-1" | МТЗ | 22.11.15 12:12 | 22.11.15 13:26 | 1:14 | 0 | Повреждение концевой муфты в ТП 14/39. | нет | -21 | да
5 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Назарово, п.Чантырья, п.Шаим | ПС 35/6 Мулымская, ВЛ-6 "Пионерлагерь" | МТЗ | 18.11.15 14:15 | 18.11.15 15:29 | 1:14 | 1400 | Наезд неустановленной техники на оп№21. | нет | -17 | да
6 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Советский | ПС 220/110/10 Картопья, ВЛ-10 "ЛПК-2" | откл.персоналом "земля" на 1С-10 фаза "А" | 20.11.15. 12:14 | 20.11.15. 12:57 | 0:43 | 623 | Повреждение КЛ-10 ТП № 16-163 в сторону ТП № 16-012 | котельная, школа, дет.сад | -21 | да
7 |  | п.Светлый | ПС 110/6 Пунга, ВЛ-6 "Промзона" | МТЗ | 21.11.15 11:30 | 21.11.15 12:00 | 0:30 | 63 | Повреждение кабеля в сетях потребителя "ПодземБурГаз". | нет | -26 | да
ИТОГО: 11 отключения
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 3
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 2405 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Громаков Н.Н.