## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 17.08.15 по 8.00 24.08.15
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Нягань | ПС 110/10 Чара КЛ-10кВ ТРК-2 | ТО | 17.08.15 20:57 |  |  | 0 | Повреждение КЛ-10 в сети потребителя. | котельная | 15 | нет
2 | АО "ЮРЭСК" г.Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ПС 110/10 Авангард КЛ-10кВ РП-23-2 | ТО | 18.08.15 09:50 | 21.08.15 16:50 | 79:00 | 0 | Повреждение КЛ-10. | нет | 12 | нет
3 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Пионерский | ПС 110/10 Алябьево ВЛ-10кВ Мечта | МТЗ | 17.08.15 09:51 | 17.08.15 14:33 | 4:42 | 759 | Повреждение изолятора ф.В на оп.5. | нет | 14 | да
4 |  | г.Югорск | ПС 110/10 Геологическая ВЛ-10кВ ф.Строитель | ТО | 18.08.15 10:03 | 18.08.15 11:57 | 1:54 | 937 | Падение дерева на ВЛ-10кВ опора №48. | нет | 10 | да
5 |  | г.Советский | ПС 110/10 Хвойная В-10кВ яч.16 ВЛ-10 МКР | МТЗ | 21.08.15 11:07 | 21.08.15 16:00 | 4:53 | 0 | Повреждение концевой муфты ф. А,В,С на оп.1. | нет | 12 | да
6 |  | п.Светлый | ПС 110/6 Пунга ВЛ-6кВ Промзона | МТЗ | 23.08.15. 08:27 | 23.08.15. 15:48 | 7:21 | 2500 | Падение дерева в пролете опор №13-14. | нет | 7 | да
7 | ЮТЭК-ХМР | п.Нялино | ВЛ-10кВ Нялино | МТЗ | 19.08.15 20:10 | 19.08.15 21:35 | 1:25 | 50 | Повреждение опорного изолятора КТП №1. | нет | 13 | да
8 | Белоярский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Белоярский | ГТЭС "Казым" В-10кВ яч.108, 117 | ТО | 19.08.15 11:40 | 19.08.15 11:50 | 0:10 | 33 | Повреждение концевой муфты КЛ-10 в яч.6 КТП "Дельфин". | больница, дет.сад | 11 | да
9 | ЮТЭК-Кода | п.Приобье | РП-2 ВЛ-10кВ ф.№7 | ТО | 20.08.15. 6:35 | 20.08.15. 7:15 | 0:40 | 296 | Причина не установлена. | нет | 7 | нет
10 | ЮТЭК-Нефтеюганск | г.Нефтеюганск | ПС 110/35/6 Нефтеюганская ВЛ-6кВ ф.РП-11-02 | ТО | 20.08.15. 13:25 | 20.08.15. 18:20 | 4:55 | 1160 | На оп.№2 ВЛ-6 ф.РП-11-02 отгорел шлейф ф.В. | нет | 12 | нет
5735
ИТОГО :10 отключения
| Повреждение ВЛ - |  | 4
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 4
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 5735 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 4279 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель :ДОДС Громаков Н.Н.