## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8:00 18.07.16 по 8:00 25.07.16.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Шеркалы | ПС 110/10 Шеркалы, В-110 Белоярская | 4ст.ТНЗНП, РПВ неусп. | 19.07.16 6:43 | 19.07.16 10:35 | 3:52 | 0 | Обнаружен излом проводника токовых цепей ф.«С» в шкафу ТТ-110 Белоярская. | нет | 18 | да
2 |  | п.Лорба | ВЛ-110 Красноленинская-Рогожниковская-1 | ДФЗ, 1ст.ТНЗНП, УАПВ | 23.07.16 11:07 | 23.07.16 11:07 | 0 | 0 | Причина не установлена (гроза). | нет | 27 | нет
3 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Куминский | ЗРУ-6 НПС Кума, ВЛ-6 Поселок-1 | ЗЗ | 19.07.16 13:26 | 19.07.16 14:42 | 1:16 | 374 | На ЛР-10 №19 ТП 12-601 обнаружена птица. | нет | 25 | да
4 |  | п.Междуреченский | ПС 110/35/10 Юмас, ВЛ-10 Станция | МТЗ, УАПВ | 23.07.16 17:02 | 23.07.16 17:02 | 0:00 | 0 | Причина не установлена (гроза). | нет | 27 | нет
5 |  | п.Луговой | ПС 110/35/10 Юмас, ВЛ-35 ЛПК | МТЗ, УАПВ | 23.07.16 17:55 | 23.07.16 17:55 | 0:00 | 0 | Причина не установлена (гроза). | нет | 27 | да
6 |  | п.Междуреченский | ПС 110/35/10 Юмас, ВЛ-10 Промплощадка | МТЗ | 24.07.16 02:49 | 24.07.16 03:51 | 1:02 | 62 | Причина не установлена (гроза). | нет | 17 | да
7 |  | п.Кондинский | ЗРУ НПС Ильичевка, ВЛ-10 яч.38 Фарада-2 | МТЗ, УАПВ | 23.07.16 03:55 | 23.07.16 10:31 | 6:36 | 0 | Причина не установлена (гроза). | нет | 25 | да
8 |  | п.Половинка | ПС 110/35/6 Урай, ВЛ-35 Половинка-2 | МТЗ, УАПВ | 23.07.16 15:20 | 23.07.16 15:20 | 0:00 | 0 | Причина не установлена (гроза). | нет | 25 | да
9 |  | п.Мулымья | ПС 110/35/6 Сухой бор, ВЛЗ-6 Восток-1 | отключена персоналом | 23.07.16 20:41 |  |  | 448 | Отгорел провод СИП ф. "В" в пролете опор №91-92. Потребитель переведен на ВЛЗ-6 Восток-2 в 23:04. | нет | 25 | да
10 | АО "ЮРЭСК" г.Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ПС 110/10 Самарово, ВЛ-10 Иртыш-2 | ТО | 22.07.16 15:55 |  |  |  | Повреждение КЛ-10кВ экскаватором. | нет | 28 | нет
11 | ЮТЭК-Кода | п. Приобье | ПС 110/10 Сергино, ВЛ-10 Поселок-1 | отключена персоналом | 21.07.16 22:50 | 21.07.16 23:56 | 1:06 | 719 | Разрушение проходного изолятора ф. "А" КТП "Мотив" (в сетях потребителя ООО "Мотив"). | нет | 28 | нет
12 | ЮТЭК-Когалым | г.Когалым | ЦРП-3 В-10 яч.3 Южный-21, В-10 яч.5 СТ-1. | ТО | 24.07.16 18:01 | 24.07.16 18:40 | 0:39 | 730 | Обнаружен посторонний предмет на вводах 1Т 10/6кВ. | ГКНС | 20 | да
13 |  | г. Когалым | ПС 35/6 №33 Галактика, КЛ-6 яч.4 | ТО | 21.07.16 18:47 |  |  |  | Причина устанавливается (в сетях потребителя ТПП "КогалымНефтеГаз"). | нет | 27 | нет
Итого -13 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 8 отключений
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 8
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 2333 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 1614 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Гук С.А.