## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8:00 19.09.16. по 8:00 26.09.16.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Юбилейный | ПС 110/10 Алябъево, ВЛ-10 Малиновский-2 | МТЗ, УАПВ | 19.09.16 21.40 | 19.09.16 21.40 | 0 | 0 | Произведен осмотр, причина не установлена. | нет | 12 | да
2 |  | п. Светлый | ПС 110/6 Пунга, ВЛ-6 Светлый-2 | отключена персоналом | 23.09.16 10:20 | 23.09.16 11:12 | 0:52 | 312 | Горение ножа на ЛР-6 №12. | 1 школа, 1 дет. сад, 1 КНС, 1 КОС | 8 | да
3 | Березовский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Игрим | ВЛ-110 Сергино-Игрим-2 | 1ст. ТНЗНП, УАПВ ИМФ=17км от ПС Сергино | 21.09.16 0:16 | 21.09.16 0:16 | 0 | 0 | Не установлена (ВЛ на балансе Тюменьэнерго). | нет | 9 | нет
4 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Междуреченский | ЗРУ НПС "Конда-2", В-10 яч. 31, В-10 яч.10 | ЗЗ, ТО | 21.09.16 08:42 | 21.09.16 09:30 | 0:48 | 2700 | Пробой проходного изолятора ф."А" на КТП-12-19. | котельная, школа, водозабор | 9 | да
5 | ЮТЭК-ХМР | п. Реполово | ПС 110/35/10 Выкатная, ВЛ-10 ф.№4 | МТЗ, НАПВ | 21.09.16 11:45 | 21.09.16 11:51 | 0:06 | 2 | Не установлена. | нет | 9 | нет
Итого -5 отключений, из них в сетях ЮРЭСК -3
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 3
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 3014 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК |  |  |  | 3012 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Гук С.А.