## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 19.10.15 по 8.00 26.10.15
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | СПП АО "ЮРЭСК" | п.Каюково | ПС 6/10 Западно-Угутская ВЛ-10 Зап.-Угутская-Каюково | ТО | 22.10.15 03:04 | 23.10.15. 14:48 | 35:44 | 1800 | Произведен осмотр ВЛ, замечаний не обнаружено. | п.Каюково | -10 | да
|  | К-2, 3, 10 РСК "КамБайкал" | отпайки ВЛ-10 Зап.-Угутская-Каюково на К-2,3,10 |  |  |  |  | 37200 | Не установлена. | РСК "КамБайкал" |  | нет
2 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110/10 Хвойная, КЛ-10 ПМК-3-1 | МТЗ | 22.10.15 15:03 | 22.10.15 16:35 | 1:32 | 1925 | Повреждение КЛ-10 между, ТП 968-ТП 969 при производстве земляных работ сторонней организацией. | нет | -5 | да
3 |  |  | ПС 110/10 Хвойная, ВЛ-10 Зеленая зона | МТЗ | 22.10.15 15:03 | 22.10.15 16:52 | 1:49 | 1945 |  | нет | -5 | да
4 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Нягань | РП 5-27, В-10кВ, КЛ-10 ИТБ 13-2 | МТЗ | 23.10.15 16.55 |  |  | 0 | КЗ на ЛР-10 при включении В-10 ИТБ 13-2, причина устанавливается, потребители переведены на ИТБ 13-1. | да | -1 | да
42870
ИТОГО: 4 отключения
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 2
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 42870 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 5670 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Гук С.А.