## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 20.07.15 по 8.00 27.07.15
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Агириш | ПС 110/10 Агриш, ВЛ-10 Котельная | МТЗ, НАПВ | 22.07.15 11:13 | 22.07.15 11:59 | 0:46 | 126.7 | КТП 16/612 замыкание на проходных изоляторах ВЛ-10кВ (обнаружена птица). | нет | 23 | да
2 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Нягань | РП-22 ф.ТП-14-04 | отключен персоналом | 21.07.15. 18:38 | 21.07.15. 20:08 | 1:30 | 99 | Отключен для ликвидации возгорания дома ул.Пионерская-32. | нет | 22 | да
3 |  |  | ПС 110/10 Чульчам, ВЛ-10 ф. Западный-1 | отключена персоналом | 24.07.15 21:27 | 24.07.15 22:00 | 0:33 | 0 | Отыскание земли в сети 10кВ. | нет | 15 | да
4 |  |  | РП-20, 1СШ-10 | отключена персоналом | 24.07.15 21:27 | 24.07.15 21:51 | 0:24 | 441 | Отыскание земли в сети 10кВ. | нет | 15 | да
5 |  |  | РП-20, ВЛ-10 ф. Промбаза | отключена персоналом | 24.07.15 21:27 | 25.07.15 03:13 | 6:06 | 509 | Повреждение изоляторов на опоре № 6, отпайка 3(16). | нет | 15 | да
6 | Березовский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Теги | ВЛ-10кВ Теги | авт. откл. ДГА | 24.07.15 01:02 | 24.07.15 01:50 | 0:48 | 75 | Повреждение проходного изолятора ф."С" на ТП 11-1148, ТП ввели в работу в 13:10. | нет | 16 | да
7 |  | п.Березово | КПП-6/20 Березово, ВЛ-6 Пугоры | ТО | 24.07.15 18:30 | 24.07.15 19:25 | 0:55 | 45 | Не установлена (гроза). | нет | 17 | да
8 | ЮТЭК-ХМР | ДНТ Черемхи | КТП-1 "Черемхи-2" | ТО | 24.07.15 23:28 | 25.07.15 13:32 | 13:04 | 500 | Повреждение КЛ-10 на КТП-1 "Черемхи-2" фазы "А,В,С". | нет | 14 | нет
1795.7
ИТОГО : 8 отключений
| Повреждение ВЛ - |  | 4
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 1
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 1795.7 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Гук С.А.