## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8:00 20.12.15 по 8:00 28.12.15
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Нягань | ПС 110/10 Чара В-10 "РП-6-2" | откл. персоналом | 23.12.15. 11:11 | 23.12.15. 11:44 | 0:43 | 0 | Повреждение КЛ-10 РП-6-2 ф.Аэропорт-2. отпайка на ТП БПРМ (на балансе потребителя). | нет | -14 | нет
2 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Югорск | ПС 110/10 Геологическая, ВЛ-10 Лесозавод | откл. персоналом | 22.12.15. 18:27 | 23.12.15. 2:13 | 7:46 | 0 | Обрыв вязки провода в пролете оп.№27, обрыв провода в пролете оп.№26/2-26/3. | нет | -15 | да
3 |  | г. Югорск | ПС 110/10 Хвойная, В-10 РП-1-2 | МТЗ | 25.12.15 11:13 | 25.12.15 11:33 | 0:20 | 209 | Повреждение концевой муфты яч. №2 на ТП 9-8-6. | нет | -15 | да
4 | Белоярский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Белоярский | ЦРП-10-1 "Город" ЗРУ-2, яч№3,4,5,6; ЦРП-4 "Строителей" яч3,12 | МТЗ | 23.12.15. 9:34 | 23.12.15. 16:55 | 8:21 | 4682 | Повреждение КЛ-10кВ экскаватором ОАО"ЮКЭК" от ЦРП-4 "Строителей" до РП-10-1 "Ледовый дворец" (откл. 5 ТП от РП-10-1 "Ледовый дворец"). | нет | -16 | да
5 |  | г. Белоярский | ЦРП-10-1, В-10 яч. 12 | МТЗ | 26.12.15 08:14 | 26.12.15 08:35 | 0:11 | 166 | Повреждение проходного изолятора 0,4 кВ на ТП-10 Школа-2. | нет | -31 | да
6 | Березовский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Пугоры | КПП 6/20 Березово, ВЛЗ-20 "Пугоры" | МТО | 23.12.15. 12:40 | 24.12.15. 13:35 | 24:55 | 730 | Повреждение кабельных муфт на оп.№1 ф."С"; в яч.7 ф."А". | да | -15 | да
7 |  | п.Березово | ПС 110/35/6 Березово, ВЛ-6 №3 | ТО | 23.12.15. 16:25 | 23.12.15. 19:51 | 2:16 | 2131.3 | Обрыв провода ф.А, В, С в пролете оп.№14-15 самосвалом ООО "Лана". | нет | -15 | да
8 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Междуреченский | ПС 110/35/10 Юмас ВЛ-10кВ "Промплощадка" | ТО | 23.12.15. 17:52 | 23.12.15. 23:58 | 6:10 | 654 | Повреждение оп.№21 неизвестным транспортным средством. | нет | -10 | да
ИТОГО: 8 отключения
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 2
| Повреждение КЛ - |  | 4
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 8572.3 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Гук С.А.