## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 24.08.15 по 8.00 31.08.15
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Нягань | ПС 110/10 Вандмтор, ВЛ-10 РП-16-2 | земля, отключено персоналом | 24.08.15 16:01 | 24.08.15 16:30 | 0:29 | 205 | Повреждение изоляторов оп.№53/1, 53/2 ВЛ-10 Сады. | нет | 9 | да
2 |  | г.Нягань | РП-16, ВЛ-10 Сады | земля, отключено персоналом | 24.08.15 16:01 | 24.08.15 19:28 | 3:27 | 781 | Повреждение изоляторов оп.№53/1, 53/2. | нет | 9 | да
3 |  | г.Нягань | ПС Чульчам В-10 КНС-2 | ТО | 25.08.15 09:08 | 25.08.15 11:19 | 2:27 | 135 | Повреждение КЛ-10 на ТП Банк. | нет | 12 | да
4 |  | г.Нягань | РП-16 ф. Склад ВВ | ТО | 30.08.15 02:23 | 30.08.15 06:30 | 4:07 | 254 | Разрушение концевой муфты оп.№1 | нет | 9 | да
5 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Междуреченский | ПС Юмас В-10 Станция | ТО | 25.08.15 11:10 | 25.08.15 13:35 | 2:25 | 934 | Падение дерева на ВЛ-10 оп.77. | нет | 13 | да
6 | ЮТЭК-НВР | д.Большой Ларьяк | ПС 35/6 Чехломей ВЛ-6 ф. №16 | ТО | 24.08.15 14:45 | 25.08.15 13:55 | 23:10 | 452 | Падение дерева на оп.22. | нет | 10 | нет
7 | ЮТЭК-Кода | п.Чемаши | ВЛ-10 Чемаши | ТО | 25.08.15 11:23 | 25.08.15 11:50 | 0:27 | 73 | Падение дерева на ВЛ-10 в пролете оп.2-3. | нет | 8 | нет
2834
ИТОГО : 7 отключений
| Повреждение ВЛ - |  | 5
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 3
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 2834 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 2309 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель :ДОДС Чоршанбиев Т.А.