## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8:00 25.07.16 по 8:00 01.08.16.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Полноват | ВЛ-110 Белоярская-Полноват-1 | ТО, 1ст. ТНЗНП, УАПВ, ИМФ=21км | 27.07.16 11:27 | 27.07.16 11:27 | 0:00 | 0 | Причина не установлена (гроза). | нет | 20 | да
2 |  | г. Нягань | РП-16, ВЛ-10 Экспедиция | отключена персоналом | 01.08.16 00:17 | 01.08.16 00:56 | 0:39 | 389 | Возгорание гаража в охранной зоне ВЛ-10 оп. №51-52. | нет | 16 | да
3 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Советский | ПС 110/10 Соболиная, ВЛ-10 Котельная-1 | ТО | 29.07.16 22:14 | 30.07.16 1:20 | 3:06 | 264 | Разрушение проходного изолятора фазы "В" ТП-16-183 (в сетях потребителя ООО "Вавилон"). | да | 16 | нет
4 |  | г.Югорск | ПС 110/10 Геологическая, ВЛ-10 Водозабор-1 | отключена персоналом | 29.07.16 12:55 | 29.07.16 18:20 | 5:25 | 0 | Повреждение КЛ-10 от ПС до опоры №1 при производстве земляных работ УЭС. | нет | 19 | да
5 |  | г.Югорск | ПС 110/10 Геологическая, ВЛ-10 Лесокомбинат | отключена персоналом | 29.07.16 14:27 | 29.07.16 19:10 | 4:43 | 0 | Повреждение КЛ-10 от ПС до опоры №1 при производстве земляных работ УЭС. | нет | 19 | да
6 |  | г.Югорск | ПС 110/10 Геологическая, ВЛ-10 Жил.посёлок-2 | ТО, УАПВ | 25.07.16 14:40 | 25.07.16 14:40 | 0:00 | 0 | На ЛР-10 опора №38 обнаружена птица. | нет | 25 | да
7 | Березовский ф-ал АО "ЮРЭСК" | д.Пугоры, п.Теги, д.Устрем | КПП 6/20 Березово ВЛЗ-20 Пугоры | ТО | 28.07.16 08:20 | 28.07.16 08:43 | 0:23 | 75 | Причина не установлена. | д.Пугоры, п.Теги, д.Устрем | 19 | да
Итого -7 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 6 отключений
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 2
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 2
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 728 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 464 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ужегов Н.С.