## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8:00 26.09.16. по 8:00 03.10.16.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Нягань | РП №2, КЛ-10 ф.2-06-1 | откл. персоналом | 26.09.16 08:05 | 26.09.16 09:15 | 1:10 | 0 | Повреждение КЛ-10 от ТП №5-2-03 до ТП №2-04. | нет | 10 | да
2 |  | п.Приобье | ПС 110/10 Сергино, ВЛ-10 ПТПС | МТЗ, НАПВ | 26.09.16 15:00 | 26.09.16 20:25 | 5:25 | 728 | Обрыв провода в пролете оп.15-16. | нет | 12 | нет
3 |  | г.Нягань | РП-15 ВЛ-10 Пионерский | откл. персоналом | 28.09.16 15:59 | 28.09.16 18:25 | 2:26 | 735 | Наезд грузового автомобиля на оп.№24. | котельная, КНС | 10 | да
4 | АО "ЮРЭСК" г.Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ПС 110/10 Авангард, ВЛ-10 Рыбозавод-2 | МТЗ, НАПВ | 29.09.16 11:04 | 30.09.16 17:52 | 18:48 | 512 | Повреждение КЛ-10 на ТП №2047. | нет | 9 | нет
5 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Советский | ТП-16-104 | откл. персоналом | 27.09.16 10:05 | 27.09.16 18:30 | 8:25 | 250 | Повреждение трансформатора 400кВА. | нет | 12 | да
6 |  | г.Советский | ПС 110/10 Советская, ВЛ-10 МК-156 | ТО | 30.09.16 09:43 | 30.09.16 10:17 | 0:34 | 220 | Повреждение 1С-0,4 на ТП №16-103 ИП "Наврузов". | нет | 3 | нет
7 | ЮТЭК-ХМР | п.Бобровский | ТП №22, ВЛ-0,4 ф.№1 | ТО | 30.09.16 02:00 | 30.09.16 10:30 | 8:30 | 8 | Обрыв провода в пролёте оп.№10-оп.№34 отпайки неустановленным транспортом. | нет | 1 | нет
Итого -7 отключений, из них в сетях ЮРЭСК -3
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 2
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 2453 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК |  |  |  | 985 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Чоршанбиев Т.А.