## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 26.10.15 по 8.00 02.11.15
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Пионерский | ПС 110/10 Алябьево, ВЛ-10 ф. Мечта | откл.перс. для отыскания земли в сети 10 | 31.10.15 08:30 | 31.10.15 13:12 | 4:42 | 384 | На оп. №210 обрыв вязки из-за обледенения. | нет | -7 | да
2 |  | г.Советский | ПС 110/10 Картопья ВЛ-10 ЛПК-1 | откл. персоналом | 28.10.15. 21:54 | 28.10.15. 22:06 | 0:12 | 117 | ВЛ-10 кВ ЛПК-1 оп. № 23 ЛР-10 на РТП-10-070 повреждение ножа ф."С" (РТП-10-070 отключена). | нет | -5 | да
501
ИТОГО: 2 отключения
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 1
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 501 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 501 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Гук С.А.