## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 27.07.15 по 8.00 03.08.15
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п.Междуреченский | РП-12-1, В-10 ИРП | ТО | 31.07.15 00:08 | 31.07.15 03:00 | 2:52 | 234 | Разрушение ОПН-10 фазы А, В, С опора № 8 ВЛ-10 ИРП (гроза). | нет | 16 | да
2 |  |  | РП 12-2, В-10 ПТУ | ТО | 30.07.15 15:43 | 30.07.15 16:34 | 0:51 | 623 | Повреждение муфты КЛ-10. | да | 23 | да
3 | Белоярский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Белоярский | ЦРП Город, ВЛ-10 яч.№37 | МТЗ | 01.08.15 05:19 | 01.08.15 06:19 | 1:00 | 0 | Схлест шлейфов 10кВ ТП "Альфа" (ТП на балансе потребителя). | нет | 17 | нет
4 | Березовский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Березово | КПП 6/20кВ, ВЛ-20кВ Пугоры | ТО | 02.08.15 8:30 | 02.08.15 9:00 | 0:30 | 40 | Причина не установлена. | п.Пугоры | 18 | да
5 | ЮТЭК-ХМР | п.Кирпичный | ВЛ-10 Кирпичный | МТЗ | 31.07.15 14:18 | 31.07.15 15:00 | 0:42 | 70 | Причина не установлена (гроза). | нет | 20 | нет
6 |  | п.Нялино | ВЛ-10 Нялино | МТЗ | 31.07.15 16:15 | 31.07.15 16:48 | 0:33 | 45 | Причина не установлена (гроза). | нет | 20 | да
7 |  | п.Шапша | ПС ГИБДД В-10 Шапша-2 | МТЗ | 31.07.15 15:30 | 31.07.15 16:33 | 1:03 | 170 | Причина не установлена (гроза). | нет | 20 | нет
8 |  | п.Цингалы | ПС Цингалы, ф.10кВ Цингалы | отключена персоналом | 31.07.15. 20:08 | 31.07.15. 20:29 | 0:21 | 60 | Возгорание на ТП 10/0,4 кВ ООО"УралСибГидроСтрой". | нет | 18 | нет
10 |  | п.Горноправдинск | ПС Горноправдинская, ф.10кВ "ОРС" | отключена персоналом | 01.08.15. 06:19 | 01.08.15. 10:19 | 4:00 | 800 | Повреждение проходных изоляторов на КТП № 10. | нет | 18 | нет
11 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | п.Лорба | ДЭС | отключена персоналом | 27.07.15 08:00 | 01.08.15 12:53 | 124:53 | 36 | Неисправность помпы. | нет | 17 | да
12 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | п.Пионерский | ПС Алябьево, ВЛ-10 Пионерский-2 | МТЗ | 03.08.15. 04:11 | 03.08.15. 06:17 | 2:10 | 804 | Повреждение изолятора на ВЛ-10. | нет | 18 | да
13 |  | п.Пионерский | ПС Алябьево, ВЛ-10 Пионерский-2 | МТЗ | 03.08.15. 07:08 | 03.08.15. 07:30 | 0:47 | 180 | Повреждение изолятора на ВЛ-10. | нет | 18 | да
3062
ИТОГО : 12 отключений
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 1
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 3
| Причина не установлена - |  | 4
| Отказ генераторных установок - |  | 1
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 3062 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 1962 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель :ДОДС Громаков Н.Н.