## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 28.09.15 по 8.00 05.10.15
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ПС 110/10 Советская, ВЛ-10 МК-156 | ТО, НАПВ | 29.09.15 13:35 | 29.09.15 15:04 | 1:29 | 810 | Повреждение ОПН-10 ф. С на оп. 1. | нет | 2 | да
2 |  | п. Светлый | ПС 110/6 Пунга, ВЛ-6 Промзона | МТЗ | 29.09.15 15:52 | 29.09.15 18:53 | 3:01 | 1595 | Повреждение КЛ-6 в сетях потребителя (Пунгинское ЛПУ МГ). | нет | 2 | нет
3 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Луговой | ПС 110/10 Юмас, ВЛ-35 ЛПК | ЗЗ, отключен персоналом | 28.09.15 03:00 | 28.09.15 08:00 | 5:00 | 4000 | Повреждение изоляции КЛ-35 ф. В на ПС Луговая. | ВОС, больница, 2 котельные | 7 | да
4 | АО "ЮРЭСК" г.Ханты-Мансийск | п. Базьяны, Добрино | ПС 35/10 Ярки, ВЛ-10 Базьяны | МТЗ, НАПВ | 30.09.15 12:35 | 30.09.15 12:47 | 0:12 | 15 | Причина не установлена. | нет | -1 | нет
5 | ЮТЭК-Когалым | г.Когалым | ПС 35/10 №30 КЛ-10 яч.19 | ТО | 04.10.15 12:54 | 04.10.15 13:50 | 0:56 | 0 | Повреждение КЛ-10. | нет | 4 | да
6420
ИТОГО: 6 отключения
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 4
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 6420 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 6405 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ужегов Н.С.