## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 31.089.15 по 8.00 07.09.15
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Югорск | ПС 110/10 Геологическая ВЛ-10 Водозабор-1 | ТО | 31.08.15 12:31 | 31.08.15 20:48 | 8:17 | 22 | Обрыв КЛ-10 из-за обвала грунта при земляных работах, 13:47 потребители переведены. | нет | 4 | да
2 |  | г.Советский | ПС 110/10 Хвойная ВЛ-10 З.Зона | МТЗ, НАПВ | 01.09.15 00:22 | 01.09.15 4:07 | 3:45 | 1470 | Повреждение проходных изоляторов ф."А,В,С" на ТП-9-17-20. | нет | 5 | да
3 |  | п.Светлый | ПС 110/6 Пунга ВЛ-6 Светлый-2 | МТЗ | 31.08.15 13:07 | 31.08.15 16:42 | 3:35 | 1524 | Причина не установлена. | нет | 4 | да
4 | Белоярский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Белоярский | ЦРП № 2 В-10 ТП 10-28 | ТО | 05.09.15 09:26 |  |  | 0 | Повреждение КЛ-10 при производстве земляных работ сторонней организацией. | нет | 9 | да
5 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Нягань | РП -6 ВЛ-10 КОС-4 | ЗЗ | 31.08.15 10:00 | 31.08.15 15:31 | 5:30 | 152 | Разрушение опорного изолятора на КТП 14-10 ф."В". | нет | 5 | да
6 |  |  | РП -6 ВЛ-10 КОС-4 | ЗЗ | 31.08.15 23:40 | 01.09.15 01:52 | 2:10 | 54 | Обрыв провода ВЛ-10 ф."С", оп.№ 8/28. | нет | 6 | да
7 |  |  | ПС 110/10 Чара ВЛ-10 Транзит-2 | земля, откл. персоналом | 31.08.15 10:28 | 31.08.15 11:37 | 1:09 | 1200 | Повреждение КЛ-10 РП№2 -ТП№401. | нет | 5 | да
4422
ИТОГО :7 отключений
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 1
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 3
| по вине сторонних организаций - |  | 2
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 4422 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 4422 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель :ДОДС Чоршанбиев Т.А.