## на сайт (hidden)
Сведения о наличии/отсутствии резерва максимальной мощности, свободной для технологиченского присоединения к центрам питания ОАО "ЮРЭСК" за I - IV квартал 2012 г.
№ п/п | наименование подстанции | уровень напряжения, кВ | установленная мощность существующих силовых трансформаторов, МВА |  | пропускная способность ПС, МВт | текущая загрузка подстанции (данные контрольных замеров), МВт | максимальная мощность по действующим ТУ и заявкам, МВт** | нагрузка на ПС с учетом действующих ТУ, МВт | резерв/дефицит мощности, свободной для технологического присоединения с учетом действующих ТУ и заявок, МВт
|  |  | 1Т | 2Т
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (6+7) | 9 (5-8)
1 | ПС Югра | 220/110/10 | 125 | 125 | 120.75 | 46.8 | 40.32 | 87.12 | 33.63
2 | ПС Пионерная-2 | 110/10/10 | 40 | 40 | 38.64 | 28.3998 | 0 | 28.3998 | 10.2402
3 | ПС Восточная (Авангард)* | 110/10 | 25 | 25 | 24.15 | 26.6003 | 0 | 26.6003 | -2.4503
4 | ПС Самарово | 110/10 | 25 | 25 | 24.15 | 20.8 | 0 | 20.8 | 3.35
5 | ПС Западная* | 110/10 | 16 | 16 | 15.456 | 21 | 0 | 21 | -5.544
6 | ПС ГИБДД | 110/35/10 | 40 | 40 | 40.32 | 0 | 2.4811 | 2.4811 | 37.8389
7 | ПС Ярки | 35/10 | 10 | 10 | 9.66 | 0 | 2.602 | 2.602 | 7.058
8 | ПС Урай-2 (Евра) | 110/6 | 25 | 25 | 24.15 | 13.6401 | 0 | 13.6401 | 10.5099
9 | ПС Юмас* | 110/35/10 | 16 | 16 | 15.456 | 14.986 | 2.7171 | 17.7031 | -2.2471
10 | ПС МДФ | 110/10/10 | 25 | 25 | 24.15 | 1.83 | 0.525 | 2.355 | 21.795
11 | ПС Тесла | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 6.0858 | 2.9 | 0.367 | 3.267 | 2.8188
12 | ПС Фарада | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 6.0858 | 2.9 | 0 | 2.9 | 3.1858
13 | ПС Луговская* | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 1.5456 | 2.282 | 0.97 | 3.252 | -1.7064
14 | ПС Половинка | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 2.415 | 1.592 | 0.488 | 2.08 | 0.335
15 | ПС Ямки | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 1.5456 | 1.246 | 0.08 | 1.326 | 0.2196
16 | ПС Кама | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 1.5456 | 0.651 | 0.065 | 0.716 | 0.8296
17 | ПС Лорба | 110/10 | 6.3 |  | 6.0858 | 0.3 | 0 | 0.3 | 5.7858
18 | ПС Сергино | 110/10 | 25 | 25 | 24.15 | 10.2569 | 0 | 10.2569 | 13.8931
19 | ПС Шеркалы | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 2.415 | 0.66 | 0 | 0.66 | 1.755
20 | ПС Кода | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 6.0858 | 3.11 | 0 | 3.11 | 2.9758
21 | ПС Восточная (Чара) | 110/10 | 25 | 25 | 24.15 | 15.2852 | 0 | 15.2852 | 8.8648
22 | ПС № 30 "Прибалтийская" | 35/10 | 4 | 4 | 3.864 | 3.06 | 0.06 | 3.12 | 0.744
23 | ПС № 35 "Поселковая" | 35/6 | 10 | 10 | 9.66 | 7.9 | 1.1786 | 9.0786 | 0.5814
24 | ПС № 36 "Аэропорт" | 35/6 | 2.5 | 2.5 | 2.415 | 1.08 | 0 | 1.08 | 1.335
25 | ПС № 21 "Водозабор" | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 6.0858 | 1.31 | 0 | 1.31 | 4.7758
26 | ПС Березово | 110/35/6 | 16 | 16 | 15.456 | 11.83 | 0 | 11.83 | 3.626
27 | ПС Полноват | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 2.415 | 0.55964 | 0 | 0.55964 | 1.8554
Итого: |  |  | 473.3 | 467 | 458.8878 |  |  | 292.8327 | 166.0551
Примечание: * - центр питания закрыт для технологического присоединения

## Лист3
Сведения о наличии/отсутствии резерва максимальной мощности, свободной для технологиченского присоединения к центрам питания ОАО "ЮРЭСК" за IV квартал 2014 г.
№ п/п | наименование подстанции | уровень напряжения, кВ | установленная мощность существующих силовых трансформаторов, МВА |  | Cosϕ | пропускная способность ПС, МВт | текущая загрузка подстанции (данные контрольных замеров), МВт | максимальная мощность по действующим ТУ и заявкам, МВт** | нагрузка на ПС с учетом действующих ТУ, МВт | резерв/дефицит мощности, свободной для технологического присоединения с учетом действующих ТУ и заявок, МВт
|  |  | 1Т | 2Т
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 (6+7) | 9 (5-8)
1 | ПС Югра | 220/110/10 | 125 | 125 | 0.92 | 120.75 | 46.8 | 40.32 | 87.12 | 33.63
2 | ПС Пионерная-2 * | 110/10/6 | 40 | 40 | 0.92 | 38.64 | 37.513 | 9.62 | 47.133 | -8.493
3 | ПС Восточная (Авангард)* | 110/10 | 25 | 25 | 0.92 | 24.15 | 26.6 | 1.964 | 28.564 | -4.414
4 | ПС Самарово* | 110/10 | 25 | 25 | 0.92 | 24.15 | 20.8 | 9.9548 | 30.7548 | -6.6048
5 | ПС Западная* | 110/10 | 16 | 16 | 0.92 | 15.456 | 21 | 15.5809 | 36.5809 | -21.1249
6 | ПС ГИБДД | 110/35/10 | 40 | 40 | 0.92 | 40.32 | 0 | 5.6 | 5.6 | 34.72
7 | ПС Ярки | 35/10 | 10 | 10 | 0.92 | 9.66 | 0 | 6.726 | 6.726 | 2.934
8 | ПС Урай-2 (Евра) | 110/6 | 25 | 25 | 0.92 | 24.15 | 18.6212 | 0.01 | 18.6312 | 5.5188
9 | ПС Юмас* | 110/35/10 | 16 | 16 | 0.92 | 15.456 | 16.6 | 4.4822 | 21.0822 | -5.6262
10 | ПС МДФ | 110/10/10 | 25 | 25 | 0.92 | 24.15 | 8.15 | 0.1916 | 8.3416 | 15.8084
11 | ПС Тесла | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 0.92 | 6.0858 | 2.9 | 0.337 | 3.237 | 2.8488
12 | ПС Фарада | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 0.92 | 6.0858 | 2.9 | 0 | 2.9 | 3.1858
13 | ПС Луговская* | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0.92 | 1.5456 | 2.282 | 0 | 2.282 | -0.7364
14 | ПС Половинка | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0.92 | 2.415 | 1.592 | 0.455 | 2.047 | 0.368
15 | ПС Ямки | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0.92 | 1.5456 | 1.246 | 0.112 | 1.358 | 0.1876
16 | ПС Кама | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0.92 | 1.5456 | 0.651 | 0.676 | 1.327 | 0.2186
17 | ПС Лорба | 110/10 | 6.3 |  | 0.92 | 6.0858 | 0.3 | 0 | 0.3 | 5.7858
18 | ПС Сергино | 110/10 | 25 | 25 | 0.92 | 24.15 | 10.257 | 0 | 10.257 | 13.893
19 | ПС Шеркалы* | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0.92 | 2.415 | 0.66 | 2 | 2.66 | -0.245
20 | ПС Кода | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0.92 | 6.0858 | 3.11 | 0 | 3.11 | 2.9758
21 | ПС Восточная (Чара) | 110/10 | 25 | 25 | 0.92 | 24.15 | 15.285 | 0 | 15.285 | 8.865
22 | ПС № 30 "Прибалтийская" | 35/10 | 4 | 4 | 0.92 | 3.864 | 3.06 | 0.044 | 3.104 | 0.76
23 | ПС № 35 "Поселковая"* | 35/6 | 10 | 10 | 0.92 | 9.66 | 7.9 | 2.9021 | 10.8021 | -1.1421
24 | ПС № 36 "Аэропорт" | 35/6 | 2.5 | 2.5 | 0.92 | 2.415 | 1.08 | 0 | 1.08 | 1.335
25 | ПС № 21 "Водозабор" | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 0.92 | 6.0858 | 1.31 | 0 | 1.31 | 4.7758
26 | ПС Березово | 110/35/6 | 16 | 16 | 0.92 | 15.456 | 11.83 | 1.7138 | 13.5438 | 1.9122
27 | ПС Полноват | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0.92 | 2.415 | 0.56 | 0.017 | 0.577 | 1.838
28 | ПС Городская | 35/6 | 16 | 16 | - | 15.456 | 0 | 2.905 | 2.905 | 12.551
Итого: |  |  | 489.3 | 483 |  | 474.3438 |  | 96.8839 | 96.8839 | 123.5657
Примечание: * - центр питания закрыт для технологического присоединения
Note on K5: Автор: за минусом мощности по ПС Западная (т.к. она запитана от Югры)