## на сайт (hidden)
Сведения о наличии/отсутствии резерва максимальной мощности, свободной для технологиченского присоединения к центрам питания ОАО "ЮРЭСК" за I - IV квартал 2012 г.
№ п/п | наименование подстанции | уровень напряжения, кВ | установленная мощность существующих силовых трансформаторов, МВА |  | пропускная способность ПС, МВт | текущая загрузка подстанции (данные контрольных замеров), МВт | максимальная мощность по действующим ТУ и заявкам, МВт** | нагрузка на ПС с учетом действующих ТУ, МВт | резерв/дефицит мощности, свободной для технологического присоединения с учетом действующих ТУ и заявок, МВт
|  |  | 1Т | 2Т
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (6+7) | 9 (5-8)
1 | ПС Югра | 220/110/10 | 125 | 125 | 120.75 | 46.8 | 40.32 | 87.12 | 33.63
2 | ПС Пионерная-2 | 110/10/10 | 40 | 40 | 38.64 | 28.3998 | 0 | 28.3998 | 10.2402
3 | ПС Восточная (Авангард)* | 110/10 | 25 | 25 | 24.15 | 26.6003 | 0 | 26.6003 | -2.4503
4 | ПС Самарово | 110/10 | 25 | 25 | 24.15 | 20.8 | 0 | 20.8 | 3.35
5 | ПС Западная* | 110/10 | 16 | 16 | 15.456 | 21 | 0 | 21 | -5.544
6 | ПС ГИБДД | 110/35/10 | 40 | 40 | 40.32 | 0 | 2.4811 | 2.4811 | 37.8389
7 | ПС Ярки | 35/10 | 10 | 10 | 9.66 | 0 | 2.602 | 2.602 | 7.058
8 | ПС Урай-2 (Евра) | 110/6 | 25 | 25 | 24.15 | 13.6401 | 0 | 13.6401 | 10.5099
9 | ПС Юмас* | 110/35/10 | 16 | 16 | 15.456 | 14.986 | 2.7171 | 17.7031 | -2.2471
10 | ПС МДФ | 110/10/10 | 25 | 25 | 24.15 | 1.83 | 0.525 | 2.355 | 21.795
11 | ПС Тесла | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 6.0858 | 2.9 | 0.367 | 3.267 | 2.8188
12 | ПС Фарада | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 6.0858 | 2.9 | 0 | 2.9 | 3.1858
13 | ПС Луговская* | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 1.5456 | 2.282 | 0.97 | 3.252 | -1.7064
14 | ПС Половинка | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 2.415 | 1.592 | 0.488 | 2.08 | 0.335
15 | ПС Ямки | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 1.5456 | 1.246 | 0.08 | 1.326 | 0.2196
16 | ПС Кама | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 1.5456 | 0.651 | 0.065 | 0.716 | 0.8296
17 | ПС Лорба | 110/10 | 6.3 |  | 6.0858 | 0.3 | 0 | 0.3 | 5.7858
18 | ПС Сергино | 110/10 | 25 | 25 | 24.15 | 10.2569 | 0 | 10.2569 | 13.8931
19 | ПС Шеркалы | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 2.415 | 0.66 | 0 | 0.66 | 1.755
20 | ПС Кода | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 6.0858 | 3.11 | 0 | 3.11 | 2.9758
21 | ПС Восточная (Чара) | 110/10 | 25 | 25 | 24.15 | 15.2852 | 0 | 15.2852 | 8.8648
22 | ПС № 30 "Прибалтийская" | 35/10 | 4 | 4 | 3.864 | 3.06 | 0.06 | 3.12 | 0.744
23 | ПС № 35 "Поселковая" | 35/6 | 10 | 10 | 9.66 | 7.9 | 1.1786 | 9.0786 | 0.5814
24 | ПС № 36 "Аэропорт" | 35/6 | 2.5 | 2.5 | 2.415 | 1.08 | 0 | 1.08 | 1.335
25 | ПС № 21 "Водозабор" | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 6.0858 | 1.31 | 0 | 1.31 | 4.7758
26 | ПС Березово | 110/35/6 | 16 | 16 | 15.456 | 11.83 | 0 | 11.83 | 3.626
27 | ПС Полноват | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 2.415 | 0.55964 | 0 | 0.55964 | 1.8554
Итого: |  |  | 473.3 | 467 | 458.8878 |  |  | 292.8327 | 166.0551
Примечание: * - центр питания закрыт для технологического присоединения

## Лист3
Сведения о наличии/отсутствии резерва максимальной мощности, свободной для технологиченского присоединения к центрам питания АО "ЮРЭСК" за III квартал 2016 г.
№ п/п | наименование подстанции | уровень напряжения, кВ | установленная мощность существующих силовых трансформаторов, МВА |  | Cosϕ | пропускная способность ПС, МВт | текущая загрузка подстанции (данные контрольных замеров, зимний режимный день 16.12.2015г.), МВт | текущая загрузка подстанции (данные контрольных замеров, летний режимный день 15.06.2016г.), МВт | максимальная мощность по действующим ТУ и заявкам, МВт** | нагрузка на ПС с учетом действующих ТУ, МВт |  | резерв/дефицит мощности, свободной для технологического присоединения с учетом действующих ТУ и заявок, МВт
|  |  | 1Т | 2Т | [5 empty] | зимний режимный день 16.12.2015г | летний режимный день 15.06.2016г. | зимний режимный день 16.12.2015г | летний режимный день 15.06.2016г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 (8+11) | 13 (9+11) | 14 (7-12) | 15 (7-13)
1 | ПС Пионерная-2 | 110/10/6 | 40 | 40 | 0.93 | 37.38 | 25.202 | 15.564 | 9.4915 | 34.6935 | 25.0555 | 2.6865 | 12.3245
2 | ПС Восточная (Авангард)* | 110/10 | 25 | 25 | 0.97 | 23.3625 | 21.112 | 12.022 | 4.3816 | 25.4936 | 16.4036 | -2.1311 | 6.9589
3 | ПС Самарово* | 110/10 | 25 | 25 | 0.99 | 23.3625 | 19.562 | 8.663 | 13.7448 | 33.3068 | 22.4078 | -9.9443 | 0.95467
4 | ПС Западная* | 110/10 | 16 | 16 | 0.99 | 14.952 | 14.101 | 8.97 | 9.375 | 23.476 | 18.345 | -8.524 | -3.393
5 | ПС ГИБДД | 110/35/10 | 40 | 40 | 1 | 37.38 | 6.672 | 0.568 | 4.48 | 11.152 | 5.048 | 26.228 | 32.332
6 | ПС Ярки* | 35/10 | 10 | 10 | 0.9 | 9.744 | 5.792 | 0.278 | 2.4416 | 8.2336 | 2.7196 | 1.5104 | 7.0244
7 | ПС Урай-2 (Евра) | 110/6 | 25 | 25 | 0.93 | 23.3625 | 11.919 | 2.003 | 0.004 | 11.923 | 2.007 | 11.4395 | 21.3555
8 | ПС Юмас* | 110/35/10 | 16 | 16 | 0.93 | 14.952 | 14.598 | 4.445 | 7.871 | 22.469 | 12.316 | -7.517 | 2.636
9 | ПС МДФ | 110/10/10 | 25 | 25 | 0.74 | 23.3625 | 6.532 | 3.22 | 0.81632 | 7.3483 | 4.0363 | 16.0142 | 19.3262
10 | ПС Тесла | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 0.9 | 6.1387 | 2.01 | 3.25 | 1.4264 | 3.4364 | 4.6764 | 2.7023 | 1.4623
11 | ПС Фарада | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 0.9 | 6.1387 | 2.082 | 0.939 | 0 | 2.082 | 0.939 | 4.0567 | 5.1997
12 | ПС Луговая* | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 2.436 | 1.95 | 0.51 | 2.3432 | 4.2932 | 2.8532 | -1.8572 | -0.4172
13 | ПС Половинка | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 2.436 | 1.597 | 1.89 | 0.7312 | 2.3282 | 2.6212 | 0.1078 | -0.1852
14 | ПС Ямки | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 1.559 | 0.558 | 0.84 | 0.4024 | 0.9604 | 1.2424 | 0.59864 | 0.31664
15 | ПС Кама | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 1.559 | 0.657 | 0.17 | 0.86498 | 1.522 | 1.035 | 0.037056 | 0.52406
16 | ПС Лорба | 110/10 | 6.3 |  | 0.9 | 5.8874 | 0 | 0 | 0.0416 | 0.0416 | 0.0416 | 5.8458 | 5.8458
17 | ПС Сергино | 110/10 | 25 | 25 | 0.9 | 23.3625 | 11.071 | 5.8 | 0 | 11.071 | 5.8 | 12.2915 | 17.5625
18 | ПС Шеркалы | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0.91 | 2.3363 | 0.567 | 0.264 | 0 | 0.567 | 0.264 | 1.7693 | 2.0723
19 | ПС Кода | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0.92 | 5.8874 | 3.061 | 1.29 | 0 | 3.061 | 1.29 | 2.8264 | 4.5974
20 | ПС Восточная (Чара) | 110/10 | 25 | 25 | 0.96 | 23.3625 | 17.632 | 8.472 | 6.0701 | 23.7021 | 14.5421 | -0.33958 | 8.8204
21 | ПС № 30 "Прибалтийская" | 35/10 | 4 | 4 | 0.98 | 3.8976 | 1.941 | 1.532 | 0.1648 | 2.1058 | 1.6968 | 1.7918 | 2.2008
22 | ПС № 35 "Поселковая" | 35/6 | 10 | 10 | 0.96 | 9.744 | 5.841 | 3.544 | 4.205 | 10.046 | 7.749 | -0.30204 | 1.995
23 | ПС № 36 "Аэропорт" | 35/6 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 2.436 | 2.16 | 0.37 | 0 | 2.16 | 0.37 | 0.276 | 2.066
24 | ПС № 21 "Водозабор" | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 0.87 | 6.1387 | 0.614 | 0.447 | 0 | 0.614 | 0.447 | 5.5247 | 5.6917
25 | ПС Березово | 110/35/6 | 16 | 16 | 0.97 | 14.952 | 9.501 | 2.669 | 2.8994 | 12.4004 | 5.5684 | 2.5516 | 9.3836
26 | ПС Полноват | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0.95 | 2.3363 | 0.597 | 0.287 | 0.2072 | 0.8042 | 0.4942 | 1.5321 | 1.8421
27 | ПС Городская | 35/6 | 16 | 16 | 0.99 | 15.5904 | 0 | 0 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 13.2704 | 13.2704
Итого: |  |  | 365.2 | 358.9 |  | 344.0564 | 187.329 | 88.007 | 74.2822 | 261.6112 | 162.2892 | 82.4453 | 181.7673
Примечание: * - центр питания закрыт для технологического присоединения
Величина свободной для технологического присоединения мощности центров питания 35 кВ и выше, принадлежащих АО "ЮРЭСК", по состоянию на 30.09.2016 г., с учетом результатов замеров летнего режимного дня 15.06.2016 г.
ПС Пионерная-2 мощность выданная по ТУ АО "ЮРЭСК" самим себе составляет 9620 кВт