## Форма 3
|  | Типовой бланк | [13 empty] | Приложение 2
|  | Ведомость контрольного замера по п/ст: | [13 empty] | Дата: | 2024-12-18
Замер по трансформаторам | [7 empty] | 1 | час.* |  | 2 | час.* |  | … | час.* |  | 24 | час.*
Диспет. |  | Sном |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
наимен. |  | МВА |  |  |  |  | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр
220кВ
110кВ
|  |  | Нагрузка |  | 35кВ
10кВ
6кВ
РПН
220кВ
| 1Т |  |  |  | 110кВ
|  |  | Напряж. |  | 35кВ
10кВ
6кВ
РПН
220кВ
110кВ
|  |  | Нагрузка |  | 35кВ
10кВ
6кВ
РПН
220кВ
| 2Т |  |  |  | 110кВ
|  |  | Напряж. |  | 35кВ
10кВ
6кВ
РПН
110кВ
|  |  | Нагрузка |  | 10кВ |  | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
[7 empty] | 480 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0
| 2Т | 16 |  |  | 110кВ
|  |  | Напряж. |  | 35кВ |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37
[5 empty] | 10кВ |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5
|  |  | РПН (ПБВ) |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
[5 empty] | 220кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110кВ
| Итого |  |  |  | 35кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10кВ
[5 empty] | 6кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
cosФ(35)= |  |  | tgФ(35)=
cosФ(10)= |  |  | tgФ(10)=
cosФ(6)= |  |  | tgФ(6)=
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
| ВЛ- кВ |  | герц | сек | герц | сек | 0 | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1
2
3
,,,,,,,,
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  |  | +j |  |  | +j |  |  | +j |  |  | +j
1Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  |  | +j |  |  | +j |  |  | +j |  |  | +j
| Pкз = | 0.0482 | Uкз%= | 11.2
| Ркз(110)=0,089 |  |  | Ркз(35)= |  |  | Ркз(10)= |  | Ркз(6)= |  | Uкз%(110)= |  | Uкз%(35)= |  | Uкз%(10)= |  | Uкз%(6)=
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  |  | +j |  |  | +j |  |  | +j |  |  | +j
2Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  |  | +j |  |  | +j |  |  | +j |  |  | +j
| Pкз = | 0.0611 | Uкз%= | 11
| Ркз(110)= |  |  | Ркз(35)= |  |  | Ркз(10)= |  | Ркз(6)= |  | Uкз%(110)= |  | Uкз%(35)= |  | Uкз%(10)= |  | Uкз%(6)=
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0
* - | время уральское

## ПС 110-10 МДФ
Ведомость контрольного замера по ПС: 110/10 кВ «МДФ»
[38 empty] | Дата: | 2024-12-18
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час.
Диспет. наимен. |  | S ном, МВА |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т |  | 25 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 52.0667 | 0.919 | 0.259 | 52.3885 | 0.924 | 0.263 | 50.9457 | 0.901 | 0.247 | 51.0798 | 0.903 | 0.249 | 51.7493 | 0.916 | 0.248 | 52.347 | 0.926 | 0.253 | 54.8789 | 0.973 | 0.257 | 59.609 | 1.06 | 0.267 | 64.3056 | 1.121 | 0.366 | 65.6213 | 1.131 | 0.411 | 62.4667 | 1.081 | 0.379 | 63.6855 | 1.105 | 0.378
|  |  | РПН |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
2Т |  | 25 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 129.1916 | 2.302 | 0.648 | 128.7691 | 2.295 | 0.644 | 127.624 | 2.278 | 0.626 | 129.2635 | 2.307 | 0.635 | 126.861 | 2.265 | 0.62 | 134.276 | 2.398 | 0.654 | 138.7213 | 2.48 | 0.666 | 140.9969 | 2.522 | 0.672 | 151.3829 | 2.649 | 0.914 | 148.2553 | 2.595 | 0.893 | 142.2426 | 2.513 | 0.786 | 142.722 | 2.497 | 0.863
|  |  | РПН |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 124 |  |  | 124 |  |  | 124 |  |  | 124 |  |  | 124 |  |  | 124 |  |  | 124 |  |  | 124 |  |  | 124 |  |  | 124 |  |  | 124 |  |  | 124
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.7 |  |  | 10.7 |  |  | 10.7 |  |  | 10.7 |  |  | 10.7 |  |  | 10.7 |  |  | 10.7 |  |  | 10.7 |  |  | 10.7 |  |  | 10.7 |  |  | 10.7 |  |  | 10.7
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Всего |  |  |  |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 181.2583 | 3.221 | 0.907 | 181.1576 | 3.219 | 0.907 | 178.5697 | 3.179 | 0.873 | 180.3433 | 3.21 | 0.884 | 178.6103 | 3.181 | 0.868 | 186.623 | 3.324 | 0.907 | 193.6002 | 3.453 | 0.923 | 200.6059 | 3.582 | 0.939 | 215.6885 | 3.77 | 1.28 | 213.8765 | 3.726 | 1.304 | 204.7093 | 3.594 | 1.165 | 206.4075 | 3.602 | 1.241
cosФ(110)= | 0 |  | tgФ(110)= | 0
cosФ(10)= | 0.95791 |  | tgФ(10)= | 0.29966
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час.
ВЛ- 10 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек
яч. №15 | ф."Мортка-1" | [5 empty] | 46.5466 | 0.822 | 0.23 | 46.9058 | 0.828 | 0.233 | 45.8234 | 0.811 | 0.22 | 45.5603 | 0.806 | 0.22 | 46.3114 | 0.82 | 0.221 | 46.8805 | 0.83 | 0.224 | 49.7581 | 0.883 | 0.23 | 53.446 | 0.95 | 0.241 | 53.2224 | 0.941 | 0.259 | 50.5827 | 0.896 | 0.24 | 50.2912 | 0.891 | 0.238 | 51.3709 | 0.912 | 0.236
яч. №19 | ф."Завод-1" | [5 empty] | 5.2083 | 0.091 | 0.029 | 5.1733 | 0.09 | 0.03 | 5.1239 | 0.09 | 0.027 | 5.2083 | 0.091 | 0.029 | 5.1239 | 0.09 | 0.027 | 5.1563 | 0.09 | 0.029 | 5.1239 | 0.09 | 0.027 | 5.8458 | 0.104 | 0.026 | 11.139 | 0.174 | 0.107 | 15.5852 | 0.229 | 0.171 | 12.9023 | 0.19 | 0.141 | 12.8042 | 0.187 | 0.142
яч. №4 | ф."Микрорайон" | [5 empty] | 23.5092 | 0.398 | 0.176 | 22.2969 | 0.377 | 0.168 | 22.096 | 0.376 | 0.161 | 23.3303 | 0.397 | 0.17 | 20.5582 | 0.348 | 0.154 | 23.5788 | 0.402 | 0.17 | 22.7983 | 0.388 | 0.166 | 21.6223 | 0.366 | 0.162 | 35.331 | 0.503 | 0.418 | 34.3908 | 0.487 | 0.41 | 27.7706 | 0.416 | 0.302 | 33.4013 | 0.474 | 0.397
яч. №16 | ф."Мортка-2" | [5 empty] | 105.2372 | 1.89 | 0.472 | 105.9185 | 1.902 | 0.476 | 104.7266 | 1.882 | 0.465 | 105.3561 | 1.894 | 0.465 | 105.8412 | 1.903 | 0.466 | 110.2177 | 1.982 | 0.484 | 115.4615 | 2.078 | 0.5 | 118.6869 | 2.137 | 0.51 | 117.8823 | 2.125 | 0.496 | 115.7237 | 2.087 | 0.483 | 115.2623 | 2.078 | 0.484 | 111.1484 | 2.004 | 0.466
яч. №20 | ф."Завод-2" | [5 empty] | 0.75631 | 0.014 | 0 | 0.86435 | 0.016 | 0 | 0.75631 | 0.014 | 0 | 0.86435 | 0.016 | 0 | 0.75631 | 0.014 | 0 | 0.75631 | 0.014 | 0 | 0.75631 | 0.014 | 0 | 1.0264 | 0.019 | 0 | 1.1345 | 0.021 | 0 | 1.1345 | 0.021 | 0 | 1.0264 | 0.019 | 0 | 1.0264 | 0.019 | 0
| ТСН-1 | [6 empty] | 0.006 | 0 |  | 0.006 |  |  | 0 |  |  | 0.006 |  |  | 0.006 |  |  | 0.006 |  |  | 0 |  |  | 0.006 |  |  | 0.006 |  |  | 0.006 | [5 empty] | 0.006
| ТСН-2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.006 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 51.7549 | 0.913 | 0.259 | 52.0791 | 0.918 | 0.263 | 50.9474 | 0.901 | 0.247 | 50.7686 | 0.897 | 0.249 | 51.4354 | 0.91 | 0.248 | 52.0369 | 0.92 | 0.253 | 54.882 | 0.973 | 0.257 | 59.2918 | 1.054 | 0.267 | 64.3614 | 1.115 | 0.366 | 66.1679 | 1.125 | 0.411 | 63.1935 | 1.081 | 0.379 | 64.1752 | 1.099 | 0.378
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 129.5027 | 2.302 | 0.648 | 129.0798 | 2.295 | 0.644 | 127.579 | 2.272 | 0.626 | 129.5507 | 2.307 | 0.635 | 127.1556 | 2.265 | 0.62 | 134.5529 | 2.398 | 0.654 | 139.0161 | 2.48 | 0.666 | 141.3356 | 2.522 | 0.672 | 154.3478 | 2.649 | 0.914 | 151.249 | 2.595 | 0.893 | 144.0594 | 2.513 | 0.786 | 145.5761 | 2.497 | 0.863
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 181.2575 | 3.215 | 0.907 | 181.1589 | 3.213 | 0.907 | 178.5263 | 3.173 | 0.873 | 180.3193 | 3.204 | 0.884 | 178.591 | 3.175 | 0.868 | 186.5897 | 3.318 | 0.907 | 193.8981 | 3.453 | 0.923 | 200.6274 | 3.576 | 0.939 | 218.7092 | 3.764 | 1.28 | 217.4168 | 3.72 | 1.304 | 207.2529 | 3.594 | 1.165 | 209.7513 | 3.596 | 1.241
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
1Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.00017504 | +j | 0.0038289 | 0.00017721 | +j | 0.0038764 | 0.00016758 | +j | 0.0036658 | 0.00016846 | +j | 0.0036851 | 0.00017291 | +j | 0.0037824 | 0.00017693 | +j | 0.0038702 | 0.00019445 | +j | 0.0042537 | 0.00022942 | +j | 0.0050185 | 0.00026699 | +j | 0.0058405 | 0.00027803 | +j | 0.0060819 | 0.00025194 | +j | 0.0055112 | 0.00026187 | +j | 0.0057284
| Рхх= | 27 |  | Qхх= |  | 173
[5 empty] | Ркз(10)= | 120 | Uкз%(10)= |  | 10.5
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 0.94618 | +j | 0.43583 | 0.95118 | +j | 0.43988 | 0.92817 | +j | 0.42367 | 0.93017 | +j | 0.42569 | 0.94317 | +j | 0.42478 | 0.95318 | +j | 0.42987 | 1.0002 | +j | 0.43425 | 1.0872 | +j | 0.44502 | 1.1483 | +j | 0.54484 | 1.1583 | +j | 0.59008 | 1.1083 | +j | 0.55751 | 1.1323 | +j | 0.55673
2Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0010981 | +j | 0.02402 | 0.0010909 | +j | 0.023863 | 0.0010716 | +j | 0.023441 | 0.0010993 | +j | 0.024047 | 0.0010588 | +j | 0.023161 | 0.0011862 | +j | 0.025948 | 0.001266 | +j | 0.027695 | 0.0013079 | +j | 0.028611 | 0.0015077 | +j | 0.032981 | 0.001446 | +j | 0.031632 | 0.0013311 | +j | 0.029118 | 0.0013401 | +j | 0.029315
| Рхх= | 27 |  | Qхх= |  | 173
[5 empty] | Ркз(10)= | 120 | Uкз%(10)= |  | 10.5
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 2.3301 | +j | 0.84502 | 2.3231 | +j | 0.84086 | 2.3061 | +j | 0.82244 | 2.3351 | +j | 0.83205 | 2.2931 | +j | 0.81616 | 2.4262 | +j | 0.85295 | 2.5083 | +j | 0.86669 | 2.5503 | +j | 0.87361 | 2.6775 | +j | 1.12 | 2.6234 | +j | 1.0976 | 2.5413 | +j | 0.98812 | 2.5253 | +j | 1.0653
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 3.2763 | +j | 1.2808 | 3.2743 | +j | 1.2807 | 3.2342 | +j | 1.2461 | 3.2653 | +j | 1.2577 | 3.2362 | +j | 1.2409 | 3.3794 | +j | 1.2828 | 3.5085 | +j | 1.3009 | 3.6375 | +j | 1.3186 | 3.8258 | +j | 1.6648 | 3.7817 | +j | 1.6877 | 3.6496 | +j | 1.5456 | 3.6576 | +j | 1.622
средневзв тангенс | [7 empty] | 0.39095 |  |  | 0.39115 |  |  | 0.38529 |  |  | 0.38518 |  |  | 0.38345 |  |  | 0.3796 |  |  | 0.3708 |  |  | 0.36251 |  |  | 0.43516 |  |  | 0.44628 |  |  | 0.42351 |  |  | 0.44347
время уральское
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
Диспет. наимен. |  | S ном, МВА |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. |  |  | 0
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар |  |  | 0
1Т |  | 25 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 56.5886 | 1.016 | 0.255 | 63.0144 | 1.095 | 0.402 | 60.851 | 1.07 | 0.352 | 64.1366 | 1.121 | 0.391 | 65.6385 | 1.148 | 0.398 | 66.3843 | 1.157 | 0.414 | 67.1987 | 1.173 | 0.414 | 62.2727 | 1.108 | 0.318 | 60.7204 | 1.087 | 0.286 | 59.5239 | 1.068 | 0.271 | 58.5347 | 1.047 | 0.279 | 55.1635 | 0.988 | 0.258 |  |  | 0
|  |  | РПН | [6 empty] | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  | 0
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.7 |  |  | 10.7 |  |  | 10.7 |  |  | 10.7 |  |  | 10.7 |  |  | 10.7 |  |  | 10.7 |  |  | 10.7 |  |  | 10.7 |  |  | 10.7 |  |  | 10.7 |  |  | 10.7 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 0 | 0
2Т |  | 25 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 130.0644 | 2.321 | 0.64 | 140.8116 | 2.451 | 0.887 | 137.7983 | 2.413 | 0.827 | 139.5362 | 2.463 | 0.778 | 151.4511 | 2.643 | 0.935 | 139.0851 | 2.484 | 0.677 | 137.9671 | 2.465 | 0.668 | 141.9235 | 2.533 | 0.697 | 139.1905 | 2.483 | 0.688 | 136.5185 | 2.435 | 0.676 | 134.6309 | 2.399 | 0.675 | 135.7214 | 2.418 | 0.682 |  | 0
|  |  | РПН |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 0
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 124 |  |  | 124 |  |  | 124 |  |  | 124 |  |  | 124 |  |  | 124 |  |  | 124 |  |  | 124 |  |  | 124 |  |  | 124 |  |  | 124 |  |  | 124 |  |  |  | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.7 |  |  | 10.7 |  |  | 10.7 |  |  | 10.7 |  |  | 10.7 |  |  | 10.7 |  |  | 10.7 |  |  | 10.7 |  |  | 10.7 |  |  | 10.7 |  |  | 10.7 |  |  | 10.7 |  |  |  | 0
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 0
Всего |  |  |  |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 186.653 | 3.337 | 0.895 | 203.826 | 3.546 | 1.289 | 198.6492 | 3.483 | 1.179 | 203.6728 | 3.584 | 1.169 | 217.0896 | 3.791 | 1.333 | 205.4693 | 3.641 | 1.091 | 205.1658 | 3.638 | 1.082 | 204.1963 | 3.641 | 1.015 | 199.9108 | 3.57 | 0.974 | 196.0423 | 3.503 | 0.947 | 193.1656 | 3.446 | 0.954 | 190.8849 | 3.406 | 0.94
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
ВЛ- 10 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек
яч. №15 | ф."Мортка-1" | [5 empty] | 49.0549 | 0.872 | 0.221 | 50.8406 | 0.899 | 0.247 | 50.5058 | 0.894 | 0.242 | 52.768 | 0.934 | 0.253 | 55.0789 | 0.976 | 0.26 | 55.5394 | 0.985 | 0.259 | 56.9939 | 1.011 | 0.265 | 56.2211 | 0.995 | 0.27 | 55.434 | 0.983 | 0.259 | 54.2262 | 0.964 | 0.244 | 53.2419 | 0.943 | 0.253 | 49.8246 | 0.884 | 0.231 | 0
яч. №19 | ф."Завод-1" | [5 empty] | 7.7504 | 0.138 | 0.034 | 13.3714 | 0.19 | 0.155 | 11.0418 | 0.17 | 0.11 | 12.6735 | 0.187 | 0.138 | 11.7717 | 0.166 | 0.138 | 12.3849 | 0.166 | 0.155 | 12.0025 | 0.162 | 0.149 | 6.3951 | 0.107 | 0.048 | 5.5432 | 0.098 | 0.027 | 5.5432 | 0.098 | 0.027 | 5.529 | 0.098 | 0.026 | 5.5432 | 0.098 | 0.027 | 0
яч. №4 | ф."Микрорайон" | [5 empty] | 20.6396 | 0.337 | 0.18 | 35.1276 | 0.486 | 0.432 | 31.3887 | 0.448 | 0.37 | 28.1916 | 0.422 | 0.307 | 38.3191 | 0.545 | 0.454 | 22.0359 | 0.362 | 0.188 | 21.4778 | 0.355 | 0.179 | 24.1112 | 0.4 | 0.198 | 24.8368 | 0.413 | 0.202 | 22.7098 | 0.376 | 0.188 | 23.9665 | 0.398 | 0.196 | 25.1032 | 0.418 | 0.203 | 0
яч. №16 | ф."Мортка-2" | [5 empty] | 108.9178 | 1.963 | 0.46 | 107.962 | 1.946 | 0.455 | 107.8289 | 1.943 | 0.457 | 112.0515 | 2.02 | 0.471 | 115.1204 | 2.076 | 0.481 | 116.4811 | 2.1 | 0.489 | 115.9024 | 2.089 | 0.489 | 117.3934 | 2.115 | 0.499 | 114.13 | 2.056 | 0.486 | 113.4717 | 2.043 | 0.488 | 110.4165 | 1.987 | 0.479 | 110.364 | 1.986 | 0.479 | 0
яч. №20 | ф."Завод-2" | [5 empty] | 1.1345 | 0.021 |  | 1.0264 | 0.019 | 0 | 1.1885 | 0.022 | 0 | 1.1345 | 0.021 | 0 | 1.1885 | 0.022 | 0 | 1.1885 | 0.022 | 0 | 1.1345 | 0.021 | 0 | 0.97239 | 0.018 | 0 | 0.75631 | 0.014 | 0 | 0.86435 | 0.016 | 0 | 0.75631 | 0.014 | 0 | 0.75631 | 0.014 | 0 | 0
| ТСН-1 | [6 empty] | 0.006 |  |  | 0.006 |  |  | 0.006 |  |  | 0 |  |  | 0.006 |  |  | 0.006 | [5 empty] | 0.006 |  |  | 0.006 |  |  | 0.006 |  |  | 0.006 |  |  | 0.006 |  | 0
| ТСН-2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 56.8053 | 1.01 | 0.255 | 64.2119 | 1.089 | 0.402 | 61.5476 | 1.064 | 0.352 | 65.4415 | 1.121 | 0.391 | 66.8507 | 1.142 | 0.398 | 67.9243 | 1.151 | 0.414 | 68.9964 | 1.173 | 0.414 | 62.6162 | 1.102 | 0.318 | 60.9772 | 1.081 | 0.286 | 59.7694 | 1.062 | 0.271 | 58.7708 | 1.041 | 0.279 | 55.3678 | 0.982 | 0.258
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 130.6918 | 2.321 | 0.64 | 144.116 | 2.451 | 0.887 | 140.4061 | 2.413 | 0.827 | 141.3775 | 2.463 | 0.778 | 154.628 | 2.643 | 0.935 | 139.7055 | 2.484 | 0.677 | 138.5147 | 2.465 | 0.668 | 142.477 | 2.533 | 0.697 | 139.723 | 2.483 | 0.688 | 137.0458 | 2.435 | 0.676 | 135.1393 | 2.399 | 0.675 | 136.2235 | 2.418 | 0.682
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 187.4971 | 3.331 | 0.895 | 208.3279 | 3.54 | 1.289 | 201.9537 | 3.477 | 1.179 | 206.8191 | 3.584 | 1.169 | 221.4787 | 3.785 | 1.333 | 207.6299 | 3.635 | 1.091 | 207.5111 | 3.638 | 1.082 | 205.0932 | 3.635 | 1.015 | 200.7002 | 3.564 | 0.974 | 196.8152 | 3.497 | 0.947 | 193.9102 | 3.44 | 0.954 | 191.5913 | 3.4 | 0.94
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
1Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.00021068 | +j | 0.0046086 | 0.00026124 | +j | 0.0057146 | 0.00024361 | +j | 0.005329 | 0.00027063 | +j | 0.00592 | 0.00028345 | +j | 0.0062005 | 0.00028993 | +j | 0.0063422 | 0.00029709 | +j | 0.0064988 | 0.00025513 | +j | 0.0055809 | 0.00024257 | +j | 0.0053061 | 0.0002331 | +j | 0.0050991 | 0.00022542 | +j | 0.004931 | 0.0002002 | +j | 0.0043794
| Рхх= | 27 |  | Qхх= |  | 173
[5 empty] | Ркз(10)= | 120 | Uкз%(10)= |  | 10.5
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 1.0432 | +j | 0.43261 | 1.1223 | +j | 0.58071 | 1.0972 | +j | 0.53033 | 1.1483 | +j | 0.56992 | 1.1753 | +j | 0.5772 | 1.1843 | +j | 0.59334 | 1.2003 | +j | 0.5935 | 1.1353 | +j | 0.49658 | 1.1142 | +j | 0.46431 | 1.0952 | +j | 0.4491 | 1.0742 | +j | 0.45693 | 1.0152 | +j | 0.43538
2Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.001113 | +j | 0.024346 | 0.0013045 | +j | 0.028536 | 0.0012492 | +j | 0.027327 | 0.001281 | +j | 0.028021 | 0.0015091 | +j | 0.033011 | 0.0012727 | +j | 0.02784 | 0.0012523 | +j | 0.027394 | 0.0013252 | +j | 0.028988 | 0.0012746 | +j | 0.027882 | 0.0012262 | +j | 0.026822 | 0.0011925 | +j | 0.026085 | 0.0012119 | +j | 0.02651
| Рхх= | 27 |  | Qхх= |  | 173
[5 empty] | Ркз(10)= | 120 | Uкз%(10)= |  | 10.5
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 2.3491 | +j | 0.83735 | 2.4793 | +j | 1.0885 | 2.4412 | +j | 1.0273 | 2.4913 | +j | 0.97902 | 2.6715 | +j | 1.141 | 2.5123 | +j | 0.87784 | 2.4933 | +j | 0.86839 | 2.5613 | +j | 0.89899 | 2.5113 | +j | 0.88888 | 2.4632 | +j | 0.87582 | 2.4272 | +j | 0.87409 | 2.4462 | +j | 0.88151
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 3.3923 | +j | 1.27 | 3.6016 | +j | 1.6693 | 3.5385 | +j | 1.5577 | 3.6396 | +j | 1.5489 | 3.8468 | +j | 1.7182 | 3.6966 | +j | 1.4712 | 3.6935 | +j | 1.4619 | 3.6966 | +j | 1.3956 | 3.6255 | +j | 1.3532 | 3.5585 | +j | 1.3249 | 3.5014 | +j | 1.331 | 3.4614 | +j | 1.3169
средневзв тангенс | [7 empty] | 0.37436 |  |  | 0.46348 |  |  | 0.4402 |  |  | 0.42559 |  |  | 0.44666 |  |  | 0.39799 |  |  | 0.3958 |  |  | 0.37753 |  |  | 0.37324 |  |  | 0.37233 |  |  | 0.38014 |  |  | 0.38045
время уральское

## ПС 110-10 ЮМАС
Ведомость контрольного замера по ПС: 110/35/10 кВ «ЮМАС»
[38 empty] | Дата: | 2024-12-18
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час.
Диспет. наимен. |  | S ном, МВА |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т |  | 16 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 47.1043 | 9.6448 | 2.0504 | 46.611 | 9.5392 | 2.0504 | 46.1735 | 9.4512 | 2.024 | 45.6215 | 9.3368 | 2.0064 | 46.0737 | 9.4336 | 2.0064 | 46.6495 | 9.5568 | 2.0064 | 49.0658 | 10.0496 | 2.1208 | 51.4972 | 10.5512 | 2.2088 | 51.9088 | 10.6392 | 2.2088 | 51.249 | 10.5336 | 2.0328 | 50.1255 | 10.3224 | 1.8832 | 49.6293 | 10.2168 | 1.8832
[5 empty] | 35 кВ |  | 12.4373 | 0.756 | 0.1687 | 13.0469 | 0.79135 | 0.18445 | 13.0841 | 0.79485 | 0.17955 | 12.5952 | 0.76545 | 0.1715 | 13.1152 | 0.7966 | 0.1806 | 12.1027 | 0.73535 | 0.16555 | 13.732 | 0.8344 | 0.1876 | 13.5916 | 0.82775 | 0.1771 | 13.9461 | 0.8498 | 0.17955 | 12.855 | 0.7896 | 0.1323 | 11.9548 | 0.73675 | 0.10745 | 12.9949 | 0.7994 | 0.12635
[5 empty] | 10 кВ |  | 511.467 | 8.9257 | 1.3375 | 503.8453 | 8.7887 | 1.3436 | 498.3802 | 8.6931 | 1.3308 | 493.8268 | 8.6121 | 1.3291 | 497.4779 | 8.6799 | 1.3122 | 507.717 | 8.8623 | 1.3137 | 529.9634 | 9.2558 | 1.3358 | 559.2985 | 9.7752 | 1.3604 | 562.4234 | 9.8343 | 1.3355 | 558.8494 | 9.7858 | 1.2193 | 549.9952 | 9.6399 | 1.1238 | 540.1943 | 9.4657 | 1.1245
|  |  | РПН |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121
[5 empty] | 35 кВ |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
|  |  | ПБВ |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
2Т |  | 16 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 51.1585 | 10.516 | 2.024 | 50.0788 | 10.296 | 1.9712 | 49.6501 | 10.208 | 1.9536 | 49.6757 | 10.2168 | 1.936 | 49.9235 | 10.2696 | 1.936 | 51.3079 | 10.5512 | 2.0064 | 53.7307 | 11.044 | 2.1296 | 55.8013 | 11.4752 | 2.1824 | 54.5487 | 11.22 | 2.1208 | 53.0472 | 10.9296 | 1.9624 | 52.465 | 10.8152 | 1.9096 | 52.4797 | 10.8152 | 1.9272
[5 empty] | 35 кВ |  | 26.7364 | 1.6482 | 0.2373 | 26.5497 | 1.6366 | 0.2359 | 26.3748 | 1.6264 | 0.22995 | 26.3519 | 1.6254 | 0.22715 | 26.7636 | 1.6509 | 0.2296 | 27.4018 | 1.6902 | 0.23625 | 27.3591 | 1.6881 | 0.23205 | 28.6301 | 1.7675 | 0.2352 | 28.1195 | 1.7364 | 0.2282 | 27.8755 | 1.7206 | 0.23135 | 27.3647 | 1.6884 | 0.23205 | 27.0188 | 1.6667 | 0.2317
[5 empty] | 10 кВ |  | 510.3695 | 8.9209 | 1.2348 | 498.9783 | 8.7202 | 1.2188 | 494.2846 | 8.6367 | 1.2178 | 495.2792 | 8.6561 | 1.206 | 496.2794 | 8.676 | 1.1908 | 510.3499 | 8.922 | 1.2242 | 538.7571 | 9.4218 | 1.269 | 558.2736 | 9.7705 | 1.2592 | 545.6493 | 9.548 | 1.2428 | 529.0747 | 9.2695 | 1.113 | 524.6158 | 9.1935 | 1.0856 | 526.1114 | 9.2195 | 1.0904
|  |  | РПН |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121
[5 empty] | 35 кВ |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | -
Всего |  |  |  |  | 110 кВ |  | 98.2628 | 20.1608 | 4.0744 | 96.6898 | 19.8352 | 4.0216 | 95.8236 | 19.6592 | 3.9776 | 95.2972 | 19.5536 | 3.9424 | 95.9972 | 19.7032 | 3.9424 | 97.9574 | 20.108 | 4.0128 | 102.7965 | 21.0936 | 4.2504 | 107.2985 | 22.0264 | 4.3912 | 106.4575 | 21.8592 | 4.3296 | 104.2962 | 21.4632 | 3.9952 | 102.5905 | 21.1376 | 3.7928 | 102.109 | 21.032 | 3.8104
[5 empty] | 35 кВ |  | 39.1737 | 2.4042 | 0.406 | 39.5966 | 2.428 | 0.42035 | 39.4589 | 2.4213 | 0.4095 | 38.9471 | 2.3908 | 0.39865 | 39.8788 | 2.4475 | 0.4102 | 39.5044 | 2.4255 | 0.4018 | 41.0911 | 2.5225 | 0.41965 | 42.2216 | 2.5953 | 0.4123 | 42.0655 | 2.5861 | 0.40775 | 40.7304 | 2.5102 | 0.36365 | 39.3195 | 2.4251 | 0.3395 | 40.0137 | 2.4661 | 0.35805
[5 empty] | 10 кВ |  | 1021.8365 | 17.8466 | 2.5723 | 1002.8235 | 17.509 | 2.5624 | 992.6648 | 17.3299 | 2.5486 | 989.106 | 17.2682 | 2.5351 | 993.7573 | 17.3559 | 2.503 | 1018.067 | 17.7844 | 2.5379 | 1068.7205 | 18.6777 | 2.6048 | 1117.572 | 19.5457 | 2.6196 | 1108.0727 | 19.3822 | 2.5783 | 1087.9242 | 19.0553 | 2.3323 | 1074.611 | 18.8334 | 2.2094 | 1066.3056 | 18.6852 | 2.2149
cosФ(110)= | 0 |  | tgФ(110)= | 0
cosФ(35)= | 0.98744 |  | tgФ(35)= | 0.15999
cosФ(10)= | 0.99129 |  | tgФ(10)= | 0.13286
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час.
ВЛ- 35 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек
ВЛ-35 кВ | ф."ВЛ Ямки" | [5 empty] | 12.4373 | 0.756 | 0.1687 | 13.0469 | 0.79135 | 0.18445 | 13.0841 | 0.79485 | 0.17955 | 12.5952 | 0.76545 | 0.1715 | 13.1152 | 0.7966 | 0.1806 | 12.1027 | 0.73535 | 0.16555 | 13.732 | 0.8344 | 0.1876 | 13.5916 | 0.82775 | 0.1771 | 13.9461 | 0.8498 | 0.17955 | 12.855 | 0.7896 | 0.1323 | 11.9548 | 0.73675 | 0.10745 | 12.9949 | 0.7994 | 0.12635
ВЛ-35 кВ | ф."ВЛ ЛПК" | [5 empty] | 26.7364 | 1.6482 | 0.2373 | 26.5497 | 1.6366 | 0.2359 | 26.3748 | 1.6264 | 0.22995 | 26.3519 | 1.6254 | 0.22715 | 26.7636 | 1.6509 | 0.2296 | 27.4018 | 1.6902 | 0.23625 | 27.3591 | 1.6881 | 0.23205 | 28.6301 | 1.7675 | 0.2352 | 28.1195 | 1.7364 | 0.2282 | 27.8755 | 1.7206 | 0.23135 | 27.3647 | 1.6884 | 0.23205 | 27.0188 | 1.6667 | 0.2317
Итого по отх.ВЛ от 1С-35 кВ | [6 empty] | 12.4373 | 0.756 | 0.1687 | 13.0469 | 0.79135 | 0.18445 | 13.0841 | 0.79485 | 0.17955 | 12.5952 | 0.76545 | 0.1715 | 13.1152 | 0.7966 | 0.1806 | 12.1027 | 0.73535 | 0.16555 | 13.732 | 0.8344 | 0.1876 | 13.5916 | 0.82775 | 0.1771 | 13.9461 | 0.8498 | 0.17955 | 12.855 | 0.7896 | 0.1323 | 11.9548 | 0.73675 | 0.10745 | 12.9949 | 0.7994 | 0.12635
Итого по отх.ВЛ от 2С-35 кВ | [6 empty] | 26.7364 | 1.6482 | 0.2373 | 26.5497 | 1.6366 | 0.2359 | 26.3748 | 1.6264 | 0.22995 | 26.3519 | 1.6254 | 0.22715 | 26.7636 | 1.6509 | 0.2296 | 27.4018 | 1.6902 | 0.23625 | 27.3591 | 1.6881 | 0.23205 | 28.6301 | 1.7675 | 0.2352 | 28.1195 | 1.7364 | 0.2282 | 27.8755 | 1.7206 | 0.23135 | 27.3647 | 1.6884 | 0.23205 | 27.0188 | 1.6667 | 0.2317
Итого по ВЛ-35 кВ | [6 empty] | 39.1737 | 2.4042 | 0.406 | 39.5966 | 2.428 | 0.42035 | 39.4589 | 2.4213 | 0.4095 | 38.9471 | 2.3908 | 0.39865 | 39.8788 | 2.4475 | 0.4102 | 39.5044 | 2.4255 | 0.4018 | 41.0911 | 2.5225 | 0.41965 | 42.2216 | 2.5953 | 0.4123 | 42.0655 | 2.5861 | 0.40775 | 40.7304 | 2.5102 | 0.36365 | 39.3195 | 2.4251 | 0.3395 | 40.0137 | 2.4661 | 0.35805
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час.
ВЛ- 10 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек
яч.5 | ф."Нефтяник-1" | [5 empty] | 127.5321 | 2.2264 | 0.328 | 124.2948 | 2.1696 | 0.3216 | 121.5328 | 2.1208 | 0.3184 | 121.2149 | 2.1144 | 0.3232 | 121.0329 | 2.112 | 0.3176 | 126.3646 | 2.2064 | 0.3224 | 133.6667 | 2.3352 | 0.332 | 141.2174 | 2.4696 | 0.3328 | 148.1388 | 2.5936 | 0.3264 | 147.6811 | 2.588 | 0.3056 | 145.5649 | 2.5528 | 0.2848 | 144.7139 | 2.5376 | 0.2856
яч.7 | ф."Луговой" | [5 empty] | 126.7354 | 2.2224 | 0.2496 | 123.335 | 2.1618 | 0.2514 | 123.2395 | 2.1612 | 0.2418 | 121.779 | 2.1354 | 0.2406 | 122.0155 | 2.1396 | 0.2406 | 122.9768 | 2.1564 | 0.243 | 127.0212 | 2.2284 | 0.2412 | 130.3899 | 2.2878 | 0.2448 | 126.2073 | 2.2146 | 0.2352 | 122.9883 | 2.1612 | 0.198 | 121.1725 | 2.13 | 0.1872 | 121.2184 | 2.1306 | 0.1896
яч.9 | ф."Вокзал" | [5 empty] | 1.1346 | 0.0161 | 0.0119 | 1.1175 | 0.0158 | 0.0118 | 1.1506 | 0.0168 | 0.0114 | 1.1325 | 0.0162 | 0.0117 | 1.1245 | 0.0161 | 0.0116 | 1.1166 | 0.016 | 0.0115 | 1.4996 | 0.0218 | 0.015 | 2.9152 | 0.0455 | 0.024 | 3.059 | 0.0484 | 0.0239 | 1.8939 | 0.0303 | 0.0141 | 1.8477 | 0.0299 | 0.013 | 1.6804 | 0.0267 | 0.0129
яч.11 | ф."Лиственничный" | [5 empty] | 76.2949 | 1.3316 | 0.1984 | 76.6088 | 1.3372 | 0.1984 | 76.0897 | 1.328 | 0.198 | 76.0151 | 1.3272 | 0.1944 | 76.2591 | 1.3312 | 0.1968 | 78.6593 | 1.374 | 0.1968 | 80.0506 | 1.3984 | 0.1996 | 82.2177 | 1.436 | 0.2068 | 82.3122 | 1.4356 | 0.2208 | 80.9588 | 1.4152 | 0.1952 | 79.4303 | 1.392 | 0.164 | 75.1665 | 1.3168 | 0.1592
яч.15 | ф."Поселковый-1" | [5 empty] | 110.5906 | 1.9248 | 0.3216 | 109.0385 | 1.896 | 0.3276 | 107.9705 | 1.8756 | 0.3348 | 107.4661 | 1.8672 | 0.3312 | 110.2553 | 1.9188 | 0.3216 | 110.5241 | 1.9248 | 0.3144 | 115.2885 | 2.0088 | 0.3216 | 126.4478 | 2.208 | 0.3216 | 130.9113 | 2.2884 | 0.3156 | 133.3591 | 2.3328 | 0.3096 | 129.9561 | 2.2752 | 0.2868 | 127.8821 | 2.238 | 0.2892
яч.17 | ф."РП№3-1" | [5 empty] | 68.2856 | 1.1832 | 0.228 | 68.56 | 1.1872 | 0.2328 | 67.5117 | 1.1696 | 0.2264 | 65.3499 | 1.1304 | 0.228 | 65.7947 | 1.1392 | 0.224 | 67.058 | 1.1616 | 0.2256 | 71.4771 | 1.2408 | 0.2264 | 75.221 | 1.3072 | 0.2304 | 70.9038 | 1.2328 | 0.2136 | 71.0161 | 1.2376 | 0.1968 | 71.0291 | 1.2392 | 0.188 | 68.5649 | 1.1952 | 0.188
яч.4 | ф."Станция" | [5 empty] | 47.246 | 0.8244 | 0.1242 | 45.8165 | 0.7986 | 0.126 | 44.9787 | 0.7842 | 0.1224 | 45.7749 | 0.7986 | 0.1212 | 46.1784 | 0.8058 | 0.1212 | 46.3281 | 0.8082 | 0.123 | 47.4852 | 0.8292 | 0.1206 | 47.1581 | 0.8238 | 0.1176 | 45.0048 | 0.7854 | 0.1176 | 44.2445 | 0.7734 | 0.1068 | 42.3656 | 0.741 | 0.099 | 43.6534 | 0.7632 | 0.1044
яч.6 | ф."Леуши" | [5 empty] | 76.124 | 1.3304 | 0.1856 | 75.2517 | 1.3148 | 0.186 | 74.3734 | 1.2996 | 0.1828 | 73.713 | 1.288 | 0.1816 | 73.62 | 1.2864 | 0.1812 | 75.1587 | 1.3128 | 0.1884 | 76.9219 | 1.344 | 0.19 | 78.4834 | 1.3716 | 0.1916 | 76.8451 | 1.3428 | 0.1888 | 74.1423 | 1.2968 | 0.1732 | 72.6505 | 1.2704 | 0.172 | 72.0185 | 1.2592 | 0.1716
яч.8 | ф."Промплощадка" | [5 empty] | 12.1254 | 0.2106 | 0.0378 | 12.0889 | 0.2112 | 0.03 | 12.0964 | 0.2094 | 0.0414 | 11.9403 | 0.2076 | 0.036 | 12.065 | 0.2106 | 0.0312 | 11.8618 | 0.2064 | 0.0348 | 12.5885 | 0.219 | 0.0372 | 14.2724 | 0.2496 | 0.0336 | 14.7048 | 0.2568 | 0.0372 | 14.4455 | 0.2526 | 0.0342 | 14.599 | 0.255 | 0.0366 | 13.9417 | 0.243 | 0.0384
яч.16 | ф."Поселковый-2" | [5 empty] | 148.313 | 2.5836 | 0.4176 | 144.734 | 2.52 | 0.4152 | 145.1809 | 2.5272 | 0.42 | 146.3446 | 2.5488 | 0.4152 | 146.9618 | 2.5608 | 0.4092 | 150.9 | 2.6304 | 0.414 | 159.4665 | 2.7804 | 0.4332 | 167.5145 | 2.9244 | 0.4308 | 165.225 | 2.8848 | 0.4224 | 160.8893 | 2.8128 | 0.3852 | 161.3426 | 2.8212 | 0.3828 | 162.4851 | 2.8404 | 0.3912
яч.18 | ф."РП№3-2" | [5 empty] | 70.8364 | 1.2408 | 0.1512 | 68.7949 | 1.2048 | 0.1488 | 68.9693 | 1.208 | 0.148 | 68.4743 | 1.1992 | 0.148 | 68.4074 | 1.1984 | 0.1448 | 69.5489 | 1.2184 | 0.1472 | 74.3825 | 1.304 | 0.1496 | 77.0609 | 1.352 | 0.1456 | 80.21 | 1.4072 | 0.152 | 79.0896 | 1.388 | 0.1456 | 78.6963 | 1.3816 | 0.14 | 77.457 | 1.3608 | 0.128
яч.20 | ф."Нефтяник-2" | [5 empty] | 155.1501 | 2.7192 | 0.3184 | 151.691 | 2.6584 | 0.3128 | 148.1155 | 2.596 | 0.3032 | 148.436 | 2.6016 | 0.304 | 148.4307 | 2.6016 | 0.3032 | 155.9501 | 2.7336 | 0.3168 | 167.3047 | 2.9328 | 0.3384 | 173.1709 | 3.0368 | 0.34 | 163.0732 | 2.8592 | 0.3248 | 155.7011 | 2.7344 | 0.268 | 154.4133 | 2.7128 | 0.2552 | 156.0467 | 2.7416 | 0.2568
| ТСН-1 | [6 empty] | 0.021192 |  |  | 0.021144 |  |  | 0.021144 |  |  | 0.021312 |  |  | 0.022968 |  |  | 0.023136 |  |  | 0.02244 |  |  | 0.021072 |  |  | 0.020856 |  |  | 0.020688 |  |  | 0.020832 |  |  | 0.020808
| ТСН-2 | [6 empty] | 0.011928 |  |  | 0.012408 |  |  | 0.012312 |  |  | 0.012288 |  |  | 0.012408 |  |  | 0.01224 |  |  | 0.012432 |  |  | 0.012288 |  |  | 0.011784 |  |  | 0.011472 |  |  | 0.011496 |  |  | 0.011304
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 510.5731 | 8.9045 | 1.3375 | 502.9546 | 8.7676 | 1.3436 | 497.4947 | 8.672 | 1.3308 | 492.9574 | 8.5908 | 1.3291 | 496.482 | 8.6569 | 1.3122 | 506.6994 | 8.8392 | 1.3137 | 529.0037 | 9.2334 | 1.3358 | 558.409 | 9.7541 | 1.3604 | 561.5324 | 9.8134 | 1.3355 | 557.8972 | 9.7651 | 1.2193 | 549.0006 | 9.6191 | 1.1238 | 539.2262 | 9.4449 | 1.1245
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 509.7949 | 8.909 | 1.2348 | 498.3769 | 8.7078 | 1.2188 | 493.7143 | 8.6244 | 1.2178 | 494.6831 | 8.6438 | 1.206 | 495.6633 | 8.6636 | 1.1908 | 509.7475 | 8.9098 | 1.2242 | 538.1492 | 9.4094 | 1.269 | 557.6602 | 9.7582 | 1.2592 | 545.0628 | 9.5362 | 1.2428 | 528.5124 | 9.258 | 1.113 | 524.0673 | 9.182 | 1.0856 | 525.6025 | 9.2082 | 1.0904
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 1020.368 | 17.8135 | 2.5723 | 1001.3315 | 17.4754 | 2.5624 | 991.209 | 17.2964 | 2.5486 | 987.6405 | 17.2346 | 2.5351 | 992.1453 | 17.3205 | 2.503 | 1016.447 | 17.749 | 2.5379 | 1067.153 | 18.6428 | 2.6048 | 1116.0693 | 19.5123 | 2.6196 | 1106.5952 | 19.3496 | 2.5783 | 1086.4097 | 19.0231 | 2.3323 | 1073.0679 | 18.8011 | 2.2094 | 1064.8287 | 18.6531 | 2.2149
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
1Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.066835 | +j | 0.94989 | 0.06504 | +j | 0.63177 | 0.063694 | +j | 0.62014 | 0.062426 | +j | 0.60505 | 0.063451 | +j | 0.61752 | 0.065767 | +j | 0.63182 | 0.07199 | +j | 0.70006 | 0.07991 | +j | 0.77022 | 0.080921 | +j | 0.78286 | 0.079585 | +j | 0.76208 | 0.076802 | +j | 0.72841 | 0.074449 | +j | 0.71525
| Рхх= | 23 |  | Qхх= |  | 158
| Ркз(110)= | 50 |  |  | Ркз(35)= | 50 | Ркз(10)= |  | 150 | Uкз%(110)= |  | 10.5 | Uкз%(35)= |  | 17 | Uкз%(10)= |  | 6
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 9.7715 | +j | 2.6141 | 9.6681 | +j | 2.3178 | 9.5747 | +j | 2.2885 | 9.463 | +j | 2.2636 | 9.5629 | +j | 2.2683 | 9.6865 | +j | 2.2691 | 10.1852 | +j | 2.3815 | 10.7058 | +j | 2.4657 | 10.788 | +j | 2.4559 | 10.678 | +j | 2.2717 | 10.4765 | +j | 2.1177 | 10.3626 | +j | 2.1241
2Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.070465 | +j | 1.0862 | 0.067424 | +j | 0.75022 | 0.0662 | +j | 0.73755 | 0.066401 | +j | 0.73823 | 0.066809 | +j | 0.74623 | 0.070619 | +j | 0.78795 | 0.078233 | +j | 0.86104 | 0.084134 | +j | 0.92919 | 0.080386 | +j | 0.88825 | 0.075744 | +j | 0.84123 | 0.074339 | +j | 0.8224 | 0.074625 | +j | 0.82207
| Рхх= | 23 |  | Qхх= |  | 158
| Ркз(110)= | 50 |  |  | Ркз(35)= | 50 | Ркз(10)= |  | 150 | Uкз%(110)= |  | 10.5 | Uкз%(35)= |  | 17 | Uкз%(10)= |  | 6
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 10.6625 | +j | 2.7163 | 10.4472 | +j | 2.3629 | 10.3524 | +j | 2.3433 | 10.3709 | +j | 2.3294 | 10.4168 | +j | 2.3246 | 10.7058 | +j | 2.4064 | 11.2111 | +j | 2.5201 | 11.6451 | +j | 2.5816 | 11.3877 | +j | 2.5172 | 11.0888 | +j | 2.3436 | 10.9792 | +j | 2.298 | 10.9838 | +j | 2.3022
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 20.4341 | +j | 5.3304 | 20.1154 | +j | 4.6807 | 19.927 | +j | 4.6318 | 19.8339 | +j | 4.593 | 19.9797 | +j | 4.593 | 20.3923 | +j | 4.6755 | 21.3963 | +j | 4.9016 | 22.351 | +j | 5.0473 | 22.1757 | +j | 4.9732 | 21.7668 | +j | 4.6153 | 21.4557 | +j | 4.4157 | 21.3464 | +j | 4.4263
средневзв тангенс | [7 empty] | 0.26086 |  |  | 0.23269 |  |  | 0.23244 |  |  | 0.23157 |  |  | 0.22988 |  |  | 0.22928 |  |  | 0.22908 |  |  | 0.22582 |  |  | 0.22426 |  |  | 0.21203 |  |  | 0.20581 |  |  | 0.20735
время уральское
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
Диспет. наимен. |  | S ном, МВА |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т |  | 16 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 49.5315 | 10.1992 | 1.8656 | 49.0953 | 10.1112 | 1.8392 | 48.2455 | 9.9352 | 1.8128 | 48.2607 | 9.9352 | 1.8304 | 50.556 | 10.3664 | 2.1296 | 50.705 | 10.3928 | 2.156 | 50.8456 | 10.4192 | 2.1736 | 50.5318 | 10.3576 | 2.1472 | 50.2934 | 10.3048 | 2.156 | 50.2934 | 10.3048 | 2.156 | 48.9988 | 10.0408 | 2.0944 | 47.8447 | 9.8032 | 2.0504
[5 empty] | 35 кВ |  | 11.8831 | 0.73045 | 0.119 | 12.4725 | 0.7658 | 0.1302 | 11.6393 | 0.71575 | 0.1148 | 11.9848 | 0.7357 | 0.126 | 13.1556 | 0.7987 | 0.1827 | 12.7702 | 0.7756 | 0.17605 | 13.3118 | 0.8078 | 0.18655 | 12.1673 | 0.73955 | 0.1652 | 12.7269 | 0.77315 | 0.17465 | 12.5939 | 0.76545 | 0.17115 | 12.9749 | 0.7889 | 0.175 | 12.6994 | 0.7721 | 0.1715
[5 empty] | 10 кВ |  | 543.1662 | 9.5201 | 1.1114 | 535.7592 | 9.3897 | 1.1005 | 529.271 | 9.2748 | 1.0975 | 527.7953 | 9.2464 | 1.1156 | 549.2413 | 9.6044 | 1.2996 | 552.6269 | 9.6627 | 1.3145 | 552.5933 | 9.6595 | 1.3332 | 552.5815 | 9.6608 | 1.3225 | 547.8205 | 9.5739 | 1.3374 | 548.3299 | 9.5822 | 1.3426 | 532.1712 | 9.299 | 1.3092 | 519.4611 | 9.0735 | 1.3016
|  |  | РПН |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121
[5 empty] | 35 кВ |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
|  |  | ПБВ |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
2Т |  | 16 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 52.6112 | 10.8416 | 1.936 | 51.5884 | 10.6304 | 1.9008 | 51.4983 | 10.6128 | 1.892 | 51.7126 | 10.6568 | 1.9008 | 53.4926 | 11 | 2.0944 | 54.2517 | 11.1584 | 2.112 | 54.5978 | 11.2288 | 2.1296 | 54.2517 | 11.1584 | 2.112 | 54.3087 | 11.1672 | 2.1296 | 53.6657 | 11.0352 | 2.1032 | 53.1465 | 10.9296 | 2.0768 | 51.8604 | 10.6656 | 2.024
[5 empty] | 35 кВ |  | 27.2151 | 1.6789 | 0.2324 | 26.5279 | 1.6369 | 0.22365 | 26.4394 | 1.631 | 0.22645 | 26.5783 | 1.6383 | 0.23625 | 27.558 | 1.7006 | 0.23135 | 27.6352 | 1.7055 | 0.231 | 27.4489 | 1.6937 | 0.2324 | 26.9172 | 1.6607 | 0.22855 | 26.9392 | 1.6615 | 0.23345 | 26.8702 | 1.6576 | 0.22995 | 26.8504 | 1.6565 | 0.22855 | 26.7248 | 1.6488 | 0.22715
[5 empty] | 10 кВ |  | 526.4176 | 9.2228 | 1.108 | 516.8715 | 9.0546 | 1.0966 | 516.5981 | 9.0488 | 1.104 | 518.2644 | 9.0804 | 1.0876 | 535.2398 | 9.3635 | 1.2368 | 543.6586 | 9.5139 | 1.2324 | 548.6264 | 9.6017 | 1.2374 | 545.9499 | 9.5549 | 1.2306 | 546.9264 | 9.5701 | 1.2472 | 539.8389 | 9.4447 | 1.2416 | 533.4144 | 9.3318 | 1.2312 | 519.0417 | 9.0767 | 1.225
|  |  | РПН |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121
[5 empty] | 35 кВ |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Всего |  |  |  |  | 110 кВ |  | 102.1427 | 21.0408 | 3.8016 | 100.6837 | 20.7416 | 3.74 | 99.7437 | 20.548 | 3.7048 | 99.9732 | 20.592 | 3.7312 | 104.0486 | 21.3664 | 4.224 | 104.9567 | 21.5512 | 4.268 | 105.4434 | 21.648 | 4.3032 | 104.7835 | 21.516 | 4.2592 | 104.6022 | 21.472 | 4.2856 | 103.9591 | 21.34 | 4.2592 | 102.1453 | 20.9704 | 4.1712 | 99.7052 | 20.4688 | 4.0744
[5 empty] | 35 кВ |  | 39.0982 | 2.4094 | 0.3514 | 39.0004 | 2.4028 | 0.35385 | 38.0787 | 2.3468 | 0.34125 | 38.5631 | 2.374 | 0.36225 | 40.7136 | 2.4993 | 0.41405 | 40.4055 | 2.4811 | 0.40705 | 40.7608 | 2.5015 | 0.41895 | 39.0844 | 2.4003 | 0.39375 | 39.6661 | 2.4346 | 0.4081 | 39.4641 | 2.423 | 0.4011 | 39.8253 | 2.4455 | 0.40355 | 39.4242 | 2.4209 | 0.39865
[5 empty] | 10 кВ |  | 1069.5838 | 18.7429 | 2.2194 | 1052.6307 | 18.4443 | 2.1971 | 1045.8691 | 18.3236 | 2.2015 | 1046.0597 | 18.3268 | 2.2032 | 1084.4811 | 18.9679 | 2.5364 | 1096.2855 | 19.1766 | 2.5469 | 1101.2197 | 19.2611 | 2.5706 | 1098.5314 | 19.2157 | 2.5531 | 1094.7469 | 19.144 | 2.5846 | 1088.1687 | 19.027 | 2.5842 | 1065.5855 | 18.6307 | 2.5404 | 1038.5028 | 18.1502 | 2.5266
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
ВЛ- 35 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек
ВЛ-35 кВ | ф."ВЛ Ямки" | [5 empty] | 11.8831 | 0.73045 | 0.119 | 12.4725 | 0.7658 | 0.1302 | 11.6393 | 0.71575 | 0.1148 | 11.9848 | 0.7357 | 0.126 | 13.1556 | 0.7987 | 0.1827 | 12.7702 | 0.7756 | 0.17605 | 13.3118 | 0.8078 | 0.18655 | 12.1673 | 0.73955 | 0.1652 | 12.7269 | 0.77315 | 0.17465 | 12.5939 | 0.76545 | 0.17115 | 12.9749 | 0.7889 | 0.175 | 12.6994 | 0.7721 | 0.1715
ВЛ-35 кВ | ф."ВЛ ЛПК" | [5 empty] | 27.2151 | 1.6789 | 0.2324 | 26.5279 | 1.6369 | 0.22365 | 26.4394 | 1.631 | 0.22645 | 26.5783 | 1.6383 | 0.23625 | 27.558 | 1.7006 | 0.23135 | 27.6352 | 1.7055 | 0.231 | 27.4489 | 1.6937 | 0.2324 | 26.9172 | 1.6607 | 0.22855 | 26.9392 | 1.6615 | 0.23345 | 26.8702 | 1.6576 | 0.22995 | 26.8504 | 1.6565 | 0.22855 | 26.7248 | 1.6488 | 0.22715
Итого по отх.ВЛ от 1С-35 кВ | [6 empty] | 11.8831 | 0.73045 | 0.119 | 12.4725 | 0.7658 | 0.1302 | 11.6393 | 0.71575 | 0.1148 | 11.9848 | 0.7357 | 0.126 | 13.1556 | 0.7987 | 0.1827 | 12.7702 | 0.7756 | 0.17605 | 13.3118 | 0.8078 | 0.18655 | 12.1673 | 0.73955 | 0.1652 | 12.7269 | 0.77315 | 0.17465 | 12.5939 | 0.76545 | 0.17115 | 12.9749 | 0.7889 | 0.175 | 12.6994 | 0.7721 | 0.1715
Итого по отх.ВЛ от 2С-35 кВ | [6 empty] | 27.2151 | 1.6789 | 0.2324 | 26.5279 | 1.6369 | 0.22365 | 26.4394 | 1.631 | 0.22645 | 26.5783 | 1.6383 | 0.23625 | 27.558 | 1.7006 | 0.23135 | 27.6352 | 1.7055 | 0.231 | 27.4489 | 1.6937 | 0.2324 | 26.9172 | 1.6607 | 0.22855 | 26.9392 | 1.6615 | 0.23345 | 26.8702 | 1.6576 | 0.22995 | 26.8504 | 1.6565 | 0.22855 | 26.7248 | 1.6488 | 0.22715
Итого по ВЛ-35 кВ | [6 empty] | 39.0982 | 2.4094 | 0.3514 | 39.0004 | 2.4028 | 0.35385 | 38.0787 | 2.3468 | 0.34125 | 38.5631 | 2.374 | 0.36225 | 40.7136 | 2.4993 | 0.41405 | 40.4055 | 2.4811 | 0.40705 | 40.7608 | 2.5015 | 0.41895 | 39.0844 | 2.4003 | 0.39375 | 39.6661 | 2.4346 | 0.4081 | 39.4641 | 2.423 | 0.4011 | 39.8253 | 2.4455 | 0.40355 | 39.4242 | 2.4209 | 0.39865
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
ВЛ- 10 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек
яч.5 | ф."Нефтяник-1" | [5 empty] | 148.0534 | 2.596 | 0.2936 | 145.4565 | 2.5496 | 0.296 | 139.4271 | 2.4448 | 0.276 | 136.9496 | 2.4008 | 0.276 | 139.5243 | 2.4424 | 0.3104 | 140.3509 | 2.4568 | 0.3128 | 141.8437 | 2.4816 | 0.3264 | 142.9152 | 2.5016 | 0.3192 | 141.697 | 2.4792 | 0.3248 | 141.1993 | 2.4696 | 0.3304 | 133.9223 | 2.3424 | 0.3128 | 129.1918 | 2.2576 | 0.3168
яч.7 | ф."Луговой" | [5 empty] | 122.1325 | 2.1462 | 0.1962 | 120.1931 | 2.112 | 0.1944 | 119.242 | 2.0958 | 0.1872 | 119.0202 | 2.0916 | 0.1902 | 124.7264 | 2.1876 | 0.2418 | 125.2973 | 2.1978 | 0.2412 | 126.1798 | 2.2134 | 0.2418 | 126.886 | 2.226 | 0.2412 | 125.9733 | 2.2098 | 0.2412 | 126.8001 | 2.2248 | 0.2382 | 125.7367 | 2.2056 | 0.2412 | 124.4787 | 2.1834 | 0.24
яч.9 | ф."Вокзал" | [5 empty] | 1.6119 | 0.0254 | 0.0128 | 1.5436 | 0.0242 | 0.0125 | 1.4675 | 0.023 | 0.0119 | 1.5518 | 0.0241 | 0.013 | 2.7274 | 0.0416 | 0.0242 | 2.6299 | 0.0399 | 0.0237 | 2.5338 | 0.0381 | 0.0234 | 2.3171 | 0.0336 | 0.0233 | 2.4048 | 0.0354 | 0.0234 | 2.4537 | 0.0363 | 0.0236 | 2.4775 | 0.0368 | 0.0236 | 1.6127 | 0.0238 | 0.0156
яч.11 | ф."Лиственничный" | [5 empty] | 74.6908 | 1.3092 | 0.152 | 72.8183 | 1.2764 | 0.148 | 73.1878 | 1.2824 | 0.1528 | 74.6655 | 1.3072 | 0.1648 | 76.4372 | 1.3336 | 0.202 | 76.2062 | 1.3288 | 0.2064 | 76.5853 | 1.336 | 0.2036 | 78.1095 | 1.3632 | 0.2036 | 76.3223 | 1.3332 | 0.1908 | 77.1013 | 1.3468 | 0.1928 | 75.9669 | 1.3264 | 0.194 | 75.2328 | 1.3136 | 0.192
яч.15 | ф."Поселковый-1" | [5 empty] | 126.7101 | 2.22 | 0.2664 | 124.7359 | 2.1852 | 0.264 | 126.1182 | 2.208 | 0.2784 | 124.2379 | 2.1744 | 0.2796 | 130.2134 | 2.2776 | 0.3036 | 128.8745 | 2.2536 | 0.3048 | 126.6012 | 2.2116 | 0.3156 | 122.4947 | 2.1396 | 0.3072 | 122.1473 | 2.13 | 0.33 | 120.3017 | 2.0976 | 0.3264 | 116.9104 | 2.04 | 0.3072 | 115.4621 | 2.0136 | 0.3108
яч.17 | ф."РП№3-1" | [5 empty] | 68.9891 | 1.2024 | 0.1904 | 70.0226 | 1.2216 | 0.1856 | 68.8619 | 1.2 | 0.1912 | 70.3915 | 1.2272 | 0.192 | 74.7407 | 1.3008 | 0.2176 | 78.3928 | 1.3648 | 0.2256 | 77.9608 | 1.3576 | 0.2224 | 78.9965 | 1.3752 | 0.228 | 78.4077 | 1.3648 | 0.2272 | 79.6076 | 1.3856 | 0.2312 | 76.2928 | 1.3264 | 0.2304 | 72.5478 | 1.26 | 0.2264
яч.4 | ф."Станция" | [5 empty] | 44.8913 | 0.7854 | 0.1032 | 44.442 | 0.777 | 0.1062 | 45.2307 | 0.7908 | 0.108 | 44.802 | 0.7842 | 0.1002 | 47.6209 | 0.831 | 0.1248 | 48.5574 | 0.8484 | 0.12 | 48.8026 | 0.8526 | 0.1212 | 48.548 | 0.8484 | 0.1188 | 47.9419 | 0.8376 | 0.1188 | 46.86 | 0.8184 | 0.1182 | 48.0671 | 0.84 | 0.1176 | 47.9998 | 0.8388 | 0.1176
яч.6 | ф."Леуши" | [5 empty] | 72.4423 | 1.2668 | 0.1712 | 70.1462 | 1.2264 | 0.1676 | 70.9142 | 1.2404 | 0.1652 | 70.0335 | 1.2252 | 0.1616 | 72.8029 | 1.2724 | 0.1772 | 74.0696 | 1.2948 | 0.1784 | 75.2621 | 1.3156 | 0.1816 | 75.4317 | 1.3184 | 0.1832 | 76.0891 | 1.33 | 0.184 | 76.1913 | 1.3316 | 0.1856 | 76.0436 | 1.3288 | 0.1868 | 74.7228 | 1.3056 | 0.1844
яч.8 | ф."Промплощадка" | [5 empty] | 13.1902 | 0.228 | 0.0468 | 12.8249 | 0.2226 | 0.0408 | 13.2847 | 0.2292 | 0.0492 | 13.1536 | 0.2286 | 0.0402 | 13.9264 | 0.2436 | 0.0324 | 12.3204 | 0.2142 | 0.0372 | 12.6164 | 0.2196 | 0.0366 | 12.5073 | 0.2184 | 0.0318 | 11.8852 | 0.2064 | 0.0372 | 11.901 | 0.207 | 0.0354 | 11.046 | 0.192 | 0.0336 | 10.3163 | 0.1788 | 0.0342
яч.16 | ф."Поселковый-2" | [5 empty] | 162.3298 | 2.8368 | 0.3972 | 158.9733 | 2.778 | 0.39 | 156.7226 | 2.7384 | 0.3864 | 160.3866 | 2.802 | 0.3984 | 165.6345 | 2.8896 | 0.4392 | 167.1288 | 2.9184 | 0.4248 | 167.8788 | 2.9316 | 0.426 | 164.3702 | 2.8692 | 0.4248 | 166.1591 | 2.9004 | 0.4296 | 163.8253 | 2.8584 | 0.432 | 159.2756 | 2.7792 | 0.4188 | 154.4212 | 2.6916 | 0.4248
яч.18 | ф."РП№3-2" | [5 empty] | 75.151 | 1.32 | 0.1272 | 74.4245 | 1.3064 | 0.1344 | 75.9195 | 1.332 | 0.1432 | 76.8877 | 1.3496 | 0.1392 | 79.6345 | 1.396 | 0.1608 | 79.4487 | 1.3936 | 0.1528 | 79.2891 | 1.3912 | 0.1488 | 78.4123 | 1.3752 | 0.1528 | 77.446 | 1.3584 | 0.1496 | 74.7675 | 1.3112 | 0.1464 | 73.6116 | 1.2904 | 0.1488 | 71.9005 | 1.26 | 0.1488
яч.20 | ф."Нефтяник-2" | [5 empty] | 157.9271 | 2.7744 | 0.2624 | 155.5545 | 2.7328 | 0.2576 | 154.0353 | 2.7064 | 0.252 | 152.4795 | 2.6792 | 0.248 | 155.0472 | 2.7192 | 0.3024 | 161.5509 | 2.8328 | 0.3192 | 164.1892 | 2.8792 | 0.3232 | 166.1018 | 2.9136 | 0.3192 | 166.8327 | 2.9256 | 0.328 | 165.7262 | 2.9064 | 0.324 | 164.7901 | 2.8896 | 0.3256 | 159.1378 | 2.7904 | 0.3152
| ТСН-1 | [6 empty] | 0.020856 |  |  | 0.020736 |  |  | 0.020808 |  |  | 0.02112 |  |  | 0.020784 |  |  | 0.020952 |  |  | 0.021192 |  |  | 0.021552 |  |  | 0.02148 |  |  | 0.021528 |  |  | 0.021384 |  |  | 0.021528
| ТСН-2 | [6 empty] | 0.011448 |  |  | 0.011352 |  |  | 0.011592 |  |  | 0.011592 |  |  | 0.011712 |  |  | 0.011712 |  |  | 0.011856 |  |  | 0.011712 |  |  | 0.011736 |  |  | 0.011736 |  |  | 0.01176 |  |  | 0.01152
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 542.1877 | 9.4992 | 1.1114 | 534.7699 | 9.369 | 1.1005 | 528.3044 | 9.254 | 1.0975 | 526.8165 | 9.2253 | 1.1156 | 548.3694 | 9.5836 | 1.2996 | 551.7517 | 9.6417 | 1.3145 | 551.7046 | 9.6383 | 1.3332 | 551.719 | 9.6392 | 1.3225 | 546.9524 | 9.5524 | 1.3374 | 547.4638 | 9.5607 | 1.3426 | 531.3065 | 9.2776 | 1.3092 | 518.5259 | 9.052 | 1.3016
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 525.9316 | 9.2114 | 1.108 | 516.3654 | 9.0432 | 1.0966 | 516.107 | 9.0372 | 1.104 | 517.7428 | 9.0688 | 1.0876 | 534.6665 | 9.3518 | 1.2368 | 543.0759 | 9.5022 | 1.2324 | 548.0383 | 9.5898 | 1.2374 | 545.3712 | 9.5432 | 1.2306 | 546.3539 | 9.5584 | 1.2472 | 539.2713 | 9.433 | 1.2416 | 532.8341 | 9.32 | 1.2312 | 518.4983 | 9.0652 | 1.225
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 1068.1193 | 18.7106 | 2.2194 | 1051.1353 | 18.4122 | 2.1971 | 1044.4114 | 18.2912 | 2.2015 | 1044.5593 | 18.2941 | 2.2032 | 1083.0359 | 18.9354 | 2.5364 | 1094.8275 | 19.1439 | 2.5469 | 1099.7429 | 19.2281 | 2.5706 | 1097.0902 | 19.1824 | 2.5531 | 1093.3063 | 19.1108 | 2.5846 | 1086.7351 | 18.9937 | 2.5842 | 1064.1406 | 18.5976 | 2.5404 | 1037.0242 | 18.1172 | 2.5266
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
1Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.074932 | +j | 1.0558 | 0.073117 | +j | 0.69954 | 0.071133 | +j | 0.67492 | 0.070867 | +j | 0.67568 | 0.077045 | +j | 0.74212 | 0.077847 | +j | 0.74604 | 0.077973 | +j | 0.75073 | 0.077676 | +j | 0.74038 | 0.076525 | +j | 0.73404 | 0.076625 | +j | 0.73391 | 0.072346 | +j | 0.69734 | 0.068946 | +j | 0.66491
| Рхх= | 23 |  | Qхх= |  | 158
| Ркз(110)= | 50 |  |  | Ркз(35)= | 50 | Ркз(10)= |  | 150 | Uкз%(110)= |  | 10.5 | Uкз%(35)= |  | 17 | Uкз%(10)= |  | 6
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 10.3484 | +j | 2.4442 | 10.2517 | +j | 2.0882 | 10.0847 | +j | 2.0452 | 10.076 | +j | 2.0753 | 10.5031 | +j | 2.3824 | 10.5391 | +j | 2.3946 | 10.5683 | +j | 2.4285 | 10.501 | +j | 2.3861 | 10.4466 | +j | 2.4041 | 10.4473 | +j | 2.4057 | 10.1832 | +j | 2.3395 | 9.9376 | +j | 2.296
2Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.07481 | +j | 1.1501 | 0.072053 | +j | 0.79431 | 0.071918 | +j | 0.79144 | 0.072428 | +j | 0.79811 | 0.077333 | +j | 0.85415 | 0.079694 | +j | 0.87784 | 0.080999 | +j | 0.88825 | 0.08012 | +j | 0.87623 | 0.080368 | +j | 0.87806 | 0.078366 | +j | 0.85794 | 0.076633 | +j | 0.84195 | 0.072712 | +j | 0.80284
| Рхх= | 23 |  | Qхх= |  | 158
| Ркз(110)= | 50 |  |  | Ркз(35)= | 50 | Ркз(10)= |  | 150 | Uкз%(110)= |  | 10.5 | Uкз%(35)= |  | 17 | Uкз%(10)= |  | 6
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 10.9996 | +j | 2.6485 | 10.7866 | +j | 2.2726 | 10.7747 | +j | 2.2799 | 10.8142 | +j | 2.28 | 11.1645 | +j | 2.4803 | 11.3222 | +j | 2.4992 | 11.3993 | +j | 2.5161 | 11.3188 | +j | 2.4934 | 11.335 | +j | 2.5167 | 11.2037 | +j | 2.4875 | 11.0879 | +j | 2.4597 | 10.8213 | +j | 2.413
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 21.348 | +j | 5.0927 | 21.0382 | +j | 4.3608 | 20.8594 | +j | 4.3251 | 20.8902 | +j | 4.3552 | 21.6676 | +j | 4.8627 | 21.8613 | +j | 4.8938 | 21.9676 | +j | 4.9445 | 21.8198 | +j | 4.8795 | 21.7815 | +j | 4.9208 | 21.651 | +j | 4.8931 | 21.2712 | +j | 4.7992 | 20.7589 | +j | 4.709
средневзв тангенс | [7 empty] | 0.23855 |  |  | 0.20728 |  |  | 0.20735 |  |  | 0.20848 |  |  | 0.22442 |  |  | 0.22386 |  |  | 0.22508 |  |  | 0.22363 |  |  | 0.22592 |  |  | 0.226 |  |  | 0.22562 |  |  | 0.22684
время уральское

## ПС 110-10 Лорба
Ведомость контрольного замера по ПС: 110/10 кВ «Лорба»
Дата: 18.12.2024
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 1 час |  |  | 2 час |  |  | 3 час |  |  | 4 час |  |  | 5 час |  |  | 6 час |  |  | 7 час |  |  | 8 час |  |  | 9 час |  |  | 10 час |  |  | 11 час |  |  | 12 час |  |  | 13 час |  |  | 14 час |  |  | 15 час |  |  | 16 час |  |  | 17 час |  |  | 18 час |  |  | 19 час |  |  | 20 час |  |  | 21 час |  |  | 22 час |  |  | 23 час |  |  | 00 час
Диспет. наимен. |  | S ном, МВА |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т (КРУН-6 яч. 1 + ТСН ПС 110/6 кВ Лорба) |  | 2.5 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 6 кВ |  | 3.29 | 0.032592 | 0.015096 | 3.26 | 0.03212 | 0.015344 | 3.27 | 0.03236 | 0.015112 | 3.25 | 0.032112 | 0.015104 | 3.23 | 0.03188 | 0.015104 | 3.3 | 0.032832 | 0.014864 | 3.37 | 0.03356 | 0.015104 | 3.28 | 0.032592 | 0.014864 | 3.53 | 0.03548 | 0.014864 | 3.54 | 0.035712 | 0.014624 | 3.52 | 0.035472 | 0.014624 | 3.26 | 0.032592 | 0.014376 | 3.38 | 0.033792 | 0.014856 | 3.47 | 0.03476 | 0.015104 | 3.44 | 0.03452 | 0.014624 | 3.09 | 0.030432 | 0.014624 | 3.27 | 0.0326 | 0.014632 | 3.41 | 0.034032 | 0.015104 | 3.25 | 0.03212 | 0.015104 | 3.23 | 0.03188 | 0.015104 | 3.23 | 0.03188 | 0.015112 | 3.22 | 0.03188 | 0.014864 | 3.14 | 0.03092 | 0.014864 | 3.16 | 0.03116 | 0.014864 | 0.78928 | 0.35794
|  |  | РПН |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115
[5 empty] | 6 кВ |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3
ТСН-1 |  |  | Нагрузка |  |  |  | 3.46 | 0.002352 | 0.000456 | 3.47 | 0.00236 | 0.000464 | 3.47 | 0.00236 | 0.000472 | 3.46 | 0.002352 | 0.000464 | 3.47 | 0.00236 | 0.000464 | 3.46 | 0.002352 | 0.000464 | 3.47 | 0.00236 | 0.000464 | 3.46 | 0.002352 | 0.000464 | 3.47 | 0.00236 | 0.000464 | 3.46 | 0.002352 | 0.000464 | 3.46 | 0.002352 | 0.000464 | 3.46 | 0.002352 | 0.000456 | 3.46 | 0.002352 | 0.000456 | 3.47 | 0.00236 | 0.000464 | 3.47 | 0.00236 | 0.000464 | 3.46 | 0.002352 | 0.000464 | 3.47 | 0.00236 | 0.000472 | 3.46 | 0.002352 | 0.000464 | 3.47 | 0.00236 | 0.000464 | 3.47 | 0.00236 | 0.000464 | 3.47 | 0.00236 | 0.000472 | 3.47 | 0.00236 | 0.000464 | 3.47 | 0.00236 | 0.000464 | 3.47 | 0.00236 | 0.000464 | 0.05656 | 0.011136
|  |  | Напряж. |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4
Всего |  |  |  |  | 110 кВ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 6 кВ |  | 3.29 | 0.032592 | 0.015096 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
cosФ(6)= | - |  | tgФ(6)= | -
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
|  |  | герц | сек | герц | сек | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
яч. 4 ф. "Поселок" | [6 empty] | 3.08 | 0.03024 | 0.01464 | 3.05 | 0.02976 | 0.01488 | 3.06 | 0.03 | 0.01464 | 3.04 | 0.02976 | 0.01464 | 3.02 | 0.02952 | 0.01464 | 3.09 | 0.03048 | 0.0144 | 3.16 | 0.0312 | 0.01464 | 3.07 | 0.03024 | 0.0144 | 3.31 | 0.03312 | 0.0144 | 3.32 | 0.03336 | 0.01416 | 3.3 | 0.03312 | 0.01416 | 3.05 | 0.03024 | 0.01392 | 3.17 | 0.03144 | 0.0144 | 3.26 | 0.0324 | 0.01464 | 3.22 | 0.03216 | 0.01416 | 2.88 | 0.02808 | 0.01416 | 3.06 | 0.03024 | 0.01416 | 3.2 | 0.03168 | 0.01464 | 3.04 | 0.02976 | 0.01464 | 3.02 | 0.02952 | 0.01464 | 3.02 | 0.02952 | 0.01464 | 3.01 | 0.02952 | 0.0144 | 2.93 | 0.02856 | 0.0144 | 2.95 | 0.0288 | 0.0144 | 0.73272 | 0.3468
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
1Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0055 | +j | 0.0371
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер |  |  |  | 4.7704e-06 | +j | 5.7436e-05 | 4.6854e-06 | +j | 5.6413e-05 | 4.7164e-06 | +j | 5.6787e-05 | 4.6564e-06 | +j | 5.6065e-05 | 4.6015e-06 | +j | 5.5404e-05 | 4.8027e-06 | +j | 5.7826e-05 | 5.008e-06 | +j | 6.0298e-05 | 4.7447e-06 | +j | 5.7127e-05 | 5.4716e-06 | +j | 6.5879e-05 | 5.5065e-06 | +j | 6.63e-05 | 5.4433e-06 | +j | 6.5539e-05 | 4.6919e-06 | +j | 5.6492e-05 | 5.0383e-06 | +j | 6.0663e-05 | 5.3112e-06 | +j | 6.3948e-05 | 5.1969e-06 | +j | 6.2572e-05 | 4.2151e-06 | +j | 5.0751e-05 | 4.7213e-06 | +j | 5.6846e-05 | 5.126e-06 | +j | 6.1718e-05 | 4.6583e-06 | +j | 5.6087e-05 | 4.6015e-06 | +j | 5.5404e-05 | 4.6024e-06 | +j | 5.5414e-05 | 4.5749e-06 | +j | 5.5083e-05 | 4.352e-06 | +j | 5.2399e-05 | 4.4071e-06 | +j | 5.3063e-05
| Ркз= | 0.02311 |  | Uкз%(6)= |  | 11.13
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 0.038097 | +j | 0.052253 | 0.037625 | +j | 0.0525 | 0.037865 | +j | 0.052269 | 0.037617 | +j | 0.05226 | 0.037385 | +j | 0.052259 | 0.038337 | +j | 0.052022 | 0.039065 | +j | 0.052264 | 0.038097 | +j | 0.052021 | 0.040985 | +j | 0.05203 | 0.041218 | +j | 0.05179 | 0.040977 | +j | 0.05179 | 0.038097 | +j | 0.051532 | 0.039297 | +j | 0.052017 | 0.040265 | +j | 0.052268 | 0.040025 | +j | 0.051787 | 0.035936 | +j | 0.051775 | 0.038105 | +j | 0.051789 | 0.039537 | +j | 0.052266 | 0.037625 | +j | 0.05226 | 0.037385 | +j | 0.052259 | 0.037385 | +j | 0.052267 | 0.037385 | +j | 0.052019 | 0.036424 | +j | 0.052016 | 0.036664 | +j | 0.052017
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 0.038097 | +j | 0.052253 | 0.037625 | +j | 0.0525 | 0.037865 | +j | 0.052269 | 0.037617 | +j | 0.05226 | 0.037385 | +j | 0.052259 | 0.038337 | +j | 0.052022 | 0.039065 | +j | 0.052264 | 0.038097 | +j | 0.052021 | 0.040985 | +j | 0.05203 | 0.041218 | +j | 0.05179 | 0.040977 | +j | 0.05179 | 0.038097 | +j | 0.051532 | 0.039297 | +j | 0.052017 | 0.040265 | +j | 0.052268 | 0.040025 | +j | 0.051787 | 0.035936 | +j | 0.051775 | 0.038105 | +j | 0.051789 | 0.039537 | +j | 0.052266 | 0.037625 | +j | 0.05226 | 0.037385 | +j | 0.052259 | 0.037385 | +j | 0.052267 | 0.037385 | +j | 0.052019 | 0.036424 | +j | 0.052016 | 0.036664 | +j | 0.052017
средневзв тангенс | [7 empty] | 1.3716 |  |  | 1.3954 |  |  | 1.3804 |  |  | 1.3893 |  |  | 1.3979 |  |  | 1.357 |  |  | 1.3379 |  |  | 1.3655 |  |  | 1.2695 |  |  | 1.2565 |  |  | 1.2639 |  |  | 1.3527
время московское
средневзв тангенс | [7 empty] | 1.3237 |  |  | 1.2981 |  |  | 1.2938 |  |  | 1.4407 |  |  | 1.3591 |  |  | 1.3219 |  |  | 1.389 |  |  | 1.3979 |  |  | 1.3981 |  |  | 1.3915 |  |  | 1.4281 |  |  | 1.4187
время московское
Note on A20: Евсеенко Андрей Михайлович: РУ-6кВ поселок
Note on G26: по паспорту

## ПС 110-10 Сергино
Ведомость контрольного замера по ПС: 110/10 кВ «Сергино»
Дата: 18.12.2024
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 1 час |  |  | 2 час |  |  | 3 час |  |  | 4 час |  |  | 5 час |  |  | 6 час |  |  | 7 час |  |  | 8 час |  |  | 9 час |  |  | 10 час |  |  | 11 час |  |  | 12 час |  |  | 13 час |  |  | 14 час |  |  | 15 час |  |  | 16 час |  |  | 17 час |  |  | 18 час |  |  | 19 час |  |  | 20 час |  |  | 21 час |  |  | 22 час |  |  | 23 час |  |  | 00 час
Диспет. наим. |  | Sном, MBA |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т |  | 25 | Нагрузка |  | 110кВ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 10кВ |  | 168.75 | 2.8795 | 0.77269 | 167.12 | 2.8478 | 0.7792 | 164.85 | 2.8069 | 0.77654 | 164.08 | 2.7932 | 0.77551 | 164.67 | 2.8054 | 0.76994 | 167.74 | 2.8604 | 0.77465 | 173.54 | 2.9653 | 0.77906 | 178.91 | 3.0622 | 0.78352 | 183.6 | 3.141 | 0.8097 | 184.41 | 3.1534 | 0.81897 | 185.25 | 3.1598 | 0.85291 | 184.88 | 3.149 | 0.86708 | 177.53 | 3.0449 | 0.75202 | 181.94 | 3.1083 | 0.81869 | 180.2 | 3.0723 | 0.83417 | 181.11 | 3.0971 | 0.80396 | 187.8 | 3.2065 | 0.85204 | 184.28 | 3.1442 | 0.84413 | 187.67 | 3.2014 | 0.86256 | 180.53 | 3.0974 | 0.76059 | 179.52 | 3.0815 | 0.75006 | 178.26 | 3.0594 | 0.74723 | 171.52 | 2.9338 | 0.75817 | 165.68 | 2.8256 | 0.7637 | 72.4963 | 19.1071
[7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Напряж. |  | 110кВ |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114
[5 empty] | 10кВ |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
[8 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  |  | РПН |  |  |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
2Т |  | 25 | Нагрузка |  | 110кВ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 10кВ |  | 171 | 2.9124 | 0.68324 | 163.88 | 2.7858 | 0.67742 | 160.81 | 2.7307 | 0.67589 | 157.52 | 2.6717 | 0.67486 | 157.76 | 2.6762 | 0.67442 | 160.95 | 2.7337 | 0.67406 | 175.79 | 2.9962 | 0.69284 | 189.36 | 3.2384 | 0.69762 | 197.69 | 3.3881 | 0.69326 | 201.85 | 3.4606 | 0.70162 | 198.07 | 3.3943 | 0.69682 | 198.67 | 3.4039 | 0.70146 | 198.88 | 3.4102 | 0.68979 | 198.34 | 3.3982 | 0.70124 | 197.31 | 3.3786 | 0.70644 | 200.05 | 3.4278 | 0.70562 | 206.53 | 3.543 | 0.70744 | 208.91 | 3.5865 | 0.70246 | 209.71 | 3.6051 | 0.67959 | 208.9 | 3.5905 | 0.68064 | 207.36 | 3.5621 | 0.68524 | 202.17 | 3.4657 | 0.70539 | 193.34 | 3.3065 | 0.71164 | 179.16 | 3.0548 | 0.70124 | 77.7208 | 16.6202
[7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Напряж. |  | 110кВ |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114
[5 empty] | 10кВ |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1
[8 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  |  | РПН |  |  |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
ТСН-1 |  | 0.25 | Нагрузка |  |  |  | 5.5 | 0.003456 | 0.001488 | 4.5 | 0.002832 | 0.0012 | 3.63 | 0.002304 | 0.000936 | 7.41 | 0.004608 | 0.002112 | 4.03 | 0.002592 | 0.000936 | 3.33 | 0.002184 | 0.000648 | 3.86 | 0.002496 | 0.000864 | 5.08 | 0.003216 | 0.00132 | 6.11 | 0.003816 | 0.001704 | 3.62 | 0.002352 | 0.000768 | 5.64 | 0.003552 | 0.001512 | 4.73 | 0.003048 | 0.00108 | 3.91 | 0.002544 | 0.000816 | 5.56 | 0.003504 | 0.001488 | 5.17 | 0.003264 | 0.001368 | 4.4 | 0.002856 | 0.00096 | 3.85 | 0.002496 | 0.00084 | 6.15 | 0.00384 | 0.001728 | 3.81 | 0.002424 | 0.00096 | 3.73 | 0.002424 | 0.000792 | 6.21 | 0.003912 | 0.001656 | 4.34 | 0.002784 | 0.001032 | 3.38 | 0.002184 | 0.000768 | 4.81 | 0.003024 | 0.001296 | 0.071712 | 0.028272
|  |  | Напряж. |  |  |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395
ТСН-2 |  | 0.25 | Нагрузка |  |  |  | 17.41 | 0.01176 | 0.00024 | 16.24 | 0.010968 | 0.000216 | 27.72 | 0.01872 | 0.000288 | 20.61 | 0.01392 | 0.000264 | 12.37 | 0.008352 | 0.000216 | 27.75 | 0.018744 | 0.000264 | 18.62 | 0.012576 | 0.00024 | 12.37 | 0.008352 | 0.000216 | 27.32 | 0.018456 | 0.000264 | 16.03 | 0.010824 | 0.000216 | 12.23 | 0.008256 | 0.000216 | 27.43 | 0.018528 | 0.000264 | 12.69 | 0.008568 | 0.000192 | 13.86 | 0.00936 | 0.00024 | 27.29 | 0.018432 | 0.00024 | 10.38 | 0.007008 | 0.000216 | 16.63 | 0.011232 | 0.00024 | 27.04 | 0.018264 | 0.000264 | 7.54 | 0.005088 | 0.000192 | 18.44 | 0.012456 | 0.00024 | 23.84 | 0.016104 | 0.00024 | 7.57 | 0.005112 | 0.000192 | 21.78 | 0.014712 | 0.00024 | 21.04 | 0.014208 | 0.00024 | 0.3 | 0.00564
|  |  | Напряж. |  |  |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39
Итого |  |  | 110кВ |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 10кВ |  |  |  | 339.75 | 5.7918 | 1.4559 | 331 | 5.6336 | 1.4566 | 325.66 | 5.5376 | 1.4524 | 321.6 | 5.4649 | 1.4504 | 322.43 | 5.4815 | 1.4444 | 328.69 | 5.5941 | 1.4487 | 349.33 | 5.9615 | 1.4719 | 368.27 | 6.3006 | 1.4811 | 381.29 | 6.5291 | 1.503 | 386.26 | 6.614 | 1.5206 | 383.32 | 6.554 | 1.5497 | 383.55 | 6.553 | 1.5685 | 376.41 | 6.4551 | 1.4418 | 380.28 | 6.5065 | 1.5199 | 377.51 | 6.4509 | 1.5406 | 381.16 | 6.5249 | 1.5096 | 394.33 | 6.7495 | 1.5595 | 393.19 | 6.7307 | 1.5466 | 397.38 | 6.8065 | 1.5422 | 389.43 | 6.6879 | 1.4412 | 386.88 | 6.6436 | 1.4353 | 380.43 | 6.5251 | 1.4526 | 364.86 | 6.2403 | 1.4698 | 344.84 | 5.8804 | 1.4649
1Т | cosФ1= | 0.96698 | tgФ1= | 0.26356
2Т | cosФ2= | 0.97789 | tgФ2= | 0.21385
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
ВЛ-10кВ |  |  | герц | сек | герц | сек | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1С-10 | [6 empty] | 169.33 | 2.876 | 0.7712 | 167.73 | 2.845 | 0.778 | 165.46 | 2.8046 | 0.7756 | 164.55 | 2.7886 | 0.7734 | 165.25 | 2.8028 | 0.769 | 168.39 | 2.8582 | 0.774 | 174.19 | 2.9628 | 0.7782 | 179.57 | 3.059 | 0.7822 | 184.22 | 3.1372 | 0.808 | 185.09 | 3.151 | 0.8182 | 185.88 | 3.1562 | 0.8514 | 185.53 | 3.146 | 0.866 | 178.3 | 3.0424 | 0.7512 | 182.61 | 3.1048 | 0.8172 | 180.86 | 3.069 | 0.8328 | 181.72 | 3.0942 | 0.803 | 188.39 | 3.204 | 0.8512 | 184.91 | 3.1404 | 0.8424 | 188.27 | 3.199 | 0.8616 | 181.22 | 3.095 | 0.7598 | 180.14 | 3.0776 | 0.7484 | 178.95 | 3.0566 | 0.7462 | 172.18 | 2.9316 | 0.7574 | 166.28 | 2.8226 | 0.7624
1 Секция Шин . РУ-10кВ яч.№3 ф."Поселок-1" | [6 empty] | 53.33 | 0.9152 | 0.224 | 52.65 | 0.9024 | 0.2256 | 51.82 | 0.8864 | 0.2288 | 50.72 | 0.8672 | 0.2256 | 51.75 | 0.8864 | 0.224 | 52.3 | 0.896 | 0.2256 | 55.75 | 0.9584 | 0.2272 | 60.65 | 1.0464 | 0.2304 | 63.91 | 1.1008 | 0.2512 | 62.35 | 1.0768 | 0.232 | 63.61 | 1.0992 | 0.2336 | 65.37 | 1.12 | 0.2816 | 61.37 | 1.0624 | 0.216 | 64.07 | 1.104 | 0.2496 | 62.36 | 1.072 | 0.2544 | 61.97 | 1.072 | 0.2224 | 64.89 | 1.1136 | 0.272 | 65.6 | 1.1152 | 0.3152 | 66.79 | 1.1376 | 0.3136 | 61.49 | 1.0624 | 0.2272 | 59.74 | 1.032 | 0.2208 | 60.18 | 1.04 | 0.2208 | 56.88 | 0.9792 | 0.2256 | 53.82 | 0.9232 | 0.2272 | 24.4688 | 5.7744
1 Секция Шин . РУ-10кВ яч.№5 ф."Поселок-3" | [6 empty] | 42.47 | 0.729 | 0.1776 | 41.25 | 0.7068 | 0.1776 | 40.29 | 0.69 | 0.1746 | 40.3 | 0.6906 | 0.1734 | 40.84 | 0.7002 | 0.174 | 42.41 | 0.7284 | 0.1758 | 44.3 | 0.762 | 0.1782 | 44.51 | 0.7662 | 0.177 | 44.74 | 0.7704 | 0.1764 | 46.32 | 0.798 | 0.1812 | 47.65 | 0.813 | 0.2184 | 47.06 | 0.8034 | 0.2142 | 44.96 | 0.7764 | 0.168 | 44.43 | 0.7638 | 0.1806 | 45.2 | 0.7722 | 0.2034 | 46.11 | 0.7902 | 0.198 | 47.36 | 0.8148 | 0.1902 | 47.6 | 0.822 | 0.1776 | 48.49 | 0.8376 | 0.1794 | 48.28 | 0.8346 | 0.1758 | 49.04 | 0.8484 | 0.1752 | 47.66 | 0.8232 | 0.177 | 44.49 | 0.7656 | 0.1776 | 41.7 | 0.7152 | 0.177 | 18.522 | 4.3782
1 Секция Шин . РУ-10кВ яч.№13 ф."ЦОК-1" | [6 empty] | 8.54 | 0.1268 | 0.0816 | 8.5 | 0.126 | 0.0816 | 8.52 | 0.1264 | 0.0816 | 8.52 | 0.1264 | 0.0816 | 8.54 | 0.1268 | 0.0816 | 8.52 | 0.1264 | 0.0816 | 8.52 | 0.1268 | 0.0812 | 8.47 | 0.1256 | 0.0812 | 8.42 | 0.1248 | 0.0808 | 9.14 | 0.1352 | 0.0884 | 9.21 | 0.1356 | 0.09 | 8.47 | 0.1252 | 0.082 | 8.37 | 0.1236 | 0.0812 | 9.22 | 0.136 | 0.0896 | 8.59 | 0.1272 | 0.0828 | 8.35 | 0.124 | 0.08 | 8.4 | 0.1248 | 0.0804 | 8.37 | 0.1244 | 0.08 | 8.37 | 0.1244 | 0.08 | 8.42 | 0.1252 | 0.0804 | 8.43 | 0.1256 | 0.08 | 8.46 | 0.126 | 0.0804 | 8.45 | 0.1256 | 0.0808 | 8.48 | 0.1256 | 0.0816 | 3.0444 | 1.9704
1 Секция Шин . РУ-10кВ яч.№15 ф."БПТОиК-1" | [6 empty] | 12.39 | 0.2184 | 0.015 | 12.36 | 0.2178 | 0.015 | 12.43 | 0.219 | 0.0168 | 12.02 | 0.2118 | 0.0156 | 11.99 | 0.2112 | 0.0168 | 12.22 | 0.2154 | 0.0144 | 12.67 | 0.2232 | 0.0168 | 13.69 | 0.2412 | 0.0186 | 15.21 | 0.2676 | 0.0246 | 15.84 | 0.2772 | 0.0384 | 13.84 | 0.2424 | 0.0324 | 12.8 | 0.2256 | 0.0144 | 11.91 | 0.21 | 0.0138 | 12.98 | 0.2286 | 0.0192 | 12.85 | 0.2268 | 0.0114 | 13.96 | 0.2448 | 0.03 | 15.3 | 0.2682 | 0.0342 | 13.88 | 0.2448 | 0.015 | 13.85 | 0.243 | 0.0282 | 12.67 | 0.2232 | 0.018 | 12.43 | 0.219 | 0.0156 | 12.38 | 0.2184 | 0.0132 | 12.33 | 0.2172 | 0.0162 | 12.09 | 0.213 | 0.0156 | 5.5278 | 0.4692
1 Секция Шин . РУ-10кВ яч.№17 ф."РИТЭК-1" | [6 empty] | 43.11 | 0.7216 | 0.2436 | 43.72 | 0.7312 | 0.2488 | 43.08 | 0.7208 | 0.2444 | 43.78 | 0.7324 | 0.2484 | 42.84 | 0.7168 | 0.2432 | 43.62 | 0.73 | 0.2472 | 43.37 | 0.7256 | 0.246 | 42.8 | 0.7152 | 0.2456 | 42.35 | 0.7068 | 0.2456 | 41.92 | 0.6988 | 0.2452 | 41.77 | 0.6956 | 0.2464 | 42.42 | 0.708 | 0.2456 | 42.32 | 0.7068 | 0.244 | 42.07 | 0.702 | 0.244 | 42 | 0.7004 | 0.2448 | 41.73 | 0.6964 | 0.242 | 42.42 | 0.708 | 0.2456 | 40.1 | 0.6708 | 0.2276 | 41.07 | 0.6872 | 0.2328 | 40.86 | 0.684 | 0.2308 | 40.9 | 0.6852 | 0.2292 | 40.6 | 0.6804 | 0.2272 | 40.73 | 0.682 | 0.2296 | 40.88 | 0.6836 | 0.2328 | 16.8896 | 5.7804
1 Секция Шин . РУ-10кВ яч.№19 ф."ПТПС" | [6 empty] | 9.49 | 0.165 | 0.0294 | 9.25 | 0.1608 | 0.0294 | 9.32 | 0.162 | 0.0294 | 9.21 | 0.1602 | 0.0288 | 9.29 | 0.1614 | 0.0294 | 9.32 | 0.162 | 0.0294 | 9.58 | 0.1668 | 0.0288 | 9.45 | 0.1644 | 0.0294 | 9.59 | 0.1668 | 0.0294 | 9.52 | 0.165 | 0.033 | 9.8 | 0.1704 | 0.0306 | 9.41 | 0.1638 | 0.0282 | 9.37 | 0.1632 | 0.0282 | 9.84 | 0.1704 | 0.0342 | 9.86 | 0.1704 | 0.036 | 9.6 | 0.1668 | 0.0306 | 10.02 | 0.1746 | 0.0288 | 9.36 | 0.1632 | 0.027 | 9.7 | 0.1692 | 0.0276 | 9.5 | 0.1656 | 0.0276 | 9.6 | 0.1674 | 0.0276 | 9.67 | 0.1686 | 0.0276 | 9.3 | 0.162 | 0.0276 | 9.31 | 0.162 | 0.0282 | 3.972 | 0.7062
2С-10 | [6 empty] | 170.5 | 2.9006 | 0.683 | 163.44 | 2.7748 | 0.6772 | 159.93 | 2.712 | 0.6756 | 156.91 | 2.6578 | 0.6746 | 157.44 | 2.6678 | 0.6742 | 160.05 | 2.715 | 0.6738 | 175.22 | 2.9836 | 0.6926 | 189 | 3.23 | 0.6974 | 196.74 | 3.3696 | 0.693 | 201.33 | 3.4498 | 0.7014 | 197.69 | 3.386 | 0.6966 | 197.72 | 3.3854 | 0.7012 | 198.48 | 3.4016 | 0.6896 | 197.93 | 3.3888 | 0.701 | 196.38 | 3.3602 | 0.7062 | 199.78 | 3.4208 | 0.7054 | 206.04 | 3.5318 | 0.7072 | 208 | 3.5682 | 0.7022 | 209.56 | 3.6 | 0.6794 | 208.35 | 3.578 | 0.6804 | 206.61 | 3.546 | 0.685 | 202.04 | 3.4606 | 0.7052 | 192.68 | 3.2918 | 0.7114 | 178.5 | 3.0406 | 0.701
2 Секция Шин . РУ-10кВ яч.№4 ф."Поселок-2" | [6 empty] | 97.32 | 1.6496 | 0.4208 | 93.78 | 1.5856 | 0.4208 | 91.23 | 1.5408 | 0.416 | 88.85 | 1.4976 | 0.416 | 89.53 | 1.5104 | 0.4144 | 90.54 | 1.5296 | 0.4112 | 99.71 | 1.6944 | 0.4144 | 107.68 | 1.8368 | 0.4176 | 113.66 | 1.944 | 0.4176 | 118.12 | 2.0224 | 0.424 | 115.45 | 1.9776 | 0.4096 | 115.79 | 1.984 | 0.408 | 117.47 | 2.0144 | 0.4064 | 117.04 | 2.0064 | 0.408 | 115.16 | 1.9728 | 0.408 | 117.38 | 2.0128 | 0.4064 | 121.92 | 2.0912 | 0.4192 | 124.32 | 2.1344 | 0.4176 | 124.97 | 2.1472 | 0.4112 | 122.92 | 2.1104 | 0.4128 | 121.97 | 2.0928 | 0.416 | 118.21 | 2.0256 | 0.416 | 112.44 | 1.92 | 0.4272 | 103.22 | 1.7568 | 0.4176 | 45.0576 | 9.9568
2 Секция Шин . РУ-10кВ яч.№6 ф."Поселок-4" | [6 empty] | 43.03 | 0.738 | 0.1482 | 41.39 | 0.7092 | 0.1458 | 41.21 | 0.7056 | 0.1476 | 40.73 | 0.6972 | 0.147 | 41.26 | 0.7062 | 0.1488 | 42.51 | 0.7284 | 0.15 | 45.78 | 0.783 | 0.168 | 48.04 | 0.8238 | 0.1662 | 48.68 | 0.837 | 0.1572 | 49.14 | 0.8442 | 0.162 | 48.99 | 0.8382 | 0.1788 | 48.66 | 0.831 | 0.1848 | 48.49 | 0.8298 | 0.1758 | 49.46 | 0.8448 | 0.1866 | 49.72 | 0.8484 | 0.192 | 50.08 | 0.855 | 0.1914 | 51 | 0.8736 | 0.1812 | 50.79 | 0.8706 | 0.1776 | 50.56 | 0.87 | 0.159 | 50.76 | 0.8736 | 0.159 | 49.88 | 0.858 | 0.159 | 49.58 | 0.849 | 0.177 | 47.14 | 0.8064 | 0.1722 | 44.63 | 0.762 | 0.1704 | 19.383 | 4.0056
2 Секция Шин . РУ-10кВ яч.№14 ф."Ж/дорога" | [6 empty] | 6.43 | 0.1112 | 0.0166 | 6.25 | 0.1084 | 0.0146 | 6.28 | 0.109 | 0.0142 | 6.3 | 0.1092 | 0.0148 | 5.99 | 0.1038 | 0.0146 | 5.74 | 0.0994 | 0.0144 | 5.63 | 0.0974 | 0.0142 | 5.23 | 0.0904 | 0.0144 | 5.63 | 0.0974 | 0.0144 | 5.02 | 0.0868 | 0.013 | 4.87 | 0.0842 | 0.013 | 4.99 | 0.0862 | 0.0138 | 4.48 | 0.0772 | 0.013 | 4.69 | 0.081 | 0.013 | 4.79 | 0.0828 | 0.0128 | 4.92 | 0.085 | 0.0132 | 4.94 | 0.0854 | 0.0134 | 5.31 | 0.092 | 0.0134 | 5.57 | 0.0966 | 0.013 | 5.48 | 0.0948 | 0.0144 | 5.52 | 0.0956 | 0.0136 | 5.46 | 0.0944 | 0.014 | 5.84 | 0.101 | 0.0152 | 5.88 | 0.1018 | 0.0144 | 2.271 | 0.3354
2 Секция Шин . РУ-10кВ яч.№16 ф."БПТОиК-2" | [6 empty] | 6.39 | 0.1038 | 0.0414 | 6.22 | 0.1008 | 0.0408 | 6.2 | 0.1002 | 0.0414 | 6.18 | 0.1002 | 0.0408 | 6.18 | 0.1002 | 0.0408 | 6.23 | 0.1008 | 0.0414 | 6.28 | 0.102 | 0.0408 | 7.8 | 0.129 | 0.0444 | 8.73 | 0.1452 | 0.0474 | 9.42 | 0.1572 | 0.0492 | 8.55 | 0.1428 | 0.0444 | 8.03 | 0.1338 | 0.0426 | 7.87 | 0.1314 | 0.0408 | 6.75 | 0.111 | 0.0402 | 6.88 | 0.1134 | 0.0402 | 6.73 | 0.1104 | 0.0408 | 6.48 | 0.1056 | 0.0414 | 6.25 | 0.102 | 0.0396 | 6.3 | 0.1026 | 0.0402 | 6.14 | 0.0996 | 0.0402 | 6.15 | 0.0996 | 0.0408 | 6.14 | 0.0996 | 0.0402 | 6.09 | 0.0984 | 0.0408 | 6.1 | 0.0984 | 0.0414 | 2.688 | 1.002
2 Секция Шин . РУ-10кВ яч.№18 ф."РИТЭК-2" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 Секция Шин . РУ-10кВ яч.№20 ф."ЦОК-2" | [6 empty] | 17.33 | 0.298 | 0.056 | 15.8 | 0.2708 | 0.0552 | 15.01 | 0.2564 | 0.0564 | 14.85 | 0.2536 | 0.056 | 14.48 | 0.2472 | 0.0556 | 15.03 | 0.2568 | 0.0568 | 17.82 | 0.3068 | 0.0552 | 20.25 | 0.35 | 0.0548 | 20.04 | 0.346 | 0.0564 | 19.63 | 0.3392 | 0.0532 | 19.83 | 0.3432 | 0.0508 | 20.25 | 0.3504 | 0.052 | 20.17 | 0.3488 | 0.0536 | 19.99 | 0.3456 | 0.0532 | 19.83 | 0.3428 | 0.0532 | 20.67 | 0.3576 | 0.0536 | 21.7 | 0.376 | 0.052 | 21.33 | 0.3692 | 0.054 | 22.16 | 0.3836 | 0.056 | 23.05 | 0.3996 | 0.054 | 23.09 | 0.4 | 0.0556 | 22.65 | 0.392 | 0.058 | 21.17 | 0.366 | 0.056 | 18.67 | 0.3216 | 0.0572 | 8.0212 | 1.3148
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ | [37 empty] | 0 | 0
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.024 | +j | 0.1729
1Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0016767 | +j | 0.038042 | 0.0016444 | +j | 0.03731 | 0.0016 | +j | 0.036302 | 0.0015852 | +j | 0.035967 | 0.0015965 | +j | 0.036222 | 0.0016566 | +j | 0.037586 | 0.0017732 | +j | 0.040232 | 0.0018847 | +j | 0.042762 | 0.0019848 | +j | 0.045032 | 0.0020023 | +j | 0.045429 | 0.0020206 | +j | 0.045845 | 0.0020125 | +j | 0.04566 | 0.0018557 | +j | 0.042103 | 0.001949 | +j | 0.04422 | 0.0019118 | +j | 0.043376 | 0.0019313 | +j | 0.043819 | 0.0020765 | +j | 0.047112 | 0.0019994 | +j | 0.045363 | 0.0020737 | +j | 0.047051 | 0.0019189 | +j | 0.043538 | 0.0018974 | +j | 0.04305 | 0.001871 | +j | 0.04245 | 0.0017321 | +j | 0.039299 | 0.0016162 | +j | 0.036668
| Pкз = | 0.1179 | Uкз%= | 10.7
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 2.9051 | +j | 0.98363 | 2.8735 | +j | 0.98941 | 2.8325 | +j | 0.98574 | 2.8188 | +j | 0.98438 | 2.831 | +j | 0.97906 | 2.886 | +j | 0.98513 | 2.9911 | +j | 0.9922 | 3.0881 | +j | 0.99918 | 3.167 | +j | 1.0276 | 3.1794 | +j | 1.0373 | 3.1858 | +j | 1.0717 | 3.1751 | +j | 1.0856 | 3.0708 | +j | 0.96702 | 3.1343 | +j | 1.0358 | 3.0982 | +j | 1.0504 | 3.123 | +j | 1.0207 | 3.2326 | +j | 1.0721 | 3.1702 | +j | 1.0624 | 3.2275 | +j | 1.0825 | 3.1233 | +j | 0.97703 | 3.1074 | +j | 0.96601 | 3.0853 | +j | 0.96258 | 2.9595 | +j | 0.97037 | 2.8512 | +j | 0.97326
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729
2Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0016408 | +j | 0.037155 | 0.0015071 | +j | 0.034127 | 0.001451 | +j | 0.032858 | 0.0013923 | +j | 0.031528 | 0.0013966 | +j | 0.031624 | 0.0014536 | +j | 0.032916 | 0.0017341 | +j | 0.039266 | 0.0020121 | +j | 0.045562 | 0.0021929 | +j | 0.049656 | 0.0022862 | +j | 0.051768 | 0.0022015 | +j | 0.049851 | 0.0022148 | +j | 0.050151 | 0.0022196 | +j | 0.05026 | 0.0022075 | +j | 0.049987 | 0.0021846 | +j | 0.049468 | 0.0022457 | +j | 0.050853 | 0.0023935 | +j | 0.054198 | 0.002449 | +j | 0.055455 | 0.0024678 | +j | 0.05588 | 0.0024487 | +j | 0.055448 | 0.0024127 | +j | 0.054633 | 0.0022936 | +j | 0.051936 | 0.0020975 | +j | 0.047497 | 0.0018013 | +j | 0.040788
| Pкз = | 0.1146 | Uкз%= | 10.38
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 2.9414 | +j | 0.89329 | 2.8147 | +j | 0.88444 | 2.7596 | +j | 0.88165 | 2.7005 | +j | 0.87929 | 2.7049 | +j | 0.87894 | 2.7626 | +j | 0.87988 | 3.0253 | +j | 0.90501 | 3.2678 | +j | 0.91608 | 3.4176 | +j | 0.91582 | 3.4903 | +j | 0.92628 | 3.4239 | +j | 0.91957 | 3.4335 | +j | 0.92452 | 3.4398 | +j | 0.91295 | 3.4278 | +j | 0.92413 | 3.4082 | +j | 0.92881 | 3.4575 | +j | 0.92937 | 3.5728 | +j | 0.93454 | 3.6163 | +j | 0.93082 | 3.635 | +j | 0.90837 | 3.6203 | +j | 0.90899 | 3.5919 | +j | 0.91277 | 3.4954 | +j | 0.93023 | 3.336 | +j | 0.93204 | 3.084 | +j | 0.91493
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 5.8465 | +j | 1.8769 | 5.6882 | +j | 1.8739 | 5.5921 | +j | 1.8674 | 5.5193 | +j | 1.8637 | 5.5359 | +j | 1.858 | 5.6486 | +j | 1.865 | 6.0164 | +j | 1.8972 | 6.3559 | +j | 1.9153 | 6.5846 | +j | 1.9435 | 6.6697 | +j | 1.9636 | 6.6096 | +j | 1.9912 | 6.6086 | +j | 2.0102 | 6.5106 | +j | 1.88 | 6.562 | +j | 1.9599 | 6.5064 | +j | 1.9793 | 6.5804 | +j | 1.95 | 6.8054 | +j | 2.0066 | 6.7866 | +j | 1.9932 | 6.8625 | +j | 1.9909 | 6.7436 | +j | 1.886 | 6.6993 | +j | 1.8788 | 6.5807 | +j | 1.8928 | 6.2955 | +j | 1.9024 | 5.9352 | +j | 1.8882

## ПС 110-10 Полноват
Ведомость контрольного замера по ПС: 110/10 кВ «Полноват»
Дата: 18.12.2024
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 1 час |  |  | 2 час |  |  | 3 час |  |  | 4 час |  |  | 5 час |  |  | 6 час |  |  | 7 час |  |  | 8 час |  |  | 9 час |  |  | 10 час |  |  | 11 час |  |  | 12 час |  |  | 13 час |  |  | 14 час |  |  | 15 час |  |  | 16 час |  |  | 17 час |  |  | 18 час |  |  | 19 час |  |  | 20 час |  |  | 21 час |  |  | 22 час |  |  | 23 час |  |  | 00 час
Диспет. наим. |  | Sном, MBA |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т |  | 2.5 | Нагрузка |  | 110кВ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 10кВ |  | 8.4 | 0.1482 | 0.0228 | 8.86 | 0.1563 | 0.0237 | 8.71 | 0.1536 | 0.0234 | 8.5 | 0.15 | 0.0225 | 8.81 | 0.1554 | 0.0237 | 9.05 | 0.1599 | 0.0228 | 8.98 | 0.1587 | 0.0216 | 9.1 | 0.1608 | 0.0219 | 9.14 | 0.1614 | 0.0231 | 9.72 | 0.1713 | 0.0273 | 9.94 | 0.1749 | 0.0291 | 9.28 | 0.1638 | 0.0243 | 9.05 | 0.1596 | 0.024 | 8.71 | 0.1536 | 0.0237 | 8.7 | 0.1536 | 0.0222 | 9.13 | 0.1611 | 0.024 | 8.87 | 0.1563 | 0.0243 | 8.83 | 0.156 | 0.0216 | 8.9 | 0.1572 | 0.0219 | 9.33 | 0.165 | 0.0222 | 9.27 | 0.1635 | 0.0243 | 9.15 | 0.1614 | 0.0249 | 9.48 | 0.1677 | 0.0213 | 8.85 | 0.156 | 0.024 | 3.8253 | 0.5646
[7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Напряж. |  | 110кВ |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117
[5 empty] | 10кВ |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3
|  |  | РПН |  |  |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
2Т |  | 2.5 | Нагрузка |  | 110кВ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 10кВ |  | 13.83 | 0.2424 | 0.0456 | 13.25 | 0.2319 | 0.0459 | 12.72 | 0.2226 | 0.0441 | 12.73 | 0.2229 | 0.0438 | 12.7 | 0.2229 | 0.0408 | 13.41 | 0.234 | 0.0498 | 16.53 | 0.2889 | 0.0591 | 18.01 | 0.3159 | 0.0582 | 19.06 | 0.3351 | 0.0576 | 19.77 | 0.3495 | 0.0477 | 18.72 | 0.3312 | 0.0429 | 18.28 | 0.3225 | 0.048 | 17.4 | 0.3078 | 0.0405 | 17.11 | 0.3021 | 0.0435 | 17.05 | 0.3015 | 0.0396 | 17.55 | 0.3105 | 0.0405 | 19.87 | 0.3495 | 0.0588 | 19.59 | 0.3435 | 0.0648 | 19.01 | 0.333 | 0.0639 | 18.63 | 0.3255 | 0.0669 | 18.41 | 0.3231 | 0.0594 | 18.27 | 0.3198 | 0.063 | 17.57 | 0.3075 | 0.0606 | 16.16 | 0.282 | 0.06 | 7.1256 | 1.245
[7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Напряж. |  | 110кВ |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117
[5 empty] | 10кВ |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3
|  |  | РПН |  |  |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
ТСН-1 |  | 0.1 | Нагрузка |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Напряж. |  |  |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 | 0 |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39
ТСН-2 |  | 0.1 | Нагрузка |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Напряж. |  |  |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39
Итого |  |  | 110кВ |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 10кВ |  |  |  | 22.23 | 0.3906 | 0.0684 | 22.11 | 0.3882 | 0.0696 | 21.43 | 0.3762 | 0.0675 | 21.23 | 0.3729 | 0.0663 | 21.51 | 0.3783 | 0.0645 | 22.46 | 0.3939 | 0.0726 | 25.51 | 0.4476 | 0.0807 | 27.11 | 0.4767 | 0.0801 | 28.2 | 0.4965 | 0.0807 | 29.49 | 0.5208 | 0.075 | 28.66 | 0.5061 | 0.072 | 27.56 | 0.4863 | 0.0723 | 26.45 | 0.4674 | 0.0645 | 25.82 | 0.4557 | 0.0672 | 25.75 | 0.4551 | 0.0618 | 26.68 | 0.4716 | 0.0645 | 28.74 | 0.5058 | 0.0831 | 28.42 | 0.4995 | 0.0864 | 27.91 | 0.4902 | 0.0858 | 27.96 | 0.4905 | 0.0891 | 27.68 | 0.4866 | 0.0837 | 27.42 | 0.4812 | 0.0879 | 27.05 | 0.4752 | 0.0819 | 25.01 | 0.438 | 0.084
1Т cosф= |  | 0.98928 | tgф= | 0.1476
2Т cosф= |  | 0.98508 | tgф= | 0.17472
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
ВЛ-10кВ |  |  | герц | сек | герц | сек | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
РУ-10кВ яч.5 ф. "РММ" | [6 empty] | 2.38 | 0.0423 | 0.0036 | 2.36 | 0.042 | 0.0039 | 2.33 | 0.0414 | 0.0039 | 2.35 | 0.0417 | 0.0036 | 2.33 | 0.0414 | 0.0039 | 2.36 | 0.042 | 0.0036 | 2.58 | 0.0459 | 0.0039 | 2.51 | 0.0447 | 0.0033 | 2.58 | 0.0459 | 0.0033 | 2.54 | 0.0453 | 0.0027 | 2.59 | 0.0462 | 0.0027 | 2.56 | 0.0456 | 0.0033 | 2.58 | 0.0459 | 0.003 | 2.53 | 0.045 | 0.003 | 2.66 | 0.0474 | 0.0027 | 2.87 | 0.051 | 0.0036 | 2.68 | 0.0477 | 0.0036 | 2.71 | 0.0483 | 0.0033 | 2.65 | 0.0471 | 0.0033 | 2.73 | 0.0486 | 0.0036 | 2.83 | 0.0504 | 0.0039 | 2.68 | 0.0477 | 0.0033 | 2.43 | 0.0432 | 0.0033 | 2.38 | 0.0423 | 0.0036 | 1.089 | 0.0819
РУ-10кВ яч.6 ф. "Поселок" | [6 empty] | 13.83 | 0.2424 | 0.0456 | 13.25 | 0.2319 | 0.0459 | 12.72 | 0.2226 | 0.0441 | 12.73 | 0.2229 | 0.0438 | 12.7 | 0.2229 | 0.0408 | 13.41 | 0.234 | 0.0498 | 16.53 | 0.2889 | 0.0591 | 18.01 | 0.3159 | 0.0582 | 19.06 | 0.3351 | 0.0576 | 19.77 | 0.3495 | 0.0477 | 18.72 | 0.3312 | 0.0429 | 18.28 | 0.3225 | 0.048 | 17.4 | 0.3078 | 0.0405 | 17.11 | 0.3021 | 0.0435 | 17.05 | 0.3015 | 0.0396 | 17.55 | 0.3105 | 0.0405 | 19.87 | 0.3495 | 0.0588 | 19.59 | 0.3435 | 0.0648 | 19.01 | 0.333 | 0.0639 | 18.63 | 0.3255 | 0.0669 | 18.41 | 0.3231 | 0.0594 | 18.27 | 0.3198 | 0.063 | 17.57 | 0.3075 | 0.0606 | 16.16 | 0.282 | 0.06 | 7.1256 | 1.245
РУ-10кВ яч.7 ф. "Больница" | [6 empty] | 6.03 | 0.1059 | 0.0192 | 6.5 | 0.1143 | 0.0198 | 6.38 | 0.1122 | 0.0195 | 6.16 | 0.1083 | 0.0189 | 6.49 | 0.114 | 0.0198 | 6.7 | 0.1179 | 0.0192 | 6.4 | 0.1128 | 0.0177 | 6.59 | 0.1161 | 0.0186 | 6.57 | 0.1155 | 0.0198 | 7.2 | 0.126 | 0.0246 | 7.36 | 0.1287 | 0.0264 | 6.73 | 0.1182 | 0.021 | 6.48 | 0.1137 | 0.021 | 6.2 | 0.1086 | 0.0207 | 6.05 | 0.1062 | 0.0195 | 6.28 | 0.1101 | 0.0204 | 6.2 | 0.1086 | 0.0207 | 6.12 | 0.1077 | 0.0183 | 6.26 | 0.1101 | 0.0186 | 6.61 | 0.1164 | 0.0186 | 6.44 | 0.1131 | 0.0204 | 6.49 | 0.1137 | 0.0216 | 7.05 | 0.1245 | 0.018 | 6.48 | 0.1137 | 0.0204 | 2.7363 | 0.4827
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0055 | +j | 0.0371
1Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 7.9284e-05 | +j | 0.0009353 | 8.813e-05 | +j | 0.0010396 | 8.5129e-05 | +j | 0.0010042 | 8.1129e-05 | +j | 0.00095706 | 8.714e-05 | +j | 0.001028 | 9.1996e-05 | +j | 0.0010853 | 9.046e-05 | +j | 0.0010671 | 9.2872e-05 | +j | 0.0010956 | 9.3744e-05 | +j | 0.0011059 | 0.00010611 | +j | 0.0012517 | 0.00011086 | +j | 0.0013078 | 9.6697e-05 | +j | 0.0011407 | 9.1856e-05 | +j | 0.0010836 | 8.5179e-05 | +j | 0.0010048 | 8.4936e-05 | +j | 0.001002 | 9.3553e-05 | +j | 0.0011036 | 8.8231e-05 | +j | 0.0010408 | 8.7464e-05 | +j | 0.0010318 | 8.8835e-05 | +j | 0.001048 | 9.7744e-05 | +j | 0.0011531 | 9.6351e-05 | +j | 0.0011366 | 9.4049e-05 | +j | 0.0011095 | 0.00010077 | +j | 0.0011888 | 8.785e-05 | +j | 0.0010363
| Pкз = | 0.02204 | Uкз%= | 10.4
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 0.15378 | +j | 0.060835 | 0.16189 | +j | 0.06184 | 0.15919 | +j | 0.061504 | 0.15558 | +j | 0.060557 | 0.16099 | +j | 0.061828 | 0.16549 | +j | 0.060985 | 0.16429 | +j | 0.059767 | 0.16639 | +j | 0.060096 | 0.16699 | +j | 0.061306 | 0.17691 | +j | 0.065652 | 0.18051 | +j | 0.067508 | 0.1694 | +j | 0.062541 | 0.16519 | +j | 0.062184 | 0.15919 | +j | 0.061805 | 0.15918 | +j | 0.060302 | 0.16669 | +j | 0.062204 | 0.16189 | +j | 0.062441 | 0.16159 | +j | 0.059732 | 0.16279 | +j | 0.060048 | 0.1706 | +j | 0.060453 | 0.1691 | +j | 0.062537 | 0.16699 | +j | 0.063109 | 0.1733 | +j | 0.059589 | 0.16159 | +j | 0.062136
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0055 | +j | 0.0371
2Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.00021308 | +j | 0.0025552 | 0.00019573 | +j | 0.0023471 | 0.00018036 | +j | 0.0021628 | 0.00018073 | +j | 0.0021673 | 0.00017984 | +j | 0.0021567 | 0.00020046 | +j | 0.0024039 | 0.00030455 | +j | 0.0036522 | 0.00036138 | +j | 0.0043336 | 0.00040491 | +j | 0.0048556 | 0.00043579 | +j | 0.0052259 | 0.00039064 | +j | 0.0046844 | 0.00037234 | +j | 0.004465 | 0.00033757 | +j | 0.004048 | 0.00032627 | +j | 0.0039126 | 0.00032387 | +j | 0.0038838 | 0.00034341 | +j | 0.0041181 | 0.00043993 | +j | 0.0052755 | 0.00042796 | +j | 0.005132 | 0.00040268 | +j | 0.0048288 | 0.00038676 | +j | 0.0046379 | 0.00037799 | +j | 0.0045327 | 0.0003721 | +j | 0.0044621 | 0.00034404 | +j | 0.0041256 | 0.00029113 | +j | 0.0034912
| Pкз = | 0.02189 | Uкз%= | 10.5
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 0.24811 | +j | 0.085255 | 0.2376 | +j | 0.085347 | 0.22828 | +j | 0.083363 | 0.22858 | +j | 0.083067 | 0.22858 | +j | 0.080057 | 0.2397 | +j | 0.089304 | 0.2947 | +j | 0.099852 | 0.32176 | +j | 0.099634 | 0.341 | +j | 0.099556 | 0.35544 | +j | 0.090026 | 0.33709 | +j | 0.084684 | 0.32837 | +j | 0.089565 | 0.31364 | +j | 0.081648 | 0.30793 | +j | 0.084513 | 0.30732 | +j | 0.080584 | 0.31634 | +j | 0.081718 | 0.35544 | +j | 0.10118 | 0.34943 | +j | 0.10703 | 0.3389 | +j | 0.10583 | 0.33139 | +j | 0.10864 | 0.32898 | +j | 0.10103 | 0.32567 | +j | 0.10456 | 0.31334 | +j | 0.10183 | 0.28779 | +j | 0.10059
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 0.40189 | +j | 0.14609 | 0.39948 | +j | 0.14719 | 0.38747 | +j | 0.14487 | 0.38416 | +j | 0.14362 | 0.38957 | +j | 0.14188 | 0.40519 | +j | 0.15029 | 0.459 | +j | 0.15962 | 0.48815 | +j | 0.15973 | 0.508 | +j | 0.16086 | 0.53234 | +j | 0.15568 | 0.5176 | +j | 0.15219 | 0.49777 | +j | 0.15211 | 0.47883 | +j | 0.14383 | 0.46711 | +j | 0.14632 | 0.46651 | +j | 0.14089 | 0.48304 | +j | 0.14392 | 0.51733 | +j | 0.16362 | 0.51102 | +j | 0.16676 | 0.50169 | +j | 0.16588 | 0.50198 | +j | 0.16909 | 0.49807 | +j | 0.16357 | 0.49267 | +j | 0.16767 | 0.48664 | +j | 0.16141 | 0.44938 | +j | 0.16273
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## ПС 110-10 Шеркалы
Ведомость контрольного замера по ПС: 110/10 кВ «Шеркалы»
Дата: 18.12.2024
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 1 час |  |  | 2 час |  |  | 3 час |  |  | 4 час |  |  | 5 час |  |  | 6 час |  |  | 7 час |  |  | 8 час |  |  | 9 час |  |  | 10 час |  |  | 11 час |  |  | 12 час |  |  | 13 час |  |  | 14 час |  |  | 15 час |  |  | 16 час |  |  | 17 час |  |  | 18 час |  |  | 19 час |  |  | 20 час |  |  | 21 час |  |  | 22 час |  |  | 23 час |  |  | 00 час
Диспет. наим. |  | Sном, MBA |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т |  | 2.5 | Нагрузка |  | 110кВ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 10кВ |  | 12.08 | 0.20962 | 0.02648 | 11.83 | 0.20555 | 0.024384 | 11.58 | 0.2013 | 0.022832 | 11.39 | 0.19787 | 0.022832 | 11.33 | 0.19687 | 0.022704 | 11.44 | 0.19896 | 0.020888 | 12.22 | 0.21258 | 0.022296 | 12.68 | 0.22092 | 0.020224 | 12.38 | 0.21574 | 0.0198 | 12.64 | 0.22005 | 0.0222 | 12.32 | 0.2138 | 0.02692 | 12.14 | 0.21073 | 0.026616 | 12.24 | 0.21244 | 0.027344 | 12.35 | 0.21432 | 0.026592 | 12.36 | 0.21451 | 0.02692 | 12.92 | 0.22477 | 0.024 | 13.53 | 0.23564 | 0.022944 | 13.62 | 0.23726 | 0.021528 | 13.83 | 0.24091 | 0.021904 | 13.67 | 0.23814 | 0.021672 | 13.46 | 0.23434 | 0.023728 | 13.16 | 0.22899 | 0.023032 | 12.49 | 0.21697 | 0.025576 | 12.02 | 0.20872 | 0.025176 | 5.211 | 0.56859
[7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Напряж. |  | 110кВ |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115
[5 empty] | 10кВ |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1
[8 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  |  | РПН |  |  |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21
2Т |  | 2.5 | Нагрузка |  | 110кВ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 10кВ |  | 9.01 | 0.15572 | 0.024368 | 8.98 | 0.15539 | 0.023344 | 8.97 | 0.15506 | 0.02412 | 8.97 | 0.15502 | 0.02472 | 9.08 | 0.15699 | 0.023968 | 9.45 | 0.16361 | 0.02412 | 10.25 | 0.17766 | 0.023792 | 10.82 | 0.18778 | 0.02364 | 11.31 | 0.19634 | 0.024616 | 11.93 | 0.20622 | 0.03204 | 12.07 | 0.20767 | 0.037784 | 11.67 | 0.20102 | 0.036024 | 11.52 | 0.198 | 0.037296 | 11.26 | 0.19327 | 0.038296 | 10.97 | 0.18893 | 0.033592 | 10.45 | 0.18123 | 0.024216 | 10.94 | 0.18994 | 0.02344 | 10.9 | 0.18922 | 0.02416 | 10.14 | 0.17597 | 0.022024 | 10.03 | 0.174 | 0.022648 | 9.87 | 0.17117 | 0.023216 | 9.53 | 0.16526 | 0.022192 | 9.09 | 0.15717 | 0.024064 | 8.74 | 0.15086 | 0.024392 | 4.2535 | 0.64207
[7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Напряж. |  | 110кВ |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115
[5 empty] | 10кВ |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1
[8 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  |  | РПН |  |  |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21
ТСН-1 |  | 0.16 | Нагрузка |  |  |  | 14.46 | 0.009624 | 0.00168 | 14.33 | 0.009552 | 0.001584 | 14.56 | 0.009696 | 0.001632 | 14.52 | 0.009672 | 0.001632 | 14.54 | 0.009672 | 0.001704 | 14.91 | 0.00996 | 0.001488 | 15.19 | 0.010176 | 0.001296 | 15.38 | 0.01032 | 0.001224 | 15.42 | 0.010344 | 0.0012 | 15.47 | 0.010248 | 0.0012 | 15.42 | 0.0102 | 0.00132 | 15.34 | 0.010128 | 0.001416 | 14.89 | 0.00984 | 0.001344 | 14.72 | 0.00972 | 0.001392 | 14.8 | 0.009912 | 0.00132 | 14.57 | 0.009768 | 0.0012 | 14.7 | 0.00984 | 0.001344 | 14.1 | 0.009456 | 0.001128 | 14.76 | 0.009912 | 0.001104 | 14.55 | 0.009744 | 0.001272 | 14.52 | 0.009744 | 0.001128 | 14.58 | 0.009792 | 0.001032 | 14.56 | 0.009768 | 0.001176 | 14.49 | 0.00972 | 0.001176 | 0.23681 | 0.031992
|  |  | Напряж. |  |  |  | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0
ТСН-2 |  | 0.16 | Нагрузка |  |  |  | 16.17 | 0.01092 | 0.000168 | 16.27 | 0.010992 | 0.000144 | 16.38 | 0.011064 | 0.00012 | 16.31 | 0.011016 | 0.00012 | 16.27 | 0.010992 | 0.000168 | 16.59 | 0.011208 | 0.00012 | 16.67 | 0.011256 | 0.000192 | 16.56 | 0.011184 | 0.00024 | 16.49 | 0.011136 | 0.000216 | 16.52 | 0.011016 | 0.00024 | 16.31 | 0.010872 | 0.000384 | 15.62 | 0.010416 | 2.4e-05 | 14.43 | 0.0096 | 0.000696 | 14.54 | 0.009672 | 0.000696 | 14.15 | 0.009528 | 0.000792 | 14.02 | 0.009432 | 0.000816 | 14.48 | 0.009744 | 0.00084 | 14.6 | 0.009816 | 0.00096 | 15.35 | 0.010368 | 2.4e-05 | 15.99 | 0.0108 | 4.8e-05 | 16.24 | 0.010968 | 0.000216 | 15.78 | 0.010656 | 0.000192 | 0.000792 | 0.010968 | 0.000264 | 16.38 | 0.011064 | 0.000192 | 0.25469 | 0.007872
|  |  | Напряж. |  |  |  | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0
Итого |  |  | 110кВ |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 10кВ |  |  |  | 21.09 | 0.36534 | 0.050848 | 20.81 | 0.36094 | 0.047728 | 20.55 | 0.35636 | 0.046952 | 20.36 | 0.35289 | 0.047552 | 20.41 | 0.35386 | 0.046672 | 20.89 | 0.36257 | 0.045008 | 22.47 | 0.39023 | 0.046088 | 23.5 | 0.4087 | 0.043864 | 23.69 | 0.41208 | 0.044416 | 24.57 | 0.42626 | 0.05424 | 24.39 | 0.42147 | 0.064704 | 23.81 | 0.41174 | 0.06264 | 23.76 | 0.41044 | 0.06464 | 23.61 | 0.40759 | 0.064888 | 23.33 | 0.40344 | 0.060512 | 23.37 | 0.406 | 0.048216 | 24.47 | 0.42558 | 0.046384 | 24.52 | 0.42647 | 0.045688 | 23.97 | 0.41688 | 0.043928 | 23.7 | 0.41214 | 0.04432 | 23.33 | 0.40551 | 0.046944 | 22.69 | 0.39425 | 0.045224 | 21.58 | 0.37414 | 0.04964 | 20.76 | 0.35958 | 0.049568
1Т cosф= |  | 0.9941 | tgФ= | 0.10911
2Т cosф= |  | 0.9888 | tgФ= | 0.15095
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
ВЛ-10кВ |  |  | герц | сек | герц | сек | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
РУ-10кВ яч.№3 ф."Посёлок" | [6 empty] | 11.52 | 0.2 | 0.0248 | 11.28 | 0.196 | 0.0228 | 11.02 | 0.1916 | 0.0212 | 10.83 | 0.1882 | 0.0212 | 10.77 | 0.1872 | 0.021 | 10.86 | 0.189 | 0.0194 | 11.63 | 0.2024 | 0.021 | 12.09 | 0.2106 | 0.019 | 11.79 | 0.2054 | 0.0186 | 12.05 | 0.2098 | 0.021 | 11.73 | 0.2036 | 0.0256 | 11.56 | 0.2006 | 0.0252 | 11.68 | 0.2026 | 0.026 | 11.78 | 0.2046 | 0.0252 | 11.79 | 0.2046 | 0.0256 | 12.36 | 0.215 | 0.0228 | 12.97 | 0.2258 | 0.0216 | 13.07 | 0.2278 | 0.0204 | 13.26 | 0.231 | 0.0208 | 13.11 | 0.2284 | 0.0204 | 12.9 | 0.2246 | 0.0226 | 12.59 | 0.2192 | 0.022 | 11.93 | 0.2072 | 0.0244 | 11.46 | 0.199 | 0.024 | 4.9742 | 0.5366
РУ-10кВ яч.№4 ф."ЛЗУ" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РУ-10кВ яч.№16 ф."Быстрый" | [6 empty] | 8.39 | 0.1448 | 0.0242 | 8.36 | 0.1444 | 0.0232 | 8.35 | 0.144 | 0.024 | 8.35 | 0.144 | 0.0246 | 8.46 | 0.146 | 0.0238 | 8.82 | 0.1524 | 0.024 | 9.61 | 0.1664 | 0.0236 | 10.18 | 0.1766 | 0.0234 | 10.68 | 0.1852 | 0.0244 | 11.31 | 0.1952 | 0.0318 | 11.45 | 0.1968 | 0.0374 | 11.09 | 0.1906 | 0.036 | 10.97 | 0.1884 | 0.0366 | 10.71 | 0.1836 | 0.0376 | 10.43 | 0.1794 | 0.0328 | 9.91 | 0.1718 | 0.0234 | 10.38 | 0.1802 | 0.0226 | 10.34 | 0.1794 | 0.0232 | 9.55 | 0.1656 | 0.022 | 9.42 | 0.1632 | 0.0226 | 9.25 | 0.1602 | 0.023 | 8.93 | 0.1546 | 0.022 | 8.47 | 0.1462 | 0.0238 | 8.11 | 0.1398 | 0.0242 | 3.9988 | 0.6342
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0055 | +j | 0.0371
1Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.00015929 | +j | 0.0018215 | 0.00015288 | +j | 0.0017481 | 0.00014644 | +j | 0.0016745 | 0.00014156 | +j | 0.0016187 | 0.00014013 | +j | 0.0016024 | 0.0001428 | +j | 0.0016329 | 0.00016301 | +j | 0.001864 | 0.0001756 | +j | 0.002008 | 0.00016747 | +j | 0.0019151 | 0.00017453 | +j | 0.0019957 | 0.00016568 | +j | 0.0018946 | 0.00016097 | +j | 0.0018407 | 0.00016369 | +j | 0.0018718 | 0.00016641 | +j | 0.0019029 | 0.00016677 | +j | 0.001907 | 0.00018231 | +j | 0.0020847 | 0.0002 | +j | 0.0022869 | 0.0002025 | +j | 0.0023156 | 0.00020879 | +j | 0.0023875 | 0.00020403 | +j | 0.002333 | 0.00019795 | +j | 0.0022636 | 0.00018899 | +j | 0.0021611 | 0.0001703 | +j | 0.0019474 | 0.0001577 | +j | 0.0018033
| Pкз = | 0.0223 | Uкз%= | 10.2
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 0.21528 | +j | 0.065401 | 0.2112 | +j | 0.063232 | 0.20694 | +j | 0.061606 | 0.20351 | +j | 0.061551 | 0.20251 | +j | 0.061406 | 0.2046 | +j | 0.059621 | 0.21824 | +j | 0.06126 | 0.2266 | +j | 0.059332 | 0.22141 | +j | 0.058815 | 0.22572 | +j | 0.061296 | 0.21947 | +j | 0.065915 | 0.21639 | +j | 0.065557 | 0.2181 | +j | 0.066316 | 0.21999 | +j | 0.065595 | 0.22018 | +j | 0.065927 | 0.23045 | +j | 0.063185 | 0.24134 | +j | 0.062331 | 0.24296 | +j | 0.060944 | 0.24662 | +j | 0.061392 | 0.24385 | +j | 0.061105 | 0.24004 | +j | 0.063092 | 0.23468 | +j | 0.062293 | 0.22264 | +j | 0.064623 | 0.21438 | +j | 0.064079
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0055 | +j | 0.0371
2Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 8.9831e-05 | +j | 0.0010235 | 8.9285e-05 | +j | 0.0010173 | 8.905e-05 | +j | 0.0010146 | 8.9102e-05 | +j | 0.0010152 | 9.1199e-05 | +j | 0.0010391 | 9.8895e-05 | +j | 0.0011268 | 0.00011617 | +j | 0.0013237 | 0.00012953 | +j | 0.0014759 | 0.00014158 | +j | 0.0016131 | 0.00015748 | +j | 0.0017943 | 0.00016111 | +j | 0.0018357 | 0.00015081 | +j | 0.0017183 | 0.00014679 | +j | 0.0016725 | 0.00014038 | +j | 0.0015994 | 0.00013315 | +j | 0.0015171 | 0.00012089 | +j | 0.0013774 | 0.00013245 | +j | 0.0015091 | 0.00013157 | +j | 0.0014991 | 0.00011372 | +j | 0.0012957 | 0.00011133 | +j | 0.0012685 | 0.00010789 | +j | 0.0012293 | 0.00010053 | +j | 0.0011454 | 9.1416e-05 | +j | 0.0010416 | 8.4451e-05 | +j | 0.00096222
| Pкз = | 0.0226 | Uкз%= | 10.3
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 0.16131 | +j | 0.062492 | 0.16098 | +j | 0.061461 | 0.16065 | +j | 0.062235 | 0.16061 | +j | 0.062835 | 0.16258 | +j | 0.062107 | 0.16921 | +j | 0.062347 | 0.18327 | +j | 0.062216 | 0.19341 | +j | 0.062216 | 0.20198 | +j | 0.063329 | 0.21187 | +j | 0.070934 | 0.21333 | +j | 0.07672 | 0.20667 | +j | 0.074842 | 0.20365 | +j | 0.076069 | 0.19891 | +j | 0.076995 | 0.19456 | +j | 0.072209 | 0.18685 | +j | 0.062693 | 0.19558 | +j | 0.062049 | 0.19485 | +j | 0.062759 | 0.18158 | +j | 0.06042 | 0.17961 | +j | 0.061017 | 0.17678 | +j | 0.061545 | 0.17086 | +j | 0.060437 | 0.16276 | +j | 0.062206 | 0.15645 | +j | 0.062454
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 0.37659 | +j | 0.12789 | 0.37219 | +j | 0.12469 | 0.3676 | +j | 0.12384 | 0.36412 | +j | 0.12439 | 0.3651 | +j | 0.12351 | 0.37381 | +j | 0.12197 | 0.40151 | +j | 0.12348 | 0.42001 | +j | 0.12155 | 0.42339 | +j | 0.12214 | 0.4376 | +j | 0.13223 | 0.4328 | +j | 0.14263 | 0.42306 | +j | 0.1404 | 0.42175 | +j | 0.14238 | 0.4189 | +j | 0.14259 | 0.41474 | +j | 0.13814 | 0.4173 | +j | 0.12588 | 0.43692 | +j | 0.12438 | 0.43781 | +j | 0.1237 | 0.4282 | +j | 0.12181 | 0.42346 | +j | 0.12212 | 0.41682 | +j | 0.12464 | 0.40554 | +j | 0.12273 | 0.3854 | +j | 0.12683 | 0.37083 | +j | 0.12653

## ПС 110-10 Кода
Ведомость контрольного замера по ПС: 110/10 кВ «Кода»
Дата: 18.12.2024
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 1 час |  |  | 2 час |  |  | 3 час |  |  | 4 час |  |  | 5 час |  |  | 6 час |  |  | 7 час |  |  | 8 час |  |  | 9 час |  |  | 10 час |  |  | 11 час |  |  | 12 час |  |  | 13 час |  |  | 14 час |  |  | 15 час |  |  | 16 час |  |  | 17 час |  |  | 18 час |  |  | 19 час |  |  | 20 час |  |  | 21 час |  |  | 22 час |  |  | 23 час |  |  | 00 час
Диспет. наим. |  | Sном, MBA |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т |  | 6.3 | Нагрузка |  | 110кВ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 10кВ |  | 31.63 | 0.52611 | 0.15269 | 30.43 | 0.50484 | 0.15116 | 30.4 | 0.50487 | 0.14937 | 29.77 | 0.493 | 0.15117 | 29.75 | 0.49375 | 0.14763 | 31.33 | 0.52162 | 0.14974 | 33.72 | 0.56568 | 0.14501 | 37.87 | 0.64118 | 0.1387 | 41.31 | 0.70098 | 0.1439 | 44 | 0.7484 | 0.14418 | 44.92 | 0.76335 | 0.15062 | 44.9 | 0.76248 | 0.1533 | 44.3 | 0.75253 | 0.14994 | 44.23 | 0.75178 | 0.14734 | 43.84 | 0.74515 | 0.14596 | 43.72 | 0.7436 | 0.14315 | 44.11 | 0.75031 | 0.14395 | 41.51 | 0.70497 | 0.14136 | 40.2 | 0.68118 | 0.14462 | 38.43 | 0.6517 | 0.13545 | 36.83 | 0.6231 | 0.13641 | 35.54 | 0.59957 | 0.13913 | 33.97 | 0.57241 | 0.13636 | 32.21 | 0.53853 | 0.14545
[7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Напряж. |  | 110кВ |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115
[5 empty] | 10кВ |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
[8 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  |  | РПН |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
2Т |  | 6.3 | Нагрузка |  | 110кВ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 10кВ |  | 81.14 | 1.3703 | 0.31195 | 75.63 | 1.2752 | 0.29963 | 77.31 | 1.3031 | 0.30813 | 74.06 | 1.2476 | 0.29826 | 76 | 1.2815 | 0.30098 | 76.69 | 1.2951 | 0.29538 | 82.59 | 1.3996 | 0.29619 | 89.81 | 1.5271 | 0.29589 | 89.96 | 1.5324 | 0.28213 | 88.61 | 1.5074 | 0.28814 | 86.23 | 1.4652 | 0.28976 | 85.81 | 1.4566 | 0.29514 | 86.45 | 1.4676 | 0.29739 | 84.4 | 1.4315 | 0.29618 | 84.89 | 1.4407 | 0.29387 | 85.57 | 1.4548 | 0.28302 | 86.08 | 1.4651 | 0.27704 | 89.86 | 1.5288 | 0.29189 | 93.34 | 1.5898 | 0.29362 | 90.06 | 1.5324 | 0.29166 | 90.73 | 1.544 | 0.29286 | 89.82 | 1.5279 | 0.29358 | 86.88 | 1.4736 | 0.30512 | 80.34 | 1.3587 | 0.30074
[7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Напряж. |  | 110кВ |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117
[5 empty] | 10кВ |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
[8 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  |  | РПН |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
ТСН-1 |  | 0.1 | Нагрузка |  |  |  | 6.77 | 0.004512 | 0.001488 | 4.89 | 0.00204 | 0.00276 | 5.24 | 0.003672 | 0.000168 | 4.41 | 0.003 | 0.000768 | 4.81 | 0.002952 | 0.001632 | 4.77 | 0.003216 | 0.000936 | 4.35 | 0.00288 | 0.001008 | 5.19 | 0.003576 | 0.000696 | 5.09 | 0.001776 | 0.003096 | 7.3 | 0.0048 | 0.001776 | 4.98 | 0.001752 | 0.003024 | 5.82 | 0.00408 | 9.6e-05 | 4.31 | 0.002928 | 0.000744 | 4.83 | 0.003384 | 0.000144 | 5.09 | 0.003552 | 0.00036 | 3.8 | 0.0024 | 0.001152 | 8.87 | 0.005112 | 0.003552 | 3.91 | 0.002568 | 0.00096 | 5.17 | 0.003576 | 0.000624 | 4.24 | 0.002904 | 0.000648 | 4.45 | 0.003096 | 0.000408 | 6.43 | 0.004368 | 0.001128 | 4.04 | 0.002808 | 0.00036 | 8.75 | 0.005328 | 0.003048 | 0.08028 | 0.030576
|  |  | Напряж. |  |  |  |  | 0.405 |  |  | 0.405 |  |  | 0.405 |  |  | 0.405 |  |  | 0.405 |  |  | 0.405 |  |  | 0.405 |  |  | 0.405 |  |  | 0.405 |  |  | 0.405 |  |  | 0.405 |  |  | 0.405 |  |  | 0.405 |  |  | 0.405 |  |  | 0.405 |  |  | 0.405 |  |  | 0.405 |  |  | 0.405 |  |  | 0.405 |  |  | 0.405 |  |  | 0.405 |  |  | 0.405 |  |  | 0.405 |  |  | 0.405
ТСН-2 |  | 0.1 | Нагрузка |  |  |  | 1.67 | 0.000256 | 0.001152 | 0.5 | 0.000352 | 3.2e-05 | 1.37 | 0.000288 | 0.000928 | 0.62 | 0.000352 | 0.000256 | 0.93 | 0.00032 | 0.000576 | 0.93 | 0.00032 | 0.000576 | 0.57 | 0.000352 | 0.000192 | 1.59 | 0.000288 | 0.001088 | 0.57 | 0.000384 | 0.000128 | 1.93 | 0.000224 | 0.001344 | 0.59 | 0.000384 | 0.00016 | 2.2 | 0.000224 | 0.001536 | 0.61 | 0.000384 | 0.000192 | 0.93 | 0.00032 | 0.000576 | 1.05 | 0.00032 | 0.000672 | 0.63 | 0.000384 | 0.000224 | 2.07 | 0.000256 | 0.00144 | 0.68 | 0.000384 | 0.000288 | 1.75 | 0.000224 | 0.001216 | 0.55 | 0.000384 | 6.4e-05 | 0.51 | 0.000352 | 6.4e-05 | 1.71 | 0.000256 | 0.001184 | 0.71 | 0.000384 | 0.00032 | 2.2 | 0.000256 | 0.001536 | 0.007648 | 0.015744
|  |  | Напряж. |  |  |  |  | 0.408 |  |  | 0.408 |  |  | 0.408 |  |  | 0.408 |  |  | 0.408 |  |  | 0.408 |  |  | 0.408 |  |  | 0.408 |  |  | 0.408 |  |  | 0.408 |  |  | 0.408 |  |  | 0.408 |  |  | 0.408 |  |  | 0.408 |  |  | 0.408 |  |  | 0.408 |  |  | 0.408 |  |  | 0.408 |  |  | 0.408 |  |  | 0.408 |  |  | 0.408 |  |  | 0.408 |  |  | 0.408 |  |  | 0.408
Итого |  |  | 110кВ |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 10кВ |  |  |  | 112.77 | 1.8964 | 0.46464 | 106.06 | 1.78 | 0.45079 | 107.71 | 1.808 | 0.4575 | 103.83 | 1.7406 | 0.44942 | 105.75 | 1.7753 | 0.44861 | 108.02 | 1.8167 | 0.44511 | 116.31 | 1.9652 | 0.4412 | 127.68 | 2.1683 | 0.43458 | 131.27 | 2.2334 | 0.42602 | 132.61 | 2.2558 | 0.43232 | 131.15 | 2.2285 | 0.44038 | 130.71 | 2.2191 | 0.44843 | 130.75 | 2.2201 | 0.44734 | 128.63 | 2.1833 | 0.44352 | 128.73 | 2.1859 | 0.43983 | 129.29 | 2.1984 | 0.42618 | 130.19 | 2.2154 | 0.42099 | 131.37 | 2.2338 | 0.43325 | 133.54 | 2.271 | 0.43824 | 128.49 | 2.1841 | 0.42711 | 127.56 | 2.167 | 0.42927 | 125.36 | 2.1274 | 0.43271 | 120.85 | 2.046 | 0.44148 | 112.55 | 1.8972 | 0.44618
1Т | cosф= | 0.97513 | tgф= | 0.22727
2Т | cosф= | 0.97957 | tgф= | 0.20532
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
ВЛ-10кВ |  |  | герц | сек | герц | сек | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
яч.№3 ф."Водозабор" | [6 empty] | 3.37 | 0.0544 | 0.0212 | 3.13 | 0.0508 | 0.0188 | 3.37 | 0.0544 | 0.0212 | 3.32 | 0.0536 | 0.0208 | 3.18 | 0.0516 | 0.0192 | 3.34 | 0.054 | 0.0208 | 3.31 | 0.0536 | 0.0204 | 3.3 | 0.0536 | 0.0196 | 3.4 | 0.0552 | 0.0204 | 3.16 | 0.0516 | 0.018 | 3.38 | 0.0548 | 0.0204 | 3.18 | 0.052 | 0.0184 | 3.38 | 0.0548 | 0.0204 | 3.37 | 0.0548 | 0.02 | 3.16 | 0.0516 | 0.0184 | 3.35 | 0.0544 | 0.02 | 3.37 | 0.0548 | 0.02 | 3.16 | 0.0516 | 0.018 | 3.35 | 0.0544 | 0.0204 | 3.29 | 0.0536 | 0.0192 | 3.27 | 0.0532 | 0.0192 | 3.41 | 0.0552 | 0.0208 | 3.18 | 0.052 | 0.0184 | 3.41 | 0.0552 | 0.0208 | 1.2852 | 0.4748
яч.№5 ф."Центр" | [6 empty] | 16.8 | 0.276 | 0.0924 | 16.36 | 0.2676 | 0.0932 | 16.22 | 0.266 | 0.0904 | 16.2 | 0.2648 | 0.0928 | 16.23 | 0.2664 | 0.09 | 17.38 | 0.2868 | 0.0912 | 18.96 | 0.316 | 0.0896 | 22.05 | 0.3724 | 0.0848 | 25.34 | 0.4304 | 0.086 | 27.55 | 0.4696 | 0.0852 | 28.54 | 0.486 | 0.0904 | 28.54 | 0.4848 | 0.0964 | 28.13 | 0.478 | 0.094 | 27.63 | 0.47 | 0.0904 | 26.9 | 0.4572 | 0.0896 | 26.1 | 0.444 | 0.0848 | 25.85 | 0.44 | 0.0832 | 23.82 | 0.4036 | 0.086 | 22.31 | 0.3768 | 0.0856 | 21 | 0.3552 | 0.078 | 19.6 | 0.33 | 0.0796 | 18.57 | 0.3112 | 0.0812 | 17.98 | 0.3004 | 0.082 | 16.87 | 0.2796 | 0.0848 | 8.8328 | 2.1016
яч.№11 ф."Половинка" | [6 empty] | 11.25 | 0.1912 | 0.0376 | 10.85 | 0.1844 | 0.0364 | 10.66 | 0.1808 | 0.0376 | 10.13 | 0.1716 | 0.0368 | 10.2 | 0.1728 | 0.0368 | 10.47 | 0.1776 | 0.0368 | 11.33 | 0.1932 | 0.034 | 12.37 | 0.2116 | 0.0336 | 12.49 | 0.2136 | 0.0344 | 13.04 | 0.2224 | 0.0392 | 12.92 | 0.2208 | 0.0368 | 12.98 | 0.2216 | 0.0384 | 12.68 | 0.2168 | 0.0348 | 13.08 | 0.2236 | 0.0368 | 13.61 | 0.2328 | 0.0376 | 14.18 | 0.2428 | 0.0372 | 14.62 | 0.2504 | 0.0372 | 14.43 | 0.2472 | 0.0364 | 14.39 | 0.2464 | 0.038 | 14.03 | 0.24 | 0.0376 | 13.84 | 0.2368 | 0.0372 | 13.37 | 0.2288 | 0.036 | 12.71 | 0.2172 | 0.0356 | 11.65 | 0.1984 | 0.0368 | 5.1428 | 0.8796
1С-10 | [6 empty] | 31.42 | 0.5216 | 0.1512 | 30.34 | 0.5028 | 0.1484 | 30.25 | 0.5012 | 0.1492 | 29.65 | 0.49 | 0.1504 | 29.61 | 0.4908 | 0.146 | 31.19 | 0.5184 | 0.1488 | 33.6 | 0.5628 | 0.144 | 37.72 | 0.6376 | 0.138 | 41.23 | 0.6992 | 0.1408 | 43.75 | 0.7436 | 0.1424 | 44.84 | 0.7616 | 0.1476 | 44.7 | 0.7584 | 0.1532 | 44.19 | 0.7496 | 0.1492 | 44.08 | 0.7484 | 0.1472 | 43.67 | 0.7416 | 0.1456 | 43.63 | 0.7412 | 0.142 | 43.84 | 0.7452 | 0.1404 | 41.41 | 0.7024 | 0.1404 | 40.05 | 0.6776 | 0.144 | 38.32 | 0.6488 | 0.1348 | 36.71 | 0.62 | 0.136 | 35.35 | 0.5952 | 0.138 | 33.87 | 0.5696 | 0.136 | 31.93 | 0.5332 | 0.1424 | 15.2608 | 3.456
яч.№4 ф."Кормужиханка" | [6 empty] | 27.75 | 0.476 | 0.0664 | 25.54 | 0.4384 | 0.0596 | 28.12 | 0.482 | 0.0696 | 25.16 | 0.4316 | 0.06 | 27.03 | 0.4636 | 0.0648 | 26.06 | 0.4472 | 0.0616 | 26.37 | 0.4524 | 0.0632 | 28.22 | 0.4844 | 0.0648 | 25.34 | 0.4356 | 0.0544 | 26.25 | 0.4508 | 0.0596 | 24.85 | 0.4264 | 0.0592 | 23.95 | 0.4108 | 0.058 | 24.54 | 0.4208 | 0.06 | 23.08 | 0.396 | 0.0552 | 24.6 | 0.422 | 0.0592 | 24.66 | 0.4232 | 0.058 | 24.09 | 0.4136 | 0.0548 | 26.47 | 0.4544 | 0.0616 | 26.21 | 0.4496 | 0.0624 | 24.95 | 0.428 | 0.0592 | 24.67 | 0.4232 | 0.0584 | 24.49 | 0.4204 | 0.0568 | 26.41 | 0.4528 | 0.0644 | 23.68 | 0.4064 | 0.0556 | 10.5096 | 1.4468
яч.№6 ф."Пож.Депо" | [6 empty] | 30.25 | 0.5044 | 0.142 | 29.31 | 0.4872 | 0.1424 | 28.83 | 0.4792 | 0.1404 | 28.47 | 0.4728 | 0.14 | 28.54 | 0.4744 | 0.1388 | 28.78 | 0.4796 | 0.136 | 32.26 | 0.5416 | 0.1376 | 35.98 | 0.6084 | 0.1348 | 38.64 | 0.656 | 0.1324 | 36.57 | 0.6196 | 0.1316 | 36.4 | 0.616 | 0.134 | 37.36 | 0.632 | 0.1388 | 36.55 | 0.6176 | 0.1392 | 36.2 | 0.6104 | 0.1432 | 35.33 | 0.5964 | 0.1368 | 35.76 | 0.6056 | 0.13 | 35.76 | 0.606 | 0.128 | 35.78 | 0.6056 | 0.1312 | 38.36 | 0.6508 | 0.1336 | 37.78 | 0.64 | 0.136 | 38.06 | 0.6448 | 0.1368 | 37.65 | 0.6376 | 0.1368 | 34.66 | 0.584 | 0.1388 | 32.28 | 0.5412 | 0.1404 | 13.9112 | 3.2796
яч.№8 ф."Эл.Станция" | [6 empty] | 13.47 | 0.1352 | 0.0364 | 10.69 | 0.106 | 0.0332 | 10.66 | 0.1052 | 0.0348 | 10.87 | 0.1076 | 0.0344 | 10.53 | 0.104 | 0.034 | 10.89 | 0.1076 | 0.0352 | 12.08 | 0.1208 | 0.034 | 12.97 | 0.1304 | 0.034 | 12.92 | 0.13 | 0.0336 | 13.29 | 0.134 | 0.0336 | 12.71 | 0.1276 | 0.034 | 12.42 | 0.1244 | 0.0344 | 12.19 | 0.122 | 0.034 | 11.84 | 0.1184 | 0.0336 | 11.73 | 0.1172 | 0.0336 | 12.35 | 0.124 | 0.0332 | 12.43 | 0.1248 | 0.0332 | 14.35 | 0.144 | 0.0388 | 14.79 | 0.1496 | 0.0352 | 13.41 | 0.1352 | 0.0336 | 15.54 | 0.1576 | 0.0352 | 16.19 | 0.1644 | 0.0356 | 14.73 | 0.1488 | 0.036 | 14.39 | 0.1448 | 0.0372 | 3.0836 | 0.8308
яч.№16 ф."Сахалин" | [6 empty] | 15.14 | 0.2544 | 0.0636 | 14.48 | 0.2432 | 0.0616 | 14.08 | 0.2364 | 0.0596 | 14.01 | 0.2348 | 0.0612 | 14.24 | 0.2392 | 0.06 | 15.42 | 0.2604 | 0.0592 | 16.77 | 0.2844 | 0.0588 | 17.85 | 0.3036 | 0.0588 | 18.22 | 0.31 | 0.0588 | 17.82 | 0.3028 | 0.0596 | 17.36 | 0.2948 | 0.0596 | 17.05 | 0.2892 | 0.0596 | 18.07 | 0.3068 | 0.062 | 18.02 | 0.306 | 0.0612 | 17.94 | 0.3048 | 0.0608 | 17.74 | 0.3016 | 0.0588 | 18.79 | 0.3204 | 0.0572 | 19.02 | 0.3244 | 0.0576 | 19.88 | 0.3392 | 0.0588 | 19.3 | 0.3288 | 0.06 | 18.68 | 0.318 | 0.06 | 17.97 | 0.3052 | 0.0608 | 17 | 0.2876 | 0.0632 | 15.79 | 0.266 | 0.0632 | 6.962 | 1.444
яч.№14 ф."Водозабор-2" | [6 empty] | 0.14 | 0 | 0.0024 | 0.16 | 0 | 0.0028 | 0.16 | 0 | 0.0028 | 0.14 | 0.0004 | 0.0024 | 0.16 | 0 | 0.0028 | 0.16 | 0 | 0.0028 | 0.14 | 0 | 0.0024 | 0.14 | 0 | 0.0024 | 0.16 | 0.0004 | 0.0028 | 0.14 | 0 | 0.0024 | 0.16 | 0 | 0.0028 | 0.16 | 0 | 0.0028 | 0.12 | 0 | 0.002 | 0.14 | 0.0004 | 0.0024 | 0.16 | 0 | 0.0028 | 0.16 | 0 | 0.0028 | 0.14 | 0 | 0.0024 | 0.14 | 0 | 0.0024 | 0.14 | 0.0004 | 0.0024 | 0.16 | 0 | 0.0028 | 0.14 | 0 | 0.0024 | 0.14 | 0 | 0.0024 | 0.14 | 0 | 0.0024 | 0.16 | 0 | 0.0028 | 0.0016 | 0.0616
2С-10 | [6 empty] | 86.75 | 1.37 | 0.3108 | 80.18 | 1.2748 | 0.2996 | 81.85 | 1.3028 | 0.3072 | 78.65 | 1.2472 | 0.298 | 80.5 | 1.2812 | 0.3004 | 81.31 | 1.2948 | 0.2948 | 87.62 | 1.3992 | 0.296 | 95.16 | 1.5268 | 0.2948 | 95.28 | 1.532 | 0.282 | 94.07 | 1.5072 | 0.2868 | 91.48 | 1.4648 | 0.2896 | 90.94 | 1.4564 | 0.2936 | 91.47 | 1.4672 | 0.2972 | 89.28 | 1.4312 | 0.2956 | 89.76 | 1.4404 | 0.2932 | 90.67 | 1.4544 | 0.2828 | 91.21 | 1.4648 | 0.2756 | 95.76 | 1.5284 | 0.2916 | 99.38 | 1.5896 | 0.2924 | 95.6 | 1.532 | 0.2916 | 97.09 | 1.5436 | 0.2928 | 96.44 | 1.5276 | 0.2924 | 92.94 | 1.4732 | 0.3048 | 86.3 | 1.3584 | 0.2992 | 34.468 | 7.0628
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.00993 | +j | 0.0491
1Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.00034026 | +j | 0.0050018 | 0.00031487 | +j | 0.0046285 | 0.00031429 | +j | 0.0046201 | 0.00030147 | +j | 0.0044317 | 0.00030112 | +j | 0.0044264 | 0.0003339 | +j | 0.0049084 | 0.00038665 | +j | 0.0056837 | 0.00048792 | +j | 0.0071724 | 0.00058058 | +j | 0.0085346 | 0.0006586 | +j | 0.0096815 | 0.00068639 | +j | 0.01009 | 0.0006858 | +j | 0.010081 | 0.00066755 | +j | 0.009813 | 0.00066541 | +j | 0.0097815 | 0.00065369 | +j | 0.0096093 | 0.00065015 | +j | 0.0095572 | 0.00066178 | +j | 0.0097282 | 0.00058613 | +j | 0.008616 | 0.00054979 | +j | 0.0080819 | 0.00050234 | +j | 0.0073844 | 0.00046129 | +j | 0.0067809 | 0.00042952 | +j | 0.006314 | 0.00039257 | +j | 0.0057707 | 0.0003528 | +j | 0.0051861
| Pкз = | 0.045 | Uкз%= | 10.5
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 0.53638 | +j | 0.20679 | 0.51508 | +j | 0.20489 | 0.51512 | +j | 0.20309 | 0.50323 | +j | 0.2047 | 0.50398 | +j | 0.20116 | 0.53188 | +j | 0.20374 | 0.576 | +j | 0.19979 | 0.65159 | +j | 0.19497 | 0.71149 | +j | 0.20153 | 0.75899 | +j | 0.20296 | 0.77397 | +j | 0.20981 | 0.7731 | +j | 0.21248 | 0.76313 | +j | 0.20886 | 0.76238 | +j | 0.20623 | 0.75574 | +j | 0.20467 | 0.75418 | +j | 0.20181 | 0.7609 | +j | 0.20278 | 0.71548 | +j | 0.19908 | 0.69166 | +j | 0.20181 | 0.66214 | +j | 0.19193 | 0.63349 | +j | 0.19229 | 0.60993 | +j | 0.19454 | 0.58273 | +j | 0.19123 | 0.54881 | +j | 0.19973
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491
2Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0022391 | +j | 0.032915 | 0.0019453 | +j | 0.028597 | 0.0020329 | +j | 0.029883 | 0.0018655 | +j | 0.027422 | 0.0019647 | +j | 0.028881 | 0.0020007 | +j | 0.02941 | 0.0023203 | +j | 0.034108 | 0.0027433 | +j | 0.040326 | 0.0027526 | +j | 0.040463 | 0.0026705 | +j | 0.039256 | 0.0025292 | +j | 0.037179 | 0.0025044 | +j | 0.036814 | 0.0025422 | +j | 0.037371 | 0.0024229 | +j | 0.035616 | 0.0024513 | +j | 0.036034 | 0.0024904 | +j | 0.036608 | 0.0025206 | +j | 0.037052 | 0.0027465 | +j | 0.040373 | 0.0029634 | +j | 0.043563 | 0.0027588 | +j | 0.040554 | 0.0028 | +j | 0.041159 | 0.0027444 | +j | 0.040342 | 0.0025675 | +j | 0.037742 | 0.0021955 | +j | 0.032273
| Pкз = | 0.045 | Uкз%= | 10.5
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 1.3823 | +j | 0.39397 | 1.2869 | +j | 0.37733 | 1.3149 | +j | 0.38711 | 1.2592 | +j | 0.37478 | 1.2933 | +j | 0.37896 | 1.3069 | +j | 0.37389 | 1.4117 | +j | 0.3794 | 1.5396 | +j | 0.38531 | 1.5449 | +j | 0.37169 | 1.5199 | +j | 0.3765 | 1.4775 | +j | 0.37604 | 1.4689 | +j | 0.38105 | 1.4799 | +j | 0.38386 | 1.4437 | +j | 0.38089 | 1.453 | +j | 0.37901 | 1.4671 | +j | 0.36873 | 1.4774 | +j | 0.36319 | 1.5413 | +j | 0.38136 | 1.6026 | +j | 0.38628 | 1.5449 | +j | 0.38132 | 1.5565 | +j | 0.38312 | 1.5404 | +j | 0.38303 | 1.4859 | +j | 0.39196 | 1.3706 | +j | 0.38211
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 1.9187 | +j | 0.60076 | 1.802 | +j | 0.58222 | 1.83 | +j | 0.5902 | 1.7624 | +j | 0.57948 | 1.7973 | +j | 0.58012 | 1.8388 | +j | 0.57763 | 1.9877 | +j | 0.57919 | 2.1912 | +j | 0.58028 | 2.2564 | +j | 0.57322 | 2.2789 | +j | 0.57946 | 2.2515 | +j | 0.58585 | 2.242 | +j | 0.59353 | 2.243 | +j | 0.59272 | 2.2061 | +j | 0.58712 | 2.2087 | +j | 0.58368 | 2.2212 | +j | 0.57054 | 2.2383 | +j | 0.56597 | 2.2568 | +j | 0.58044 | 2.2942 | +j | 0.58808 | 2.2071 | +j | 0.57325 | 2.19 | +j | 0.57541 | 2.1503 | +j | 0.57757 | 2.0687 | +j | 0.58319 | 1.9195 | +j | 0.58184

## ПС 110-10 Чара
Ведомость контрольного замера по ПС: 110/10 кВ «Чара»
Дата: 18.12.2024
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 1 час |  |  | 2 час |  |  | 3 час |  |  | 4 час |  |  | 5 час |  |  | 6 час |  |  | 7 час |  |  | 8 час |  |  | 9 час |  |  | 10 час |  |  | 11 час |  |  | 12 час |  |  | 13 час |  |  | 14 час |  |  | 15 час |  |  | 16 час |  |  | 17 час |  |  | 18 час |  |  | 19 час |  |  | 20 час |  |  | 21 час |  |  | 22 час |  |  | 23 час |  |  | 00 час
Диспет. наим. |  | Sном, MBA |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т |  | 25 | Нагрузка |  | 110кВ |  | 34.0358 | 6.3492 | 1.2804 | 32.1877 | 5.9928 | 1.2672 | 31.1557 | 5.7948 | 1.254 | 30.8699 | 5.742 | 1.2408 | 31.1705 | 5.7948 | 1.2672 | 32.4056 | 6.0324 | 1.2804 | 36.8248 | 6.8772 | 1.3464 | 40.7992 | 7.6296 | 1.4388 | 42.2997 | 7.92 | 1.4388 | 42.8581 | 8.0256 | 1.452 | 43.2117 | 8.0916 | 1.4652 | 43.7825 | 8.1972 | 1.4916 | 44.285 | 8.2896 | 1.518 | 43.646 | 8.1708 | 1.4916 | 43.032 | 8.052 | 1.4916 | 43.6224 | 8.25 | 1.452 | 45.4542 | 8.5272 | 1.452 | 45.933 | 8.6196 | 1.452 | 47.1654 | 8.844 | 1.5312 | 47.1536 | 8.844 | 1.518 | 45.9562 | 8.6196 | 1.4784 | 44.2922 | 8.3028 | 1.452 | 41.2637 | 7.722 | 1.4256 | 37.3827 | 6.9828 | 1.3596 | 181.6716 | 33.8448
[5 empty] | 10кВ |  | 364.0801 | 6.3377 | 1.0528 | 344.8366 | 5.9912 | 1.0644 | 332.9017 | 5.7772 | 1.0641 | 331.1068 | 5.7452 | 1.063 | 333.1468 | 5.7808 | 1.0682 | 347.5446 | 6.0363 | 1.0837 | 393.7536 | 6.8618 | 1.0921 | 436.3771 | 7.6185 | 1.1193 | 453.0723 | 7.9182 | 1.1047 | 458.4177 | 8.0162 | 1.0847 | 462.2112 | 8.0807 | 1.107 | 467.7979 | 8.1784 | 1.12 | 473.8832 | 8.2829 | 1.1487 | 466.9359 | 8.1619 | 1.1283 | 460.092 | 8.039 | 1.1357 | 471.3268 | 8.2469 | 1.0779 | 486.1839 | 8.5159 | 1.0403 | 491.1085 | 8.6031 | 1.043 | 502.9307 | 8.8092 | 1.0767 | 503.1779 | 8.8135 | 1.0774 | 490.214 | 8.5873 | 1.0426 | 472.5019 | 8.2709 | 1.0538 | 439.7519 | 7.6862 | 1.0664 | 399.1728 | 6.9616 | 1.0731 | 181.3206 | 25.9876
[7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Напряж. |  | 110кВ |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 111 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110
[5 empty] | 10кВ |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
|  |  | РПН |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
2Т |  | 25 | Нагрузка |  | 110кВ |  | 19.6716 | 3.5244 | 1.0428 | 18.9277 | 3.3792 | 1.0428 | 18.4557 | 3.2868 | 1.0428 | 18.2996 | 3.2604 | 1.0296 | 18.2996 | 3.2604 | 1.0296 | 18.7043 | 3.3396 | 1.0296 | 20.4668 | 3.6828 | 1.0296 | 22.2768 | 4.026 | 1.056 | 23.2012 | 4.1976 | 1.0824 | 23.5947 | 4.2768 | 1.0692 | 23.9032 | 4.3296 | 1.0956 | 24.4 | 4.422 | 1.1088 | 24.023 | 4.356 | 1.0824 | 23.5947 | 4.2768 | 1.0692 | 23.4065 | 4.2372 | 1.0824 | 23.5776 | 4.2768 | 1.056 | 24.1267 | 4.3824 | 1.056 | 24.6241 | 4.4748 | 1.0692 | 24.8829 | 4.5276 | 1.056 | 25.1741 | 4.5804 | 1.0692 | 24.5554 | 4.4616 | 1.0692 | 23.8689 | 4.3296 | 1.0692 | 22.6364 | 4.092 | 1.0692 | 21.0492 | 3.7884 | 1.056 | 96.7692 | 25.4628
[5 empty] | 10кВ |  | 207.4395 | 3.5351 | 0.94998 | 198.6833 | 3.3747 | 0.95035 | 193.5972 | 3.2825 | 0.94638 | 192.3155 | 3.2609 | 0.93955 | 192.5102 | 3.2637 | 0.94235 | 196.3169 | 3.336 | 0.93355 | 215.6577 | 3.689 | 0.93435 | 234.6782 | 4.0356 | 0.92878 | 244.3214 | 4.205 | 0.95155 | 248.8312 | 4.2819 | 0.97202 | 252.6007 | 4.3461 | 0.98998 | 257.5051 | 4.4357 | 0.98602 | 253.3837 | 4.3675 | 0.95762 | 248.6321 | 4.2826 | 0.95322 | 246.4225 | 4.2436 | 0.94878 | 249.0402 | 4.2939 | 0.93518 | 254.5651 | 4.3968 | 0.92002 | 260.1494 | 4.4933 | 0.93998 | 262.716 | 4.5451 | 0.91318 | 265.1942 | 4.5884 | 0.91922 | 259.1614 | 4.4801 | 0.91798 | 251.6951 | 4.3422 | 0.93362 | 238.7275 | 4.1017 | 0.95998 | 221.295 | 3.7883 | 0.94758 | 96.9697 | 22.6712
[7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Напряж. |  | 110кВ |  |  | 108 |  |  | 108 |  |  | 108 |  |  | 108 |  |  | 108 |  |  | 108 |  |  | 108 |  |  | 108 |  |  | 108 |  |  | 108 |  |  | 108 |  |  | 108 |  |  | 108 |  |  | 108 |  |  | 108 |  |  | 108 |  |  | 108 |  |  | 108 |  |  | 108 |  |  | 108 |  |  | 108 |  |  | 108 |  |  | 108 |  |  | 108
[5 empty] | 10кВ |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
|  |  | РПН |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
ТСН-1 |  | 0.25 | Нагрузка |  |  |  | 17.4211 | 0.011904 | 0.000128 | 17.3755 | 0.011872 | 0.000192 | 17.4206 | 0.011904 | 9.6e-05 | 17.4203 | 0.011904 | 6.4e-05 | 17.3274 | 0.01184 | 0.000128 | 17.3748 | 0.011872 | 0.00016 | 17.2806 | 0.011808 | 0.000128 | 17.6089 | 0.012032 | 0.00016 | 16.7494 | 0.011424 | 0.000704 | 16.8488 | 0.011488 | 0.000768 | 17.2086 | 0.011712 | 0.001056 | 16.7523 | 0.011424 | 0.000736 | 16.5187 | 0.011264 | 0.000736 | 16.4689 | 0.011232 | 0.000704 | 16.7961 | 0.011456 | 0.000704 | 16.6998 | 0.011392 | 0.000672 | 17.5645 | 0.012 | 0.000256 | 18.3113 | 0.012512 | 0.00016 | 17.9382 | 0.012256 | 0.000224 | 17.5143 | 0.011968 | 9.6e-05 | 16.6256 | 0.01136 | 0.00016 | 16.1113 | 0.011008 | 0.000192 | 16.0169 | 0.010944 | 0.00016 | 15.6423 | 0.010688 | 0.00016 | 0.27926 | 0.008544
|  |  | Напряж. |  |  |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395
ТСН-2 |  | 0.25 | Нагрузка |  |  |  | 31.7891 | 0.021856 | 0.001184 | 31.2761 | 0.021504 | 0.001152 | 31.0002 | 0.021312 | 0.001184 | 31.044 | 0.021344 | 0.001152 | 30.9976 | 0.021312 | 0.001152 | 30.9048 | 0.021248 | 0.001152 | 31.1369 | 0.021408 | 0.001152 | 31.4642 | 0.021632 | 0.001184 | 31.0905 | 0.021376 | 0.001152 | 31.3276 | 0.021536 | 0.001216 | 31.5106 | 0.021664 | 0.001184 | 31.5132 | 0.021664 | 0.001216 | 31.7916 | 0.021856 | 0.001216 | 31.6524 | 0.02176 | 0.001216 | 31.4178 | 0.0216 | 0.001184 | 31.2786 | 0.021504 | 0.001184 | 31.4668 | 0.021632 | 0.001216 | 31.6034 | 0.021728 | 0.001184 | 31.7891 | 0.021856 | 0.001184 | 32.07 | 0.022048 | 0.001216 | 32.1139 | 0.02208 | 0.001184 | 32.2557 | 0.022176 | 0.001216 | 32.2067 | 0.022144 | 0.001184 | 31.7891 | 0.021856 | 0.001184 | 0.5201 | 0.028448
|  |  | Напряж. |  |  |  |  | 0.398 |  |  | 0.398 |  |  | 0.398 |  |  | 0.398 |  |  | 0.398 |  |  | 0.398 |  |  | 0.398 |  |  | 0.398 |  |  | 0.398 |  |  | 0.398 |  |  | 0.398 |  |  | 0.398 |  |  | 0.398 |  |  | 0.398 |  |  | 0.398 |  |  | 0.398 |  |  | 0.398 |  |  | 0.398 |  |  | 0.398 |  |  | 0.398 |  |  | 0.398 |  |  | 0.398 |  |  | 0.398 |  |  | 0.398
Итого |  |  | 110кВ |  |  |  | 53.7074 | 9.8736 | 2.3232 | 51.1153 | 9.372 | 2.31 | 49.6114 | 9.0816 | 2.2968 | 49.1695 | 9.0024 | 2.2704 | 49.4701 | 9.0552 | 2.2968 | 51.1099 | 9.372 | 2.31 | 57.2916 | 10.56 | 2.376 | 63.0759 | 11.6556 | 2.4948 | 65.5009 | 12.1176 | 2.5212 | 66.4527 | 12.3024 | 2.5212 | 67.1149 | 12.4212 | 2.5608 | 68.1825 | 12.6192 | 2.6004 | 68.3081 | 12.6456 | 2.6004 | 67.2406 | 12.4476 | 2.5608 | 66.4385 | 12.2892 | 2.574 | 67.2 | 12.5268 | 2.508 | 69.5809 | 12.9096 | 2.508 | 70.557 | 13.0944 | 2.5212 | 72.0483 | 13.3716 | 2.5872 | 72.3277 | 13.4244 | 2.5872 | 70.5116 | 13.0812 | 2.5476 | 68.1611 | 12.6324 | 2.5212 | 63.9001 | 11.814 | 2.4948 | 58.4319 | 10.7712 | 2.4156
|  |  | 10кВ |  |  |  | 571.5196 | 9.8728 | 2.0028 | 543.52 | 9.3659 | 2.0147 | 526.4989 | 9.0597 | 2.0105 | 523.4223 | 9.0061 | 2.0025 | 525.657 | 9.0446 | 2.0106 | 543.8615 | 9.3723 | 2.0172 | 609.4113 | 10.5508 | 2.0265 | 671.0552 | 11.6542 | 2.048 | 697.3937 | 12.1232 | 2.0563 | 707.2489 | 12.2981 | 2.0567 | 714.8119 | 12.4268 | 2.0969 | 725.303 | 12.6141 | 2.1061 | 727.2668 | 12.6503 | 2.1064 | 715.568 | 12.4445 | 2.0815 | 706.5145 | 12.2826 | 2.0845 | 720.367 | 12.5408 | 2.0131 | 740.749 | 12.9127 | 1.9603 | 751.2579 | 13.0964 | 1.9829 | 765.6467 | 13.3542 | 1.9899 | 768.3721 | 13.4019 | 1.9966 | 749.3754 | 13.0673 | 1.9605 | 724.197 | 12.6131 | 1.9874 | 678.4794 | 11.788 | 2.0263 | 620.4678 | 10.7498 | 2.0206
1Т cosФ= |  | 0.98988 | tgФ= | 0.14332
2Т cosФ= |  | 0.97374 | tgФ= | 0.2338
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
ВЛ-10кВ |  |  | герц | сек | герц | сек | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1С-10 | [6 empty] | 214.9949 | 6.3258 | 1.0527 | 203.784 | 5.9793 | 1.0642 | 195.6723 | 5.7653 | 1.064 | 195.5787 | 5.7333 | 1.0629 | 195.9948 | 5.769 | 1.0681 | 207.4433 | 6.0244 | 1.0835 | 239.1134 | 6.85 | 1.092 | 265.5269 | 7.6065 | 1.1191 | 279.4057 | 7.9068 | 1.104 | 283.1357 | 8.0047 | 1.0839 | 288.9206 | 8.069 | 1.1059 | 292.3453 | 8.167 | 1.1193 | 296.3911 | 8.2716 | 1.148 | 290.6032 | 8.1507 | 1.1276 | 289.5611 | 8.0275 | 1.135 | 296.8557 | 8.2355 | 1.0772 | 305.7133 | 8.5039 | 1.04 | 309.1516 | 8.5906 | 1.0428 | 314.4285 | 8.7969 | 1.0765 | 311.9111 | 8.8015 | 1.0773 | 299.8434 | 8.5759 | 1.0424 | 287.0688 | 8.2599 | 1.0536 | 265.7978 | 7.6753 | 1.0662 | 237.607 | 6.9509 | 1.0729 | 181.0413 | 25.9791
яч.19 ф. "ЛХК-1" | [6 empty] | 19.5701 | 0.3448 | 0.0192 | 18.1854 | 0.32 | 0.024 | 17.1874 | 0.3024 | 0.0232 | 16.7705 | 0.2952 | 0.0208 | 19.0834 | 0.336 | 0.0224 | 20.2931 | 0.3568 | 0.0304 | 21.9515 | 0.3864 | 0.0272 | 25.5116 | 0.4488 | 0.0352 | 28.4108 | 0.5008 | 0.0232 | 28.1029 | 0.4952 | 0.0264 | 27.4371 | 0.4832 | 0.0304 | 28.6734 | 0.5048 | 0.0344 | 26.4715 | 0.4656 | 0.0376 | 27.5498 | 0.484 | 0.0456 | 24.771 | 0.4352 | 0.0408 | 25.3592 | 0.4464 | 0.0312 | 26.5892 | 0.4688 | 0.0192 | 26.4707 | 0.4664 | 0.0256 | 27.0164 | 0.476 | 0.0264 | 26.7901 | 0.472 | 0.0264 | 25.8727 | 0.456 | 0.0224 | 24.8919 | 0.4384 | 0.0272 | 21.9128 | 0.3856 | 0.0288 | 20.4465 | 0.36 | 0.024 | 10.1288 | 0.672 | ЛХК-1 яч.№19
яч.3 ф. "РП-6-1" | [6 empty] | 67.3237 | 1.1744 | 0.1792 | 66.2413 | 1.1552 | 0.1784 | 65.3555 | 1.14 | 0.1744 | 65.9208 | 1.1496 | 0.1776 | 64.9591 | 1.1328 | 0.1752 | 65.19 | 1.1368 | 0.176 | 66.5725 | 1.1616 | 0.1752 | 67.9625 | 1.1864 | 0.1752 | 67.7831 | 1.1832 | 0.1752 | 68.0341 | 1.1872 | 0.1784 | 68.2382 | 1.1912 | 0.176 | 68.3082 | 1.1928 | 0.1736 | 68.4428 | 1.1952 | 0.1736 | 68.7055 | 1.2 | 0.1728 | 68.0626 | 1.1848 | 0.1968 | 66.7899 | 1.1656 | 0.1744 | 67.6541 | 1.1816 | 0.1704 | 67.1027 | 1.172 | 0.1688 | 68.3208 | 1.1936 | 0.1696 | 69.2249 | 1.2096 | 0.1704 | 71.0201 | 1.2408 | 0.176 | 69.2889 | 1.2104 | 0.1728 | 69.3411 | 1.2104 | 0.1792 | 67.9758 | 1.1864 | 0.1768 | 28.3416 | 4.216 | РП-6-1 яч.№3
яч.27 ф. "РП-7-1" | [6 empty] | 62.4812 | 1.1016 | 0.0456 | 56.9132 | 1.0032 | 0.0468 | 54.9125 | 0.9672 | 0.0588 | 53.12 | 0.936 | 0.0504 | 53.3556 | 0.9396 | 0.06 | 54.8213 | 0.966 | 0.0516 | 66.134 | 1.1652 | 0.0648 | 77.1631 | 1.3584 | 0.0936 | 77.4355 | 1.3644 | 0.0744 | 79.2083 | 1.3968 | 0.0504 | 77.6452 | 1.3692 | 0.0504 | 78.5312 | 1.3848 | 0.0516 | 82.5768 | 1.4556 | 0.0672 | 80.1019 | 1.4124 | 0.0552 | 77.7694 | 1.3716 | 0.0444 | 82.3893 | 1.4532 | 0.0432 | 86.262 | 1.5216 | 0.042 | 88.3658 | 1.5588 | 0.0396 | 93.1435 | 1.6428 | 0.0516 | 95.2034 | 1.6788 | 0.0624 | 93.6022 | 1.6512 | 0.0408 | 91.4267 | 1.6128 | 0.0408 | 82.9292 | 1.4628 | 0.0408 | 73.3225 | 1.2924 | 0.0612 | 32.0664 | 1.2876 | РП-7-1 яч.№27
яч.13 ф. "РП-17-1" | [6 empty] | 48.3039 | 0.8264 | 0.2088 | 45.365 | 0.7728 | 0.2088 | 43.8981 | 0.7464 | 0.2072 | 44.4903 | 0.7568 | 0.2088 | 44.5777 | 0.7584 | 0.2088 | 46.4073 | 0.7912 | 0.2112 | 54.1556 | 0.932 | 0.2112 | 59.1883 | 1.024 | 0.2056 | 58.717 | 1.016 | 0.2032 | 57.1437 | 0.988 | 0.2016 | 57.7777 | 0.9976 | 0.2104 | 58.4645 | 1.0088 | 0.216 | 59.9496 | 1.0344 | 0.2216 | 59.3195 | 1.0232 | 0.2208 | 58.3664 | 1.0072 | 0.2152 | 59.5011 | 1.028 | 0.2136 | 62.3199 | 1.08 | 0.2072 | 63.9796 | 1.1104 | 0.204 | 64.8926 | 1.1256 | 0.2104 | 64.0209 | 1.1104 | 0.208 | 63.9764 | 1.1096 | 0.208 | 62.7538 | 1.0864 | 0.2144 | 59.2372 | 1.0224 | 0.2176 | 54.2642 | 0.9336 | 0.2128 | 23.2896 | 5.0552 | РП-17-1 яч.№13
яч.17 ф. "Таежный" | [6 empty] | 83.4128 | 1.4336 | 0.3336 | 79.8513 | 1.3688 | 0.3344 | 76.9145 | 1.316 | 0.332 | 76.2563 | 1.3032 | 0.3352 | 76.3228 | 1.304 | 0.3368 | 81.7568 | 1.4032 | 0.3352 | 92.7015 | 1.6016 | 0.3328 | 102.2029 | 1.7728 | 0.3312 | 107.8423 | 1.8728 | 0.3376 | 112.1282 | 1.9496 | 0.3376 | 113.2158 | 1.9688 | 0.3392 | 113.1072 | 1.9656 | 0.3464 | 112.9419 | 1.9632 | 0.3432 | 111.5263 | 1.9384 | 0.34 | 111.3187 | 1.9344 | 0.3416 | 114.3396 | 1.9904 | 0.3304 | 116.363 | 2.028 | 0.3216 | 116.6082 | 2.032 | 0.324 | 119.2785 | 2.0792 | 0.3272 | 116.6011 | 2.032 | 0.3232 | 112.2303 | 1.9536 | 0.3248 | 108.4909 | 1.8864 | 0.3264 | 99.6468 | 1.7272 | 0.3296 | 90.2145 | 1.5576 | 0.3288 | 42.3824 | 7.9928 | Таежный яч.№17
яч.15 ф. "Транзит-1" | [6 empty] | 69.5664 | 1.2056 | 0.2312 | 66.2585 | 1.1448 | 0.2376 | 63.4168 | 1.0944 | 0.2336 | 63.648 | 1.0984 | 0.2344 | 63.2018 | 1.0912 | 0.2304 | 65.6682 | 1.1328 | 0.244 | 77.1747 | 1.3392 | 0.2472 | 86.5627 | 1.508 | 0.2432 | 94.1162 | 1.6408 | 0.2568 | 95.4601 | 1.6648 | 0.2568 | 99.8377 | 1.7416 | 0.2656 | 101.8469 | 1.7784 | 0.2592 | 104.079 | 1.8168 | 0.2688 | 101.5965 | 1.7744 | 0.256 | 101.4563 | 1.7712 | 0.2608 | 104.599 | 1.8288 | 0.2496 | 107.8164 | 1.8864 | 0.2472 | 109.5423 | 1.9168 | 0.2496 | 110.0631 | 1.9248 | 0.2592 | 108.7272 | 1.9024 | 0.2488 | 102.5077 | 1.7936 | 0.2344 | 96.5895 | 1.688 | 0.236 | 88.8733 | 1.5504 | 0.236 | 77.3065 | 1.344 | 0.2336 | 37.6376 | 5.92 | Транзит-1 яч.№15
яч.25 ф. "ТРК-1" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТРК-1 яч.№25
яч.7 ф. "Пождепо-1" | [6 empty] | 13.7119 | 0.2394 | 0.0351 | 12.3093 | 0.2145 | 0.0342 | 11.4429 | 0.1989 | 0.0348 | 11.1842 | 0.1941 | 0.0357 | 11.8925 | 0.207 | 0.0345 | 13.6109 | 0.2376 | 0.0351 | 15.0816 | 0.264 | 0.0336 | 17.573 | 0.3081 | 0.0351 | 18.7302 | 0.3288 | 0.0336 | 18.4036 | 0.3231 | 0.0327 | 18.0894 | 0.3174 | 0.0339 | 18.9267 | 0.3318 | 0.0381 | 19.4206 | 0.3408 | 0.036 | 18.1609 | 0.3183 | 0.0372 | 18.4197 | 0.3231 | 0.0354 | 18.416 | 0.3231 | 0.0348 | 19.2141 | 0.3375 | 0.0324 | 19.0215 | 0.3342 | 0.0312 | 20.1943 | 0.3549 | 0.0321 | 22.5619 | 0.3963 | 0.0381 | 21.129 | 0.3711 | 0.036 | 19.2346 | 0.3375 | 0.036 | 18.0405 | 0.3165 | 0.0342 | 15.8218 | 0.2769 | 0.0357 | 7.1949 | 0.8355 | Пож.депо яч.№7
2С-10 | [6 empty] | 82.4912 | 3.5132 | 0.9488 | 76.8929 | 3.3532 | 0.9492 | 74.0424 | 3.2612 | 0.9452 | 72.6914 | 3.2396 | 0.9384 | 73.3981 | 3.2424 | 0.9412 | 75.2637 | 3.3148 | 0.9324 | 86.7862 | 3.6676 | 0.9332 | 98.7587 | 4.014 | 0.9276 | 99.5066 | 4.1836 | 0.9504 | 103.2994 | 4.2604 | 0.9708 | 106.0977 | 4.3244 | 0.9888 | 107.8081 | 4.414 | 0.9848 | 108.3801 | 4.3456 | 0.9564 | 106.3753 | 4.2608 | 0.952 | 103.2917 | 4.222 | 0.9476 | 105.6257 | 4.2724 | 0.934 | 111.4846 | 4.3752 | 0.9188 | 115.8047 | 4.4716 | 0.9388 | 120.8492 | 4.5232 | 0.912 | 121.2997 | 4.5664 | 0.918 | 118.0743 | 4.458 | 0.9168 | 111.7888 | 4.32 | 0.9324 | 103.6043 | 4.0796 | 0.9588 | 91.4021 | 3.7664 | 0.9464 | 96.4496 | 22.6428 | 2С-10
яч.16 ф. "ЛХК-2" | [6 empty] | 20.7013 | 0.328 | 0.1608 | 20.3966 | 0.3224 | 0.16 | 20.1738 | 0.3176 | 0.1608 | 19.8292 | 0.312 | 0.1584 | 19.9108 | 0.3128 | 0.16 | 20.1331 | 0.3184 | 0.1576 | 22.4597 | 0.3608 | 0.164 | 27.3341 | 0.4536 | 0.164 | 34.0256 | 0.5728 | 0.18 | 33.8057 | 0.5712 | 0.172 | 35.2999 | 0.5936 | 0.1888 | 35.0385 | 0.5864 | 0.196 | 32.5872 | 0.5448 | 0.184 | 32.9619 | 0.5496 | 0.1904 | 33.2684 | 0.5528 | 0.1976 | 32.7478 | 0.5456 | 0.1904 | 30.654 | 0.5072 | 0.188 | 29.0249 | 0.4792 | 0.1808 | 26.1574 | 0.4296 | 0.1688 | 25.3996 | 0.4152 | 0.1688 | 24.664 | 0.3984 | 0.1752 | 24.0206 | 0.3856 | 0.176 | 23.0526 | 0.364 | 0.1816 | 22.0186 | 0.3472 | 0.1744 | 10.5688 | 4.1984 | ЛХК-2 яч.№16
яч.8 ф. "РП-6-2" | [6 empty] | 61.173 | 1.044 | 0.2744 | 60.1651 | 1.0256 | 0.2744 | 59.0034 | 1.0048 | 0.2728 | 60.022 | 1.0232 | 0.2736 | 59.3215 | 1.0104 | 0.2736 | 60.0308 | 1.024 | 0.2712 | 61.6213 | 1.0528 | 0.272 | 61.95 | 1.0592 | 0.2704 | 63.9844 | 1.0968 | 0.268 | 64.3382 | 1.104 | 0.2648 | 64.3277 | 1.104 | 0.264 | 65.9679 | 1.1328 | 0.268 | 63.4037 | 1.088 | 0.2608 | 61.6092 | 1.056 | 0.2584 | 62.866 | 1.0792 | 0.2568 | 62.4797 | 1.072 | 0.2576 | 62.6772 | 1.0752 | 0.2592 | 62.764 | 1.076 | 0.2624 | 61.5094 | 1.0528 | 0.264 | 61.4545 | 1.052 | 0.2632 | 61.2785 | 1.0488 | 0.2632 | 62.5101 | 1.0704 | 0.2664 | 62.4111 | 1.068 | 0.2688 | 60.5989 | 1.0352 | 0.268 | 25.4552 | 6.396 | РП-6-2 яч.№8
яч.4 ф. "РП-17-2" | [6 empty] | 42.9049 | 0.74 | 0.16 | 41.0701 | 0.7072 | 0.1584 | 40.2401 | 0.692 | 0.1592 | 39.6492 | 0.6824 | 0.1544 | 39.7678 | 0.684 | 0.1568 | 40.79 | 0.7032 | 0.1536 | 44.7402 | 0.7744 | 0.1536 | 46.4656 | 0.8048 | 0.1568 | 46.4932 | 0.8032 | 0.1672 | 47.0341 | 0.8136 | 0.164 | 46.5454 | 0.8048 | 0.164 | 48.4038 | 0.8368 | 0.1712 | 48.7175 | 0.8448 | 0.1592 | 47.4811 | 0.8232 | 0.156 | 47.0077 | 0.8128 | 0.1656 | 48.226 | 0.8352 | 0.1632 | 49.8255 | 0.8664 | 0.1496 | 52.5462 | 0.9136 | 0.1584 | 54.3056 | 0.9464 | 0.1504 | 57.1662 | 0.9976 | 0.1496 | 55.4183 | 0.9664 | 0.1496 | 53.5397 | 0.9336 | 0.1448 | 49.8178 | 0.8664 | 0.1488 | 47.4197 | 0.8224 | 0.1544 | 19.6752 | 3.7688 | РП-17-2 яч.№4
яч.10 ф. "Транзит-2" | [6 empty] | 35.5524 | 0.6216 | 0.0848 | 31.8594 | 0.556 | 0.0832 | 30.4562 | 0.5312 | 0.0816 | 29.6429 | 0.5168 | 0.0808 | 29.9257 | 0.5216 | 0.0824 | 31.6152 | 0.552 | 0.0808 | 38.8557 | 0.6816 | 0.0744 | 46.5914 | 0.8192 | 0.0696 | 47.0883 | 0.828 | 0.0696 | 49.8615 | 0.8752 | 0.0904 | 50.5924 | 0.888 | 0.092 | 52.1113 | 0.916 | 0.0808 | 53.634 | 0.9424 | 0.0872 | 52.9322 | 0.9304 | 0.0824 | 51.2038 | 0.9016 | 0.0592 | 51.8229 | 0.9128 | 0.0552 | 54.9223 | 0.9672 | 0.0616 | 56.2808 | 0.9904 | 0.0736 | 60.3776 | 1.0632 | 0.0688 | 59.8563 | 1.0536 | 0.0744 | 57.561 | 1.0136 | 0.0656 | 54.2832 | 0.9544 | 0.0816 | 49.1758 | 0.8632 | 0.0888 | 41.7149 | 0.732 | 0.0776 | 19.632 | 1.8464 | Транзит-2 яч.№10
яч.26 ф. "ТРК-2" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТРК-2 яч.№26
яч.18 ф. "Финский комплекс" | [6 empty] | 10.513 | 0.1832 | 0.0292 | 10.211 | 0.1776 | 0.0304 | 9.6186 | 0.1672 | 0.0292 | 9.5556 | 0.166 | 0.0296 | 10.0322 | 0.1748 | 0.028 | 9.842 | 0.1712 | 0.0292 | 10.7593 | 0.1876 | 0.0292 | 11.6571 | 0.204 | 0.0264 | 11.2331 | 0.1964 | 0.0268 | 11.4445 | 0.2 | 0.028 | 12.4106 | 0.2172 | 0.028 | 12.2532 | 0.2144 | 0.028 | 12.3715 | 0.2164 | 0.0288 | 11.8682 | 0.2076 | 0.0276 | 11.3108 | 0.1972 | 0.0308 | 12.2054 | 0.2136 | 0.0276 | 13.6507 | 0.2396 | 0.0248 | 14.0253 | 0.2464 | 0.0232 | 14.007 | 0.246 | 0.024 | 14.8667 | 0.2612 | 0.0244 | 14.7378 | 0.2588 | 0.0256 | 13.4075 | 0.2352 | 0.0256 | 12.5828 | 0.22 | 0.03 | 11.2109 | 0.1956 | 0.0296 | 4.9972 | 0.664 | Финский компл. яч.№18
яч.24 ф. "Центральный" | [6 empty] | 35.7375 | 0.5848 | 0.236 | 34.1342 | 0.5528 | 0.2392 | 33.2856 | 0.5368 | 0.2384 | 32.7891 | 0.5272 | 0.2384 | 32.7519 | 0.5272 | 0.2368 | 33.1245 | 0.5344 | 0.2368 | 36.4112 | 0.5976 | 0.236 | 39.7062 | 0.66 | 0.2352 | 40.0309 | 0.6672 | 0.232 | 40.8805 | 0.68 | 0.2408 | 42.0511 | 0.7016 | 0.2416 | 42.5514 | 0.7136 | 0.2336 | 41.5331 | 0.696 | 0.2296 | 40.7734 | 0.6816 | 0.2304 | 39.6703 | 0.6624 | 0.2264 | 40.4583 | 0.676 | 0.2296 | 41.7203 | 0.7 | 0.228 | 44.4083 | 0.748 | 0.2336 | 45.5519 | 0.7696 | 0.232 | 45.7951 | 0.7736 | 0.2336 | 45.0279 | 0.7592 | 0.2344 | 43.3555 | 0.728 | 0.2352 | 41.12 | 0.6856 | 0.2376 | 37.7606 | 0.6216 | 0.24 | 15.7848 | 5.6352 | Центральный яч.№24
яч.22 ф. "Пождепо-2" | [6 empty] | 0.6883 | 0.0116 | 0.0036 | 0.6883 | 0.0116 | 0.0036 | 0.68193 | 0.0116 | 0.0032 | 0.7038 | 0.012 | 0.0032 | 0.6883 | 0.0116 | 0.0036 | 0.68193 | 0.0116 | 0.0032 | 0.75997 | 0.0128 | 0.004 | 0.804 | 0.0132 | 0.0052 | 1.1543 | 0.0192 | 0.0068 | 1.1128 | 0.0164 | 0.0108 | 1.0437 | 0.0152 | 0.0104 | 0.89215 | 0.014 | 0.0072 | 0.84147 | 0.0132 | 0.0068 | 0.80144 | 0.0124 | 0.0068 | 1.1068 | 0.016 | 0.0112 | 1.1391 | 0.0172 | 0.0104 | 1.1913 | 0.0196 | 0.0076 | 1.0904 | 0.018 | 0.0068 | 0.91265 | 0.0156 | 0.004 | 0.78164 | 0.0132 | 0.004 | 0.7477 | 0.0128 | 0.0032 | 0.74253 | 0.0128 | 0.0028 | 0.72573 | 0.0124 | 0.0032 | 0.71575 | 0.0124 | 0.0024 | 0.3364 | 0.134 | резерв яч.№22
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0255 | +j | 0.1729
1Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0081889 | +j | 0.16906 | 0.0073462 | +j | 0.15166 | 0.0068465 | +j | 0.14135 | 0.0067728 | +j | 0.13983 | 0.0068565 | +j | 0.14155 | 0.007462 | +j | 0.15405 | 0.0095782 | +j | 0.19774 | 0.011764 | +j | 0.24287 | 0.012681 | +j | 0.26181 | 0.012982 | +j | 0.26802 | 0.013198 | +j | 0.27248 | 0.013519 | +j | 0.27911 | 0.013873 | +j | 0.28641 | 0.013469 | +j | 0.27808 | 0.013077 | +j | 0.26999 | 0.013724 | +j | 0.28333 | 0.014603 | +j | 0.30148 | 0.0149 | +j | 0.30761 | 0.015626 | +j | 0.3226 | 0.015641 | +j | 0.32292 | 0.014846 | +j | 0.3065 | 0.013792 | +j | 0.28475 | 0.011947 | +j | 0.24664 | 0.0098436 | +j | 0.20322
| Pкз = | 0.124 | Uкз%= | 10.24
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 6.3714 | +j | 1.3948 | 6.024 | +j | 1.389 | 5.8096 | +j | 1.3783 | 5.7775 | +j | 1.3757 | 5.8132 | +j | 1.3827 | 6.0692 | +j | 1.4106 | 6.8969 | +j | 1.4628 | 7.6558 | +j | 1.535 | 7.9564 | +j | 1.5394 | 8.0547 | +j | 1.5256 | 8.1194 | +j | 1.5523 | 8.2174 | +j | 1.572 | 8.3222 | +j | 1.6081 | 8.2009 | +j | 1.5793 | 8.0775 | +j | 1.5786 | 8.2861 | +j | 1.5341 | 8.556 | +j | 1.5146 | 8.6435 | +j | 1.5235 | 8.8503 | +j | 1.5722 | 8.8546 | +j | 1.5732 | 8.6276 | +j | 1.522 | 8.3102 | +j | 1.5114 | 7.7237 | +j | 1.4859 | 6.9969 | +j | 1.4492
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729
2Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0024751 | +j | 0.055472 | 0.0022705 | +j | 0.050888 | 0.0021558 | +j | 0.048316 | 0.0021273 | +j | 0.047678 | 0.0021316 | +j | 0.047775 | 0.0022168 | +j | 0.049683 | 0.0026751 | +j | 0.059955 | 0.0031678 | +j | 0.070997 | 0.0034334 | +j | 0.076951 | 0.0035614 | +j | 0.079818 | 0.0036701 | +j | 0.082255 | 0.003814 | +j | 0.08548 | 0.0036929 | +j | 0.082766 | 0.0035557 | +j | 0.079691 | 0.0034927 | +j | 0.07828 | 0.0035673 | +j | 0.079952 | 0.0037274 | +j | 0.083539 | 0.0038927 | +j | 0.087245 | 0.0039699 | +j | 0.088975 | 0.0040451 | +j | 0.090661 | 0.0038632 | +j | 0.086583 | 0.0036438 | +j | 0.081666 | 0.003278 | +j | 0.073468 | 0.0028168 | +j | 0.06313
| Pкз = | 0.11545 | Uкз%= | 10.35
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 3.5658 | +j | 1.1784 | 3.4053 | +j | 1.1741 | 3.313 | +j | 1.1676 | 3.2914 | +j | 1.1601 | 3.2941 | +j | 1.163 | 3.3666 | +j | 1.1561 | 3.72 | +j | 1.1672 | 4.0671 | +j | 1.1727 | 4.2367 | +j | 1.2014 | 4.3138 | +j | 1.2247 | 4.378 | +j | 1.2451 | 4.4678 | +j | 1.2444 | 4.3994 | +j | 1.2133 | 4.3144 | +j | 1.2058 | 4.2754 | +j | 1.2 | 4.3258 | +j | 1.188 | 4.4289 | +j | 1.1765 | 4.5255 | +j | 1.2001 | 4.5773 | +j | 1.1751 | 4.6208 | +j | 1.1828 | 4.5122 | +j | 1.1775 | 4.3741 | +j | 1.1882 | 4.1333 | +j | 1.2064 | 3.8194 | +j | 1.1836
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 9.9372 | +j | 2.5731 | 9.4293 | +j | 2.5631 | 9.1225 | +j | 2.5459 | 9.0688 | +j | 2.5358 | 9.1073 | +j | 2.5457 | 9.4358 | +j | 2.5667 | 10.6169 | +j | 2.63 | 11.7229 | +j | 2.7077 | 12.1931 | +j | 2.7408 | 12.3685 | +j | 2.7503 | 12.4974 | +j | 2.7975 | 12.6852 | +j | 2.8164 | 12.7217 | +j | 2.8213 | 12.5153 | +j | 2.7851 | 12.3529 | +j | 2.7786 | 12.6119 | +j | 2.7221 | 12.9849 | +j | 2.6911 | 13.169 | +j | 2.7236 | 13.4276 | +j | 2.7473 | 13.4754 | +j | 2.756 | 13.1398 | +j | 2.6994 | 12.6843 | +j | 2.6996 | 11.857 | +j | 2.6923 | 10.8163 | +j | 2.6328

## ПС 110-35-6 Березово
Ведомость контрольного замера по ПС: 110/35/6 кВ «Березово»
Дата: 18.12.2024
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 1 час |  |  | 2 час |  |  | 3 час |  |  | 4 час |  |  | 5 час |  |  | 6 час |  |  | 7 час |  |  | 8 час |  |  | 9 час |  |  | 10 час |  |  | 11 час |  |  | 12 час |  |  | 13 час |  |  | 14 час |  |  | 15 час |  |  | 16 час |  |  | 17 час |  |  | 18 час |  |  | 19 час |  |  | 20 час |  |  | 21 час |  |  | 22 час |  |  | 23 час |  |  | 00 час
Диспет. наим. |  | Sном, MBA |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т |  | 16 | Нагрузка |  | 110кВ |  | 11.21 | 2.0004 | 1.077 | 10.7 | 1.909 | 1.029 | 10.24 | 1.8263 | 0.98538 | 9.88 | 1.761 | 0.95093 | 9.73 | 1.7348 | 0.93714 | 9.71 | 1.7305 | 0.93484 | 9.71 | 1.7305 | 0.93484 | 9.9 | 1.7653 | 0.95323 | 10.8 | 1.9264 | 1.0381 | 11.77 | 2.1004 | 1.1296 | 12.74 | 2.2742 | 1.2208 | 13.25 | 2.3654 | 1.2685 | 13.51 | 2.4132 | 1.2935 | 13.58 | 2.4262 | 1.3003 | 13.68 | 2.4436 | 1.3094 | 13.27 | 2.3698 | 1.2708 | 12.88 | 2.3003 | 1.2344 | 12.86 | 2.296 | 1.2322 | 13 | 2.322 | 1.2458 | 12.95 | 2.3133 | 1.2413 | 12.74 | 2.2742 | 1.2208 | 12.57 | 2.2438 | 1.2049 | 12.45 | 2.2221 | 1.1935 | 12.2 | 2.1787 | 1.1707 | 50.9276 | 27.3769
[5 empty] | 6кВ |  | 211.9 | 1.9848 | 1.0358 | 202.27 | 1.8936 | 0.99063 | 193.54 | 1.811 | 0.94959 | 186.64 | 1.7458 | 0.91706 | 183.88 | 1.7197 | 0.90402 | 183.42 | 1.7153 | 0.90185 | 183.42 | 1.7153 | 0.90185 | 187.1 | 1.7501 | 0.91923 | 204.1 | 1.9109 | 0.99924 | 222.43 | 2.0846 | 1.085 | 240.7 | 2.2581 | 1.1699 | 250.27 | 2.349 | 1.2142 | 255.28 | 2.3967 | 1.2373 | 256.65 | 2.4097 | 1.2436 | 258.47 | 2.427 | 1.2519 | 250.73 | 2.3534 | 1.2163 | 243.44 | 2.2841 | 1.1826 | 242.98 | 2.2797 | 1.1805 | 245.72 | 2.3057 | 1.1931 | 244.81 | 2.2971 | 1.1889 | 240.7 | 2.2581 | 1.1699 | 237.51 | 2.2277 | 1.1551 | 235.22 | 2.206 | 1.1445 | 230.66 | 2.1627 | 1.1233 | 50.546 | 26.2752
[7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Напряж. |  | 110кВ |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 0
[5 empty] | 6кВ |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 0
[7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  |  | РПН |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
2Т |  | 16 | Нагрузка |  | 110кВ |  | 10.73 | 1.9134 | 1.0312 | 10.14 | 1.8089 | 0.9762 | 9.61 | 1.7131 | 0.92564 | 9.24 | 1.6477 | 0.89112 | 9.05 | 1.6128 | 0.87269 | 9.02 | 1.6084 | 0.87039 | 9.05 | 1.6128 | 0.87269 | 9.27 | 1.652 | 0.89342 | 10.34 | 1.8437 | 0.99456 | 11.55 | 2.0613 | 1.109 | 12.35 | 2.2047 | 1.1844 | 12.57 | 2.2438 | 1.2049 | 12.86 | 2.296 | 1.2322 | 12.95 | 2.3133 | 1.2413 | 13.03 | 2.3264 | 1.2481 | 12.71 | 2.2699 | 1.2185 | 12.2 | 2.1787 | 1.1707 | 12.3 | 2.196 | 1.1798 | 12.52 | 2.2352 | 1.2003 | 12.47 | 2.2265 | 1.1957 | 12.35 | 2.2047 | 1.1844 | 12.23 | 2.183 | 1.173 | 12.11 | 2.1613 | 1.1616 | 11.82 | 2.1091 | 1.1342 | 48.6227 | 26.1658
[5 empty] | 6кВ |  | 202.72 | 1.8978 | 0.99297 | 191.7 | 1.7935 | 0.94111 | 181.58 | 1.6978 | 0.89332 | 174.67 | 1.6326 | 0.8606 | 170.99 | 1.5977 | 0.84311 | 170.52 | 1.5934 | 0.84092 | 170.99 | 1.5977 | 0.84311 | 175.13 | 1.6369 | 0.86279 | 195.38 | 1.8283 | 0.95843 | 218.31 | 2.0455 | 1.0659 | 233.4 | 2.1886 | 1.1362 | 237.51 | 2.2276 | 1.1553 | 242.98 | 2.2796 | 1.1806 | 244.81 | 2.297 | 1.1891 | 246.17 | 2.31 | 1.1954 | 240.25 | 2.2536 | 1.168 | 230.66 | 2.1626 | 1.1235 | 232.48 | 2.1799 | 1.132 | 236.59 | 2.219 | 1.151 | 235.68 | 2.2103 | 1.1468 | 233.4 | 2.1886 | 1.1362 | 231.11 | 2.1669 | 1.1256 | 228.83 | 2.1452 | 1.115 | 223.34 | 2.0932 | 1.0894 | 48.2435 | 25.1464
[7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Напряж. |  | 110кВ |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117
[5 empty] | 6кВ |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1
[7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  |  | РПН |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
1ТСН |  |  | Нагрузка |  |  |  | 73.43 | 0.048 | 0.012 | 73.43 | 0.048 | 0.012 | 73.43 | 0.048 | 0.012 | 73.43 | 0.048 | 0.012 | 73.43 | 0.048 | 0.012 | 90.82 | 0.06 | 0.012 | 90.82 | 0.06 | 0.012 | 73.43 | 0.048 | 0.012 | 56.32 | 0.036 | 0.012 | 185.94 | 0.036 | 0.12 | 56.32 | 0.036 | 0.012 | 73.43 | 0.048 | 0.012 | 56.32 | 0.036 | 0.012 | 56.32 | 0.036 | 0.012 | 56.32 | 0.036 | 0.012 | 56.32 | 0.036 | 0.012 | 56.32 | 0.036 | 0.012 | 56.32 | 0.036 | 0.012 | 39.83 | 0.024 | 0.012 | 73.43 | 0.048 | 0.012 | 39.83 | 0.024 | 0.012 | 56.32 | 0.036 | 0.012 | 56.32 | 0.036 | 0.012 | 56.32 | 0.036 | 0.012 | 0.984 | 0.396
|  |  | Напряж. |  |  |  | 0.389 |  |  | 0.389 |  |  | 0.389 |  |  | 0.389 |  |  | 0.389 |  |  | 0.389 |  |  | 0.389 |  |  | 0.389 |  |  | 0.389 |  |  | 0.389 |  |  | 0.389 |  |  | 0.389 |  |  | 0.389 |  |  | 0.389 |  |  | 0.389 |  |  | 0.389 |  |  | 0.389 |  |  | 0.389 |  |  | 0.389 |  |  | 0.389 |  |  | 0.389 |  |  | 0.389 |  |  | 0.389 |  |  | 0.389 |  |  | 0
2ТСН |  |  | Нагрузка |  |  |  | 181.63 | 0.024 | 0.12 | 181.63 | 0.024 | 0.12 | 185.94 | 0.036 | 0.12 | 185.94 | 0.036 | 0.12 | 181.63 | 0.024 | 0.12 | 185.94 | 0.036 | 0.12 | 191.82 | 0.048 | 0.12 | 185.94 | 0.036 | 0.12 | 181.63 | 0.024 | 0.12 | 185.94 | 0.036 | 0.12 | 181.63 | 0.024 | 0.12 | 185.94 | 0.036 | 0.12 | 181.63 | 0.024 | 0.12 | 181.63 | 0.024 | 0.12 | 181.63 | 0.024 | 0.12 | 185.94 | 0.036 | 0.12 | 181.63 | 0.024 | 0.12 | 181.63 | 0.024 | 0.12 | 185.94 | 0.036 | 0.12 | 181.63 | 0.024 | 0.12 | 185.94 | 0.036 | 0.12 | 181.63 | 0.024 | 0.12 | 181.63 | 0.024 | 0.12 | 398.25 | 0.24 | 0.12 | 0.924 | 2.88
|  |  | Напряж. |  |  |  | 0.389 |  |  | 0.389 |  |  | 0.389 |  |  | 0.389 |  |  | 0.389 |  |  | 0.389 |  |  | 0.389 |  |  | 0.389 |  |  | 0.389 |  |  | 0.389 |  |  | 0.389 |  |  | 0.389 |  |  | 0.389 |  |  | 0.389 |  |  | 0.389 |  |  | 0.389 |  |  | 0.389 |  |  | 0.389 |  |  | 0.389 |  |  | 0.389 |  |  | 0.389 |  |  | 0.389 |  |  | 0.389 |  |  | 0.389
Итого |  |  | 110кВ |  |  |  | 11.21 | 3.9138 | 2.1083 | 10.7 | 3.7179 | 2.0052 | 10.24 | 3.5394 | 1.911 | 9.88 | 3.4087 | 1.8421 | 9.73 | 3.3476 | 1.8098 | 9.71 | 3.3389 | 1.8052 | 9.71 | 3.3433 | 1.8075 | 9.9 | 3.4174 | 1.8467 | 10.8 | 3.7702 | 2.0327 | 11.77 | 4.1617 | 2.2387 | 12.74 | 4.479 | 2.4051 | 13.25 | 4.6093 | 2.4734 | 13.51 | 4.7091 | 2.5257 | 13.58 | 4.7395 | 2.5416 | 13.68 | 4.7699 | 2.5575 | 13.27 | 4.6397 | 2.4893 | 12.88 | 4.479 | 2.4051 | 12.86 | 4.492 | 2.412 | 13 | 4.5572 | 2.4461 | 12.95 | 4.5398 | 2.437 | 12.74 | 4.479 | 2.4051 | 12.57 | 4.4268 | 2.3778 | 12.45 | 4.3834 | 2.355 | 12.2 | 4.2878 | 2.3048
|  |  | 6кВ |  |  |  | 211.9 | 3.9546 | 2.1607 | 202.27 | 3.7591 | 2.0637 | 193.54 | 3.5928 | 1.9749 | 186.64 | 3.4623 | 1.9097 | 183.88 | 3.3894 | 1.8791 | 183.42 | 3.4047 | 1.8748 | 183.42 | 3.4211 | 1.877 | 187.1 | 3.471 | 1.914 | 204.1 | 3.7992 | 2.0897 | 222.43 | 4.2021 | 2.3909 | 240.7 | 4.5067 | 2.4381 | 250.27 | 4.6607 | 2.5015 | 255.28 | 4.7363 | 2.5499 | 256.65 | 4.7666 | 2.5647 | 258.47 | 4.797 | 2.5794 | 250.73 | 4.679 | 2.5163 | 243.44 | 4.5066 | 2.438 | 242.98 | 4.5197 | 2.4444 | 245.72 | 4.5847 | 2.4762 | 244.81 | 4.5793 | 2.4677 | 240.7 | 4.5067 | 2.4381 | 237.51 | 4.4546 | 2.4127 | 235.22 | 4.4113 | 2.3915 | 230.66 | 4.5319 | 2.3447
1Т | cosф= | 0.8808 | tgф= | 0.53757
2Т | cosф= | 0.88059 | tgф= | 0.53814
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
ВЛ-6кВ |  |  | герц | сек | герц | сек | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
яч.1, ф.3 | [6 empty] | 90.78 | 0.794 | 0.538 | 84.2 | 0.762 | 0.459 | 80.92 | 0.736 | 0.435 | 76.81 | 0.705 | 0.402 | 74.58 | 0.668 | 0.418 | 73.91 | 0.702 | 0.342 | 73.03 | 0.682 | 0.361 | 73.97 | 0.736 | 0.263 | 79.07 | 0.775 | 0.312 | 84.62 | 0.821 | 0.354 | 94.69 | 0.87 | 0.494 | 99.53 | 0.903 | 0.539 | 97.71 | 0.963 | 0.372 | 96.65 | 0.937 | 0.406 | 99.95 | 0.974 | 0.408 | 95.1 | 0.931 | 0.378 | 95.28 | 0.937 | 0.368 | 96.12 | 0.936 | 0.394 | 98.27 | 0.967 | 0.378 | 97.74 | 0.957 | 0.388 | 93.05 | 0.914 | 0.362 | 94.07 | 0.918 | 0.381 | 90.88 | 0.905 | 0.321 | 94.02 | 0.917 | 0.382
яч.13, ф.6 | [6 empty] | 51.86 | 0.504 | 0.215 | 48.45 | 0.465 | 0.214 | 46.22 | 0.445 | 0.201 | 45.34 | 0.438 | 0.194 | 48.72 | 0.458 | 0.235 | 42.37 | 0.398 | 0.205 | 46.42 | 0.45 | 0.195 | 48.01 | 0.479 | 0.167 | 61.45 | 0.519 | 0.39 | 57.3 | 0.562 | 0.225 | 63.86 | 0.617 | 0.273 | 66.16 | 0.636 | 0.29 | 71.17 | 0.614 | 0.434 | 79.19 | 0.676 | 0.493 | 75.48 | 0.676 | 0.423 | 75.66 | 0.662 | 0.448 | 71.74 | 0.62 | 0.436 | 71.43 | 0.627 | 0.42 | 70.42 | 0.61 | 0.426 | 70.64 | 0.579 | 0.471 | 70.47 | 0.605 | 0.434 | 66.56 | 0.567 | 0.416 | 67.41 | 0.57 | 0.427 | 63.31 | 0.523 | 0.417
яч.21, ф.5 | [6 empty] | 50.84 | 0.483 | 0.235 | 47.5 | 0.454 | 0.214 | 44.93 | 0.43 | 0.201 | 43.6 | 0.409 | 0.212 | 42.33 | 0.399 | 0.202 | 47.23 | 0.417 | 0.274 | 45.29 | 0.408 | 0.25 | 52.63 | 0.38 | 0.406 | 48.04 | 0.463 | 0.208 | 60.72 | 0.535 | 0.354 | 62.39 | 0.6 | 0.273 | 64.32 | 0.593 | 0.332 | 65.73 | 0.636 | 0.279 | 63.75 | 0.605 | 0.296 | 62.27 | 0.599 | 0.272 | 60.03 | 0.582 | 0.252 | 57.68 | 0.558 | 0.245 | 55.34 | 0.535 | 0.236 | 59.35 | 0.556 | 0.29 | 57.12 | 0.565 | 0.212 | 57.64 | 0.554 | 0.253 | 57.57 | 0.558 | 0.242 | 52.46 | 0.52 | 0.192 | 53.62 | 0.527 | 0.208
яч.27, ф.КПП-1 | [6 empty] | 15.06 | 0.155 | 0.036 | 17.88 | 0.165 | 0.092 | 17.22 | 0.152 | 0.1 | 16.59 | 0.146 | 0.097 | 14.26 | 0.146 | 0.037 | 14.48 | 0.137 | 0.068 | 13.42 | 0.115 | 0.083 | 12.29 | 0.108 | 0.072 | 13.39 | 0.118 | 0.078 | 12.67 | 0.13 | 0.032 | 16.91 | 0.135 | 0.117 | 16.46 | 0.169 | 0.041 | 19.28 | 0.148 | 0.14 | 14.99 | 0.154 | 0.037 | 18.61 | 0.142 | 0.136 | 17.97 | 0.142 | 0.126 | 17.15 | 0.133 | 0.123 | 17.77 | 0.146 | 0.118 | 16.25 | 0.148 | 0.087 | 17.31 | 0.149 | 0.106 | 18.4 | 0.161 | 0.109 | 17.12 | 0.148 | 0.104 | 24.52 | 0.174 | 0.192 | 18.06 | 0.16 | 0.104
1С-6 | [6 empty] | 208.54 | 1.936 | 1.024 | 198.03 | 1.846 | 0.979 | 189.29 | 1.763 | 0.937 | 182.34 | 1.698 | 0.905 | 179.89 | 1.671 | 0.892 | 177.99 | 1.654 | 0.889 | 178.16 | 1.655 | 0.889 | 186.9 | 1.703 | 0.908 | 201.95 | 1.875 | 0.988 | 215.31 | 2.048 | 0.965 | 237.85 | 2.222 | 1.157 | 246.47 | 2.301 | 1.202 | 253.89 | 2.361 | 1.225 | 254.58 | 2.372 | 1.232 | 256.31 | 2.391 | 1.239 | 248.76 | 2.317 | 1.204 | 241.85 | 2.248 | 1.172 | 240.66 | 2.244 | 1.168 | 244.29 | 2.281 | 1.181 | 242.81 | 2.25 | 1.177 | 239.56 | 2.234 | 1.158 | 235.32 | 2.191 | 1.143 | 235.27 | 2.169 | 1.132 | 229.01 | 2.127 | 1.111 | 49.557 | 25.877
яч.18, ф.1 | [6 empty] | 6.95 | 0.058 | 0.045 | 4.72 | 0.039 | 0.031 | 4.9 | 0.039 | 0.034 | 4.38 | 0.036 | 0.029 | 5.7 | 0.051 | 0.032 | 4.74 | 0.044 | 0.024 | 3.96 | 0.032 | 0.027 | 3.5 | 0.029 | 0.023 | 6.38 | 0.044 | 0.051 | 6.66 | 0.065 | 0.027 | 7.15 | 0.068 | 0.033 | 6.69 | 0.062 | 0.034 | 11.1 | 0.056 | 0.103 | 7.32 | 0.07 | 0.033 | 10.69 | 0.044 | 0.104 | 7.36 | 0.062 | 0.047 | 7.54 | 0.065 | 0.046 | 10.09 | 0.042 | 0.098 | 5.8 | 0.051 | 0.034 | 6.82 | 0.057 | 0.044 | 9.29 | 0.049 | 0.085 | 6.7 | 0.061 | 0.036 | 8.59 | 0.059 | 0.069 | 7.82 | 0.047 | 0.068
яч.22, ф.4 | [6 empty] | 66.03 | 0.663 | 0.217 | 65.88 | 0.604 | 0.346 | 60.11 | 0.59 | 0.235 | 59.29 | 0.542 | 0.314 | 55.14 | 0.537 | 0.226 | 56.89 | 0.54 | 0.264 | 53.07 | 0.535 | 0.168 | 65.65 | 0.645 | 0.255 | 69.41 | 0.688 | 0.254 | 78.87 | 0.777 | 0.301 | 87.1 | 0.849 | 0.355 | 85.16 | 0.833 | 0.34 | 97.64 | 0.895 | 0.513 | 93.69 | 0.894 | 0.425 | 98.71 | 0.904 | 0.52 | 91.47 | 0.845 | 0.469 | 87.32 | 0.774 | 0.502 | 87.02 | 0.778 | 0.49 | 88.28 | 0.777 | 0.516 | 90.04 | 0.819 | 0.484 | 89.1 | 0.818 | 0.466 | 85.21 | 0.766 | 0.473 | 82.55 | 0.766 | 0.417 | 93.34 | 0.718 | 0.676
яч.24, ф.7 | [6 empty] | 66.93 | 0.619 | 0.342 | 63.07 | 0.629 | 0.22 | 57.31 | 0.558 | 0.235 | 55.17 | 0.546 | 0.204 | 52.97 | 0.512 | 0.226 | 54.44 | 0.511 | 0.264 | 62.37 | 0.552 | 0.36 | 58.64 | 0.541 | 0.302 | 64.73 | 0.599 | 0.33 | 70.73 | 0.657 | 0.356 | 77.6 | 0.739 | 0.355 | 82.24 | 0.759 | 0.423 | 77.59 | 0.745 | 0.342 | 76.07 | 0.724 | 0.349 | 80.8 | 0.78 | 0.347 | 82.2 | 0.75 | 0.438 | 78.95 | 0.75 | 0.365 | 81.15 | 0.793 | 0.326 | 84.16 | 0.788 | 0.412 | 81.94 | 0.762 | 0.411 | 76.69 | 0.736 | 0.339 | 80.09 | 0.752 | 0.388 | 76.95 | 0.724 | 0.37 | 65.86 | 0.69 | 0.09
яч.2, ф. КПП-2 | [6 empty] | 49.82 | 0.471 | 0.235 | 46.98 | 0.459 | 0.189 | 45.3 | 0.417 | 0.235 | 43.43 | 0.427 | 0.168 | 44.26 | 0.426 | 0.193 | 41.13 | 0.41 | 0.144 | 37.67 | 0.371 | 0.144 | 34.94 | 0.342 | 0.139 | 41.78 | 0.404 | 0.178 | 46.35 | 0.438 | 0.219 | 46.9 | 0.445 | 0.218 | 47.71 | 0.461 | 0.204 | 44.46 | 0.467 | 0.051 | 49.51 | 0.485 | 0.196 | 45.32 | 0.476 | 0.052 | 45.27 | 0.476 | 0.047 | 44.13 | 0.464 | 0.046 | 43.97 | 0.462 | 0.049 | 44.98 | 0.474 | 0.034 | 44.3 | 0.466 | 0.044 | 45.58 | 0.474 | 0.085 | 48.86 | 0.515 | 0.036 | 48.15 | 0.504 | 0.069 | 51.98 | 0.545 | 0.068
яч.10, ф. 2 | [6 empty] | 6.82 | 0.063 | 0.035 | 4.96 | 0.039 | 0.035 | 6.36 | 0.058 | 0.034 | 5 | 0.046 | 0.026 | 6.43 | 0.049 | 0.047 | 5.42 | 0.052 | 0.024 | 6.2 | 0.061 | 0.024 | 4.7 | 0.044 | 0.023 | 6.95 | 0.069 | 0.025 | 8.02 | 0.073 | 0.043 | 7.99 | 0.064 | 0.055 | 7.88 | 0.076 | 0.034 | 10.04 | 0.093 | 0.051 | 11.29 | 0.1 | 0.065 | 9.19 | 0.082 | 0.052 | 9.19 | 0.085 | 0.047 | 9.15 | 0.085 | 0.046 | 8.96 | 0.081 | 0.049 | 9.37 | 0.093 | 0.034 | 8.89 | 0.083 | 0.044 | 8.14 | 0.075 | 0.042 | 8.32 | 0.049 | 0.073 | 9.24 | 0.069 | 0.069 | 9.17 | 0.069 | 0.068
2С-6 | [6 empty] | 196.55 | 1.874 | 0.874 | 185.61 | 1.77 | 0.821 | 173.98 | 1.662 | 0.773 | 167.27 | 1.597 | 0.741 | 164.5 | 1.575 | 0.724 | 162.62 | 1.557 | 0.72 | 163.27 | 1.551 | 0.723 | 167.43 | 1.601 | 0.742 | 189.25 | 1.804 | 0.838 | 210.63 | 2.01 | 0.946 | 226.74 | 2.165 | 1.016 | 229.68 | 2.191 | 1.035 | 240.83 | 2.256 | 1.06 | 237.88 | 2.273 | 1.068 | 244.71 | 2.286 | 1.075 | 235.49 | 2.218 | 1.048 | 227.09 | 2.138 | 1.005 | 231.19 | 2.156 | 1.012 | 232.59 | 2.183 | 1.03 | 231.99 | 2.187 | 1.027 | 228.8 | 2.152 | 1.017 | 229.18 | 2.143 | 1.006 | 225.48 | 2.122 | 0.994 | 228.17 | 2.069 | 0.97 | 47.54 | 22.265

## ПС 110-10 Аванград
|  | Типовой бланк | [12 empty] | пояснение (при ремонтной схеме): | [60 empty] | Приложение2
|  | Ведомость контрольного замера по п/ст: | [7 empty] | АВАНГАРД | [65 empty] | Дата: | 2024-12-18
Замер по трансформаторам | [7 empty] | 1 | час. |  | 2 | час. |  | 3 | час. |  | 4 | час. |  | 5 | час. |  | 6 | час. |  | 7 | час. |  | 8 | час. |  | 9 | час. |  | 10 | час. |  | 11 | час. |  | 12 | час. |  | 13 | час. |  | 14 | час. |  | 15 | час. |  | 16 | час. |  | 17 | час. |  | 18 | час. |  | 19 | час. |  | 20 | час. |  | 21 | час. |  | 22 | час. |  | 23 | час. |  | 24 | час.
Диспет. |  | Sном |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
наимен. |  | МВА |  |  |  |  | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр
[5 empty] | 110кВ |  | 30.5158 | 6.175 | 0.145 | 28.7726 | 5.82 | 0.212 | 27.8305 | 5.629 | 0.217 | 27.44 | 5.552 | 0.154 | 27.3993 | 5.545 | 0.099 | 28.5839 | 5.784 | 0.139 | 32.5775 | 6.591 | 0.199 | 37.4459 | 7.576 | 0.228 | 40.003 | 8.089 | 0.36 | 41.3781 | 8.359 | 0.523 | 41.977 | 8.481 | 0.514 | 41.8813 | 8.458 | 0.57 | 41.6277 | 8.414 | 0.447 | 41.6975 | 8.421 | 0.566 | 42.3464 | 8.548 | 0.632 | 42.9762 | 8.686 | 0.472 | 43.4647 | 8.789 | 0.391 | 43.1291 | 8.721 | 0.391 | 42.4429 | 8.587 | 0.258 | 41.9378 | 8.485 | 0.248 | 40.6075 | 8.216 | 0.235 | 38.6553 | 7.82 | 0.257 | 35.6979 | 7.223 | 0.194 | 32.6045 | 6.598 | 0.14
|  |  | Нагрузка |  | 10кВ |  | 343.3027 | 6.175 | 0.145 | 323.6916 | 5.82 | 0.212 | 313.0937 | 5.629 | 0.217 | 308.7003 | 5.552 | 0.154 | 308.2416 | 5.545 | 0.099 | 321.569 | 5.784 | 0.139 | 366.4964 | 6.591 | 0.199 | 421.2667 | 7.576 | 0.228 | 450.0337 | 8.089 | 0.36 | 465.5039 | 8.359 | 0.523 | 472.2411 | 8.481 | 0.514 | 471.1641 | 8.458 | 0.57 | 468.3118 | 8.414 | 0.447 | 469.0974 | 8.421 | 0.566 | 476.3968 | 8.548 | 0.632 | 483.4824 | 8.686 | 0.472 | 488.978 | 8.789 | 0.391 | 485.2024 | 8.721 | 0.391 | 477.483 | 8.587 | 0.258 | 471.7999 | 8.485 | 0.248 | 456.8342 | 8.216 | 0.235 | 434.8723 | 7.82 | 0.257 | 401.601 | 7.223 | 0.194 | 366.8011 | 6.598 | 0.14
| 1Т | 25 | РПН |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
[5 empty] | 110кВ |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117
|  |  | Напряж. |  | 10кВ |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4
ПБВ
[5 empty] | 110кВ |  | 18.6731 | 3.777 | 0.141 | 17.6781 | 3.575 | 0.152 | 17.2536 | 3.49 | 0.127 | 16.9732 | 3.432 | 0.156 | 16.9984 | 3.438 | 0.135 | 17.5974 | 3.56 | 0.116 | 19.7539 | 3.997 | 0.105 | 22.4893 | 4.55 | 0.137 | 23.6048 | 4.775 | 0.165 | 23.7403 | 4.8 | 0.225 | 23.8078 | 4.814 | 0.218 | 24.0483 | 4.863 | 0.212 | 23.9544 | 4.845 | 0.187 | 23.972 | 4.847 | 0.224 | 23.8736 | 4.823 | 0.299 | 24.3556 | 4.926 | 0.194 | 24.9915 | 5.055 | 0.189 | 25.0694 | 5.072 | 0.153 | 25.3325 | 5.126 | 0.126 | 25.6044 | 5.181 | 0.128 | 25.3924 | 5.137 | 0.166 | 24.2034 | 4.896 | 0.172 | 22.8632 | 4.625 | 0.159 | 21.0656 | 4.26 | 0.182
|  |  | Нагрузка |  | 10кВ |  | 210.0729 | 3.777 | 0.141 | 198.8789 | 3.575 | 0.152 | 194.1035 | 3.49 | 0.127 | 190.9484 | 3.432 | 0.156 | 191.2322 | 3.438 | 0.135 | 197.9707 | 3.56 | 0.116 | 222.2309 | 3.997 | 0.105 | 253.0048 | 4.55 | 0.137 | 265.5541 | 4.775 | 0.165 | 267.0782 | 4.8 | 0.225 | 267.8376 | 4.814 | 0.218 | 270.5435 | 4.863 | 0.212 | 269.4869 | 4.845 | 0.187 | 269.685 | 4.847 | 0.224 | 268.5782 | 4.823 | 0.299 | 274.0006 | 4.926 | 0.194 | 281.1545 | 5.055 | 0.189 | 282.0313 | 5.072 | 0.153 | 284.9905 | 5.126 | 0.126 | 288.0492 | 5.181 | 0.128 | 285.6648 | 5.137 | 0.166 | 272.2888 | 4.896 | 0.172 | 257.2106 | 4.625 | 0.159 | 236.9879 | 4.26 | 0.182
| 2Т | 25 | РПН |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
[5 empty] | 110кВ |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117
|  |  | Напряж. |  | 10кВ |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4
ПБВ
[5 empty] | 110кВ |  | 49.1889 | 9.952 | 0.286 | 46.4507 | 9.395 | 0.364 | 45.0842 | 9.119 | 0.344 | 44.4132 | 8.984 | 0.31 | 44.3977 | 8.983 | 0.234 | 46.1813 | 9.344 | 0.255 | 52.3313 | 10.588 | 0.304 | 59.9352 | 12.126 | 0.365 | 63.6078 | 12.864 | 0.525 | 65.1184 | 13.159 | 0.748 | 65.7848 | 13.295 | 0.732 | 65.9296 | 13.321 | 0.782 | 65.5821 | 13.259 | 0.634 | 65.6695 | 13.268 | 0.79 | 66.22 | 13.371 | 0.931 | 67.3318 | 13.612 | 0.666 | 68.4562 | 13.844 | 0.58 | 68.1985 | 13.793 | 0.544 | 67.7754 | 13.713 | 0.384 | 67.5421 | 13.666 | 0.376 | 65.9999 | 13.353 | 0.401 | 62.8588 | 12.716 | 0.429 | 58.561 | 11.848 | 0.353 | 53.6701 | 10.858 | 0.322
| Итого |  |  |  | 10кВ |  | 553.3756 | 9.952 | 0.286 | 522.5706 | 9.395 | 0.364 | 507.1972 | 9.119 | 0.344 | 499.6487 | 8.984 | 0.31 | 499.4738 | 8.983 | 0.234 | 519.5398 | 9.344 | 0.255 | 588.7273 | 10.588 | 0.304 | 674.2715 | 12.126 | 0.365 | 715.5879 | 12.864 | 0.525 | 732.582 | 13.159 | 0.748 | 740.0786 | 13.295 | 0.732 | 741.7076 | 13.321 | 0.782 | 737.7986 | 13.259 | 0.634 | 738.7824 | 13.268 | 0.79 | 744.975 | 13.371 | 0.931 | 757.483 | 13.612 | 0.666 | 770.1326 | 13.844 | 0.58 | 767.2337 | 13.793 | 0.544 | 762.4735 | 13.713 | 0.384 | 759.8491 | 13.666 | 0.376 | 742.499 | 13.353 | 0.401 | 707.1611 | 12.716 | 0.429 | 658.8115 | 11.848 | 0.353 | 603.789 | 10.858 | 0.322
cosФ(10)= |  | 0.99918 | tgФ(10)= | 0.040422
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР
| ВЛ 10 кВ |  | герц | сек | герц | сек
1 | Рыбозавод-1 | [5 empty] | 10.3685 | 0.18 | 0.049 | 10.2002 | 0.176 | 0.052 | 9.8421 | 0.171 | 0.046 | 10.2854 | 0.177 | 0.054 | 10.2693 | 0.177 | 0.053 | 9.8421 | 0.171 | 0.046 | 11.1925 | 0.194 | 0.054 | 10.7168 | 0.187 | 0.047 | 11.6354 | 0.204 | 0.047 | 12.3884 | 0.216 | 0.055 | 12.6187 | 0.221 | 0.052 | 12.1604 | 0.213 | 0.05 | 12.0813 | 0.212 | 0.048 | 11.661 | 0.203 | 0.053 | 13.9418 | 0.236 | 0.085 | 13.3051 | 0.227 | 0.076 | 12.6596 | 0.218 | 0.066 | 12.0522 | 0.211 | 0.05 | 10.5982 | 0.186 | 0.042 | 10.7443 | 0.188 | 0.045 | 11.4179 | 0.199 | 0.051 | 10.2319 | 0.179 | 0.043 | 11.0415 | 0.192 | 0.051 | 10.7731 | 0.187 | 0.051 | 4.725 | 1.266
2 | Рыбозавод-2 | [5 empty] | 22.0437 | 0.374 | 0.132 | 22.309 | 0.378 | 0.135 | 22.3134 | 0.377 | 0.138 | 21.9291 | 0.37 | 0.137 | 22.3278 | 0.378 | 0.136 | 22.309 | 0.378 | 0.135 | 22.2352 | 0.378 | 0.131 | 22.8488 | 0.39 | 0.13 | 24.0453 | 0.409 | 0.141 | 26.1948 | 0.438 | 0.174 | 26.6076 | 0.444 | 0.179 | 25.767 | 0.434 | 0.163 | 24.6771 | 0.422 | 0.138 | 25.369 | 0.424 | 0.169 | 26.5888 | 0.442 | 0.183 | 25.6046 | 0.432 | 0.16 | 26.2941 | 0.448 | 0.152 | 25.0129 | 0.425 | 0.148 | 24.3252 | 0.415 | 0.139 | 23.0598 | 0.394 | 0.13 | 23.5344 | 0.402 | 0.133 | 22.7611 | 0.388 | 0.131 | 23.06 | 0.393 | 0.133 | 22.7807 | 0.387 | 0.135 | 9.72 | 3.482
3 | РП-22-1 | [5 empty] | 140.7398 | 2.532 | -0.031 | 134.4597 | 2.419 | 0.031 | 130.2701 | 2.343 | 0.062 | 127.4659 | 2.293 | 0.041 | 127.7802 | 2.299 | -0.01 | 132.7259 | 2.388 | 0.005 | 150.3627 | 2.705 | -0.042 | 169.8742 | 3.056 | -0.048 | 178.6927 | 3.215 | -0.016 | 187.8095 | 3.378 | 0.085 | 189.7342 | 3.413 | 0.069 | 188.8531 | 3.395 | 0.139 | 190.1637 | 3.421 | 0.054 | 189.2314 | 3.403 | 0.106 | 190.1705 | 3.419 | 0.132 | 194.2684 | 3.495 | 0.044 | 200.7607 | 3.612 | 0.025 | 201.0403 | 3.617 | 0.029 | 198.8218 | 3.577 | -0.038 | 192.2217 | 3.458 | -0.056 | 187.5397 | 3.374 | -0.038 | 176.3007 | 3.172 | 0.004 | 166.6391 | 2.998 | 0.032 | 152.4069 | 2.742 | 0.024 | 73.724 | 0.603
4 | РП-22-2 | [5 empty] | 92.4142 | 1.66 | 0.095 | 87.1086 | 1.564 | 0.101 | 84.1908 | 1.513 | 0.073 | 82.2245 | 1.476 | 0.1 | 82.4869 | 1.482 | 0.079 | 85.4703 | 1.537 | 0.049 | 96.4229 | 1.734 | 0.054 | 112.2105 | 2.018 | 0.06 | 117.2969 | 2.109 | 0.077 | 118.9129 | 2.137 | 0.103 | 122.4054 | 2.2 | 0.101 | 124.6025 | 2.24 | 0.091 | 123.7072 | 2.224 | 0.088 | 122.1332 | 2.196 | 0.079 | 121.9317 | 2.19 | 0.129 | 124.986 | 2.248 | 0.058 | 129.116 | 2.322 | 0.07 | 130.2554 | 2.343 | 0.051 | 132.0411 | 2.375 | 0.057 | 131.7794 | 2.37 | 0.068 | 128.7057 | 2.314 | 0.088 | 119.5636 | 2.149 | 0.097 | 110.4752 | 1.985 | 0.103 | 101.7567 | 1.827 | 0.118 | 48.213 | 1.989
5 | Самарово-1 | [5 empty] | 52.8258 | 0.95 | 0.029 | 46.7478 | 0.841 | 0.012 | 44.6099 | 0.801 | 0.051 | 43.5944 | 0.783 | 0.046 | 43.243 | 0.777 | 0.04 | 46.2936 | 0.832 | 0.039 | 55.281 | 0.994 | 0.035 | 63.939 | 1.15 | 0.03 | 63.7057 | 1.146 | 0.021 | 60.6387 | 1.091 | 0.005 | 59.3044 | 1.067 | 0.003 | 61.028 | 1.098 | 0.006 | 62.9375 | 1.132 | 0.029 | 61.8581 | 1.112 | 0.046 | 61.1729 | 1.1 | 0.037 | 64.3715 | 1.158 | 0.02 | 65.6437 | 1.181 | -0.012 | 68.5481 | 1.233 | 0.028 | 73.4864 | 1.322 | 0.021 | 77.1504 | 1.387 | 0.055 | 77.5748 | 1.395 | 0.045 | 75.5671 | 1.358 | 0.066 | 68.1448 | 1.225 | 0.051 | 60.0209 | 1.079 | 0.044 | 26.212 | 0.747
6 | Самарово-2 | [5 empty] | 39.8056 | 0.711 | -0.086 | 37.3097 | 0.666 | -0.084 | 37.2546 | 0.665 | -0.084 | 36.2411 | 0.647 | -0.081 | 35.6827 | 0.637 | -0.08 | 36.5454 | 0.654 | -0.068 | 41.4243 | 0.741 | -0.08 | 47.0021 | 0.844 | -0.053 | 46.9057 | 0.842 | -0.057 | 46.5692 | 0.836 | -0.056 | 45.834 | 0.822 | -0.066 | 45.9967 | 0.826 | -0.051 | 46.7958 | 0.841 | -0.04 | 46.0487 | 0.828 | -0.029 | 46.418 | 0.835 | -0.016 | 48.0986 | 0.865 | -0.026 | 49.4584 | 0.889 | -0.039 | 51.0398 | 0.917 | -0.049 | 51.3456 | 0.921 | -0.072 | 53.1702 | 0.954 | -0.071 | 52.6155 | 0.945 | -0.056 | 51.6757 | 0.928 | -0.057 | 47.492 | 0.851 | -0.077 | 43.4211 | 0.778 | -0.071 | 19.443 | -1.449
7 | РП-23-1 | [5 empty] | 104.6825 | 1.881 | 0.096 | 100.0301 | 1.796 | 0.116 | 97.1486 | 1.747 | 0.056 | 96.2677 | 1.732 | 0.013 | 96.4354 | 1.735 | 0.015 | 101.3038 | 1.822 | 0.049 | 115.4637 | 2.072 | 0.15 | 137.83 | 2.472 | 0.197 | 153.8073 | 2.754 | 0.271 | 164.0208 | 2.933 | 0.326 | 170.0175 | 3.04 | 0.34 | 167.7972 | 3.002 | 0.32 | 164.0296 | 2.935 | 0.309 | 164.306 | 2.94 | 0.309 | 169.3189 | 3.029 | 0.325 | 168.7287 | 3.02 | 0.309 | 163.84 | 2.934 | 0.285 | 156.4204 | 2.802 | 0.263 | 147.0006 | 2.636 | 0.216 | 142.6809 | 2.56 | 0.191 | 132.6936 | 2.381 | 0.175 | 126.6946 | 2.275 | 0.143 | 113.2105 | 2.036 | 0.06 | 104.6074 | 1.882 | 0.019 | 58.416 | 4.553
8 | РП-23-2 | [5 empty] | 31.2361 | 0.562 | 0 | 29.3464 | 0.528 | 0 | 28.1792 | 0.507 | 0 | 27.2899 | 0.491 | 0 | 27.5122 | 0.495 | 0 | 29.1796 | 0.525 | 0 | 35.1823 | 0.633 | 0 | 40.1845 | 0.723 | 0 | 43.4082 | 0.781 | 0 | 42.9635 | 0.773 | 0 | 41.1294 | 0.74 | 0 | 42.0743 | 0.757 | 0 | 44.1863 | 0.795 | 0.001 | 44.353 | 0.798 | 0 | 42.5745 | 0.766 | 0 | 43.3526 | 0.78 | 0 | 43.7972 | 0.788 | 0 | 43.5749 | 0.784 | 0 | 44.353 | 0.798 | 0 | 46.7986 | 0.842 | 0 | 47.2432 | 0.85 | 0 | 44.8533 | 0.807 | 0 | 45.6314 | 0.821 | 0 | 41.7408 | 0.751 | 0 | 17.095 | 0.001
9 | РП-20-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | РП-20-2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | РП-25-1 | [5 empty] | 35.1269 | 0.632 | 0.002 | 32.6812 | 0.588 | 0.001 | 31.5142 | 0.567 | 0.002 | 31.514 | 0.567 | 0 | 30.9583 | 0.557 | 0.001 | 31.7363 | 0.571 | 0 | 34.7934 | 0.626 | 0.002 | 39.5177 | 0.711 | 0.002 | 42.8462 | 0.77 | 0.037 | 41.2863 | 0.741 | 0.052 | 41.2232 | 0.74 | 0.05 | 41.7971 | 0.75 | 0.055 | 39.6862 | 0.714 | 0.007 | 42.5061 | 0.763 | 0.052 | 42.5654 | 0.764 | 0.053 | 43.7048 | 0.786 | 0.023 | 46.9337 | 0.844 | 0.027 | 47.7021 | 0.858 | 0.021 | 48.1418 | 0.866 | 0.017 | 49.5829 | 0.892 | 0.013 | 48.1882 | 0.867 | 0.002 | 46.4651 | 0.836 | 0.001 | 42.908 | 0.772 | 0 | 39.351 | 0.708 | 0.002 | 17.49 | 0.422
12 | РП-25-2 | [5 empty] | 26.1227 | 0.47 | 0 | 24.3997 | 0.439 | 0 | 23.7884 | 0.428 | 0 | 24.9 | 0.448 | 0 | 24.7888 | 0.446 | 0 | 25.9004 | 0.466 | 0 | 28.4015 | 0.511 | 0 | 31.9586 | 0.575 | 0 | 35.2386 | 0.634 | 0.004 | 34.2382 | 0.616 | 0.004 | 33.7935 | 0.608 | 0.004 | 33.6854 | 0.606 | 0.009 | 31.2917 | 0.563 | 0 | 33.4049 | 0.601 | 0.005 | 32.7928 | 0.59 | 0.003 | 33.4039 | 0.601 | 0.002 | 33.7944 | 0.608 | 0.006 | 33.5153 | 0.603 | 0.003 | 34.2932 | 0.617 | 0.002 | 34.5154 | 0.621 | 0.001 | 34.7933 | 0.626 | 0.001 | 34.6821 | 0.624 | 0.001 | 31.9586 | 0.575 | 0 | 28.735 | 0.517 | 0 | 13.393 | 0.045
13 | ТП-205-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ТП-205-2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1ТСН | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 2ТСН | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 343.7435 | 6.175 | 0.145 | 324.119 | 5.82 | 0.212 | 313.385 | 5.629 | 0.217 | 309.1274 | 5.552 | 0.154 | 308.6861 | 5.545 | 0.099 | 321.9018 | 5.784 | 0.139 | 367.0933 | 6.591 | 0.199 | 421.8777 | 7.576 | 0.228 | 450.6873 | 8.089 | 0.36 | 466.1437 | 8.359 | 0.523 | 472.8979 | 8.481 | 0.514 | 471.6358 | 8.458 | 0.57 | 468.8983 | 8.414 | 0.447 | 469.5626 | 8.421 | 0.566 | 477.1694 | 8.548 | 0.632 | 484.3785 | 8.686 | 0.472 | 489.8377 | 8.789 | 0.391 | 485.7631 | 8.721 | 0.391 | 478.0488 | 8.587 | 0.258 | 472.3802 | 8.485 | 0.248 | 457.4142 | 8.216 | 0.235 | 435.2595 | 7.82 | 0.257 | 401.9439 | 7.223 | 0.194 | 367.1593 | 6.598 | 0.14 | 180.567 | 7.591
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 211.6223 | 3.777 | 0.141 | 200.4734 | 3.575 | 0.152 | 195.7263 | 3.49 | 0.127 | 192.5847 | 3.432 | 0.156 | 192.7984 | 3.438 | 0.135 | 199.4048 | 3.56 | 0.116 | 223.6662 | 3.997 | 0.105 | 254.2047 | 4.55 | 0.137 | 266.8946 | 4.775 | 0.165 | 268.8786 | 4.8 | 0.225 | 269.7699 | 4.814 | 0.218 | 272.1258 | 4.863 | 0.212 | 270.6582 | 4.845 | 0.187 | 271.3088 | 4.847 | 0.224 | 270.3058 | 4.823 | 0.299 | 275.4457 | 4.926 | 0.194 | 282.4602 | 5.055 | 0.189 | 283.3983 | 5.072 | 0.153 | 286.3582 | 5.126 | 0.126 | 289.3234 | 5.181 | 0.128 | 286.892 | 5.137 | 0.166 | 273.5358 | 4.896 | 0.172 | 258.6173 | 4.625 | 0.159 | 238.4343 | 4.26 | 0.182 | 107.864 | 4.068
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 555.3659 | 9.952 | 0.286 | 524.5924 | 9.395 | 0.364 | 509.1113 | 9.119 | 0.344 | 501.712 | 8.984 | 0.31 | 501.4846 | 8.983 | 0.234 | 521.3065 | 9.344 | 0.255 | 590.7595 | 10.588 | 0.304 | 676.0824 | 12.126 | 0.365 | 717.5819 | 12.864 | 0.525 | 735.0223 | 13.159 | 0.748 | 742.6678 | 13.295 | 0.732 | 743.7616 | 13.321 | 0.782 | 739.5566 | 13.259 | 0.634 | 740.8714 | 13.268 | 0.79 | 747.4752 | 13.371 | 0.931 | 759.8242 | 13.612 | 0.666 | 772.2979 | 13.844 | 0.58 | 769.1615 | 13.793 | 0.544 | 764.407 | 13.713 | 0.384 | 761.7036 | 13.666 | 0.376 | 744.3062 | 13.353 | 0.401 | 708.7952 | 12.716 | 0.429 | 660.5611 | 11.848 | 0.353 | 605.5936 | 10.858 | 0.322 | 288.431 | 11.659
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625
1Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0075809 | +j | 0.15581 | 0.0067395 | +j | 0.13852 | 0.0063054 | +j | 0.1296 | 0.0061297 | +j | 0.12598 | 0.0061115 | +j | 0.12561 | 0.0066514 | +j | 0.13671 | 0.0086398 | +j | 0.17758 | 0.011415 | +j | 0.23462 | 0.013027 | +j | 0.26775 | 0.013938 | +j | 0.28648 | 0.014345 | +j | 0.29483 | 0.014279 | +j | 0.29349 | 0.014107 | +j | 0.28994 | 0.014154 | +j | 0.29092 | 0.014598 | +j | 0.30004 | 0.015036 | +j | 0.30903 | 0.01538 | +j | 0.3161 | 0.015143 | +j | 0.31124 | 0.014665 | +j | 0.30141 | 0.014318 | +j | 0.29428 | 0.013424 | +j | 0.27591 | 0.012164 | +j | 0.25002 | 0.010374 | +j | 0.21322 | 0.0086542 | +j | 0.17787
| Рхх= | 23 |  |  | Qхх= | 162.5
|  |  |  | Ркз(10)= |  | 124.19 | [6 empty] | Uкз%(10)= | 10.21
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 6.175 | +j | 0.145 | 5.82 | +j | 0.212 | 5.629 | +j | 0.217 | 5.552 | +j | 0.154 | 5.545 | +j | 0.099 | 5.784 | +j | 0.139 | 6.591 | +j | 0.199 | 7.576 | +j | 0.228 | 8.089 | +j | 0.36 | 8.359 | +j | 0.523 | 8.481 | +j | 0.514 | 8.458 | +j | 0.57 | 8.414 | +j | 0.447 | 8.421 | +j | 0.566 | 8.548 | +j | 0.632 | 8.686 | +j | 0.472 | 8.789 | +j | 0.391 | 8.721 | +j | 0.391 | 8.587 | +j | 0.258 | 8.485 | +j | 0.248 | 8.216 | +j | 0.235 | 7.82 | +j | 0.257 | 7.223 | +j | 0.194 | 6.598 | +j | 0.14
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165
2Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0026969 | +j | 0.058742 | 0.0024171 | +j | 0.052649 | 0.0023025 | +j | 0.050151 | 0.0022282 | +j | 0.048534 | 0.0022348 | +j | 0.048678 | 0.0023951 | +j | 0.052169 | 0.0030181 | +j | 0.065739 | 0.0039118 | +j | 0.085206 | 0.0043095 | +j | 0.093868 | 0.0043591 | +j | 0.094949 | 0.004384 | +j | 0.095489 | 0.004473 | +j | 0.097429 | 0.0044381 | +j | 0.096669 | 0.0044447 | +j | 0.096811 | 0.0044082 | +j | 0.096018 | 0.004588 | +j | 0.099934 | 0.0048307 | +j | 0.10522 | 0.0048609 | +j | 0.10588 | 0.0049635 | +j | 0.10811 | 0.0050706 | +j | 0.11044 | 0.004987 | +j | 0.10862 | 0.0045309 | +j | 0.09869 | 0.004043 | +j | 0.088062 | 0.0034322 | +j | 0.074759
| Рхх= | 22 |  |  | Qхх= | 165
|  |  |  | Ркз(10)= |  | 117.99 | [6 empty] | Uкз%(10)= | 10.28
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 3.777 | +j | 0.141 | 3.575 | +j | 0.152 | 3.49 | +j | 0.127 | 3.432 | +j | 0.156 | 3.438 | +j | 0.135 | 3.56 | +j | 0.116 | 3.997 | +j | 0.105 | 4.55 | +j | 0.137 | 4.775 | +j | 0.165 | 4.8 | +j | 0.225 | 4.814 | +j | 0.218 | 4.863 | +j | 0.212 | 4.845 | +j | 0.187 | 4.847 | +j | 0.224 | 4.823 | +j | 0.299 | 4.926 | +j | 0.194 | 5.055 | +j | 0.189 | 5.072 | +j | 0.153 | 5.126 | +j | 0.126 | 5.181 | +j | 0.128 | 5.137 | +j | 0.166 | 4.896 | +j | 0.172 | 4.625 | +j | 0.159 | 4.26 | +j | 0.182
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 9.952 | +j | 0.286 | 9.395 | +j | 0.364 | 9.119 | +j | 0.344 | 8.984 | +j | 0.31 | 8.983 | +j | 0.234 | 9.344 | +j | 0.255 | 10.588 | +j | 0.304 | 12.126 | +j | 0.365 | 12.864 | +j | 0.525 | 13.159 | +j | 0.748 | 13.295 | +j | 0.732 | 13.321 | +j | 0.782 | 13.259 | +j | 0.634 | 13.268 | +j | 0.79 | 13.371 | +j | 0.931 | 13.612 | +j | 0.666 | 13.844 | +j | 0.58 | 13.793 | +j | 0.544 | 13.713 | +j | 0.384 | 13.666 | +j | 0.376 | 13.353 | +j | 0.401 | 12.716 | +j | 0.429 | 11.848 | +j | 0.353 | 10.858 | +j | 0.322
|  |  |  | средневзв тангенс |  |  |  | 0.1584 |  |  | 0.15185 |  |  | 0.15964 |  |  | 0.15581 |  |  | 0.1519 |  |  | 0.15434 |  |  | 0.14823 |  |  | 0.15408 |  |  | 0.15934 |  |  | 0.15705 |  |  | 0.15771 |  |  | 0.15693 |  |  | 0.15201 |  |  | 0.15808 |  |  | 0.16343 |  |  | 0.16518 |  |  | 0.16633 |  |  | 0.16146 |  |  | 0.15654 |  |  | 0.15333 |  |  | 0.15333 |  |  | 0.15577 |  |  | 0.1584 |  |  | 0.14979
время московское

## ПС 110-35-10 ГИБДД
пояснение (при ремонтной схеме):
Типовой бланк
|  | Ведомость контрольного замера по п/ст: | [7 empty] | ГИБДД | [65 empty] | Дата: | 2024-12-18
Замер по трансформаторам | [7 empty] | 1 | час. |  | 2 | час. |  | 3 | час. |  | 4 | час. |  | 5 | час. |  | 6 | час. |  | 7 | час. |  | 8 | час. |  | 9 | час. |  | 10 | час. |  | 11 | час. |  | 12 | час. |  | 13 | час. |  | 14 | час. |  | 15 | час. |  | 16 | час. |  | 17 | час. |  | 18 | час. |  | 19 | час. |  | 20 | час. |  | 21 | час. |  | 22 | час. |  | 23 | час. |  | 24 | час.
Диспет. |  | Sном |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
наимен. |  | МВА |  |  |  |  | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр
[5 empty] | 110кВ |  | 17.4935 | 3.531 | 0.264 | 17.4935 | 3.531 | 0.264 | 17.561 | 3.5442 | 0.2706 | 17.526 | 3.5376 | 0.264 | 17.5285 | 3.5376 | 0.2706 | 17.6862 | 3.5706 | 0.2574 | 17.6816 | 3.5706 | 0.2442 | 17.5736 | 3.5508 | 0.2112 | 17.3458 | 3.5046 | 0.2112 | 17.2787 | 3.4914 | 0.2046 | 17.1811 | 3.4716 | 0.2046 | 17.2425 | 3.4848 | 0.1914 | 17.3384 | 3.5046 | 0.1848 | 17.143 | 3.465 | 0.1848 | 11.3395 | 2.2902 | -0.1518 | 9.1174 | 1.8348 | -0.198 | 9.2795 | 1.8678 | -0.198 | 9.0526 | 1.8216 | -0.198 | 9.283 | 1.8678 | -0.2046 | 9.3119 | 1.8744 | -0.198 | 9.283 | 1.8678 | -0.2046 | 11.1363 | 2.2506 | -0.1254 | 15.5785 | 3.1482 | 0.1782 | 16.1079 | 3.2604 | 0.0066 | 71.379 | 1.9338
|  |  | Нагрузка |  | 35кВ |  | 31.0164 | 1.9446 | 0.1827 | 31.0923 | 1.9509 | 0.1659 | 31.3638 | 1.9677 | 0.1701 | 31.3831 | 1.9698 | 0.1596 | 31.3885 | 1.9698 | 0.1638 | 31.3445 | 1.9677 | 0.1554 | 31.104 | 1.953 | 0.1491 | 31.0609 | 1.9509 | 0.1407 | 30.8406 | 1.9362 | 0.1512 | 30.7076 | 1.9278 | 0.1512 | 30.6692 | 1.9257 | 0.147 | 30.6975 | 1.9278 | 0.1428 | 30.7616 | 1.932 | 0.1407 | 30.0583 | 1.8879 | 0.1365 | 11.1716 | 0.7035 | 0 | 3.7016 | 0.2331 | 0 | 3.5349 | 0.2226 | 0 | 3.3015 | 0.2079 | 0 | 3.5016 | 0.2205 | 0 | 3.5683 | 0.2247 | 0 | 3.5349 | 0.2226 | 0 | 9.7043 | 0.6111 | 0 | 24.366 | 1.5267 | 0.1533 | 26.1392 | 1.6443 | 0.0756 | 33.0288 | 2.3856
[5 empty] | 10кВ |  | 88.3046 | 1.5735 | 0 | 87.7154 | 1.563 | 0 | 87.7154 | 1.563 | 0 | 87.2945 | 1.5555 | 0 | 87.1261 | 1.5525 | 0 | 88.8939 | 1.584 | 0 | 89.904 | 1.602 | 0 | 89.2306 | 1.59 | 0 | 87.0419 | 1.551 | 0 | 86.9577 | 1.5495 | 0 | 86.1159 | 1.5345 | 0 | 86.621 | 1.5435 | 0 | 87.4628 | 1.5585 | 0 | 87.4628 | 1.5585 | 0 | 87.7995 | 1.5645 | 0 | 88.9781 | 1.5855 | 0 | 91.2509 | 1.626 | 0 | 89.3148 | 1.5915 | 0 | 91.5035 | 1.6305 | 0 | 91.2509 | 1.626 | 0 | 91.5876 | 1.632 | 0 | 90.7458 | 1.617 | 0 | 90.0724 | 1.605 | 0 | 90.0724 | 1.605 | 0 | 37.962 | 0
| 1Т | 40 | РПН |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
[5 empty] | 110кВ |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117
|  |  | Напряж. |  | 35кВ |  |  | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.4
[5 empty] | 10кВ |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3
ПБВ
[5 empty] | 110кВ |  | 24.9993 | 5.016 | 0.6666 | 24.7321 | 4.9632 | 0.6534 | 24.8334 | 4.983 | 0.66 | 24.7084 | 4.9566 | 0.6666 | 25.2298 | 5.0622 | 0.6732 | 25.2494 | 5.0688 | 0.6534 | 25.5082 | 5.1216 | 0.6534 | 25.5647 | 5.1348 | 0.6402 | 25.8681 | 5.1942 | 0.66 | 25.8722 | 5.1942 | 0.6666 | 25.8681 | 5.1942 | 0.66 | 25.8317 | 5.1876 | 0.6534 | 25.6942 | 5.1612 | 0.6402 | 25.3059 | 5.082 | 0.6402 | 16.6565 | 3.366 | 0.1914 | 16.2176 | 3.2802 | 0.1254 | 16.6791 | 3.3726 | 0.1518 | 16.5134 | 3.3396 | 0.1386 | 16.5748 | 3.3528 | 0.1188 | 16.9086 | 3.4188 | 0.1584 | 17.073 | 3.4518 | 0.165 | 16.8094 | 3.399 | 0.1518 | 21.9582 | 4.4154 | 0.5082 | 22.3191 | 4.4946 | 0.4554 | 107.2104 | 11.352
|  |  | Нагрузка |  | 35кВ |  | 59.881 | 3.7317 | 0.5418 | 59.3904 | 3.7023 | 0.5292 | 59.3764 | 3.7002 | 0.5376 | 59.6122 | 3.7149 | 0.5397 | 60.2771 | 3.7569 | 0.5418 | 60.5883 | 3.7779 | 0.5334 | 60.9617 | 3.8031 | 0.5229 | 61.0791 | 3.8094 | 0.5313 | 61.6919 | 3.8451 | 0.5544 | 61.3288 | 3.822 | 0.5544 | 61.5409 | 3.8367 | 0.546 | 61.3381 | 3.8241 | 0.5439 | 61.0553 | 3.8073 | 0.5355 | 60.2634 | 3.759 | 0.5208 | 31.6148 | 1.9887 | 0.0924 | 30.1633 | 1.8984 | 0.063 | 31.2345 | 1.9656 | 0.0714 | 30.8633 | 1.9425 | 0.063 | 30.9602 | 1.9488 | 0.0567 | 31.932 | 2.0097 | 0.0672 | 32.2034 | 2.0265 | 0.0756 | 32.138 | 2.0223 | 0.0777 | 48.7196 | 3.0408 | 0.4074 | 50.409 | 3.1563 | 0.3381 | 74.8902 | 8.8452
[5 empty] | 10кВ |  | 71.3365 | 1.2705 | 0.0405 | 69.8249 | 1.2435 | 0.042 | 71.2579 | 1.269 | 0.0435 | 68.9054 | 1.227 | 0.045 | 72.4387 | 1.29 | 0.045 | 71.7599 | 1.278 | 0.042 | 73.5167 | 1.3095 | 0.036 | 73.5029 | 1.3095 | 0.0255 | 74.8465 | 1.3335 | 0.0225 | 76.282 | 1.359 | 0.027 | 75.6104 | 1.347 | 0.0285 | 75.6912 | 1.3485 | 0.0255 | 75.4357 | 1.344 | 0.0225 | 73.4326 | 1.308 | 0.036 | 76.2095 | 1.3575 | 0.036 | 76.8827 | 1.3695 | 0.036 | 78.1408 | 1.392 | 0.033 | 77.2151 | 1.3755 | 0.033 | 77.8948 | 1.3875 | 0.0375 | 78.3155 | 1.395 | 0.0375 | 78.8227 | 1.404 | 0.039 | 76.5439 | 1.3635 | 0.0345 | 76.3875 | 1.3605 | 0.042 | 74.1947 | 1.3215 | 0.039 | 31.9635 | 0.849
| 2Т | 40 | РПН |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
[5 empty] | 110кВ |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117
|  |  | Напряж. |  | 35кВ |  |  | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.4
[5 empty] | 10кВ |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3
ПБВ
[5 empty] | 110кВ |  | 42.4927 | 8.547 | 0.9306 | 42.2256 | 8.4942 | 0.9174 | 42.3943 | 8.5272 | 0.9306 | 42.2344 | 8.4942 | 0.9306 | 42.7583 | 8.5998 | 0.9438 | 42.9357 | 8.6394 | 0.9108 | 43.1898 | 8.6922 | 0.8976 | 43.1383 | 8.6856 | 0.8514 | 43.2139 | 8.6988 | 0.8712 | 43.151 | 8.6856 | 0.8712 | 43.0492 | 8.6658 | 0.8646 | 43.0742 | 8.6724 | 0.8448 | 43.0326 | 8.6658 | 0.825 | 42.4489 | 8.547 | 0.825 | 27.996 | 5.6562 | 0.0396 | 25.335 | 5.115 | -0.0726 | 25.9586 | 5.2404 | -0.0462 | 25.566 | 5.1612 | -0.0594 | 25.8578 | 5.2206 | -0.0858 | 26.2205 | 5.2932 | -0.0396 | 26.356 | 5.3196 | -0.0396 | 27.9456 | 5.6496 | 0.0264 | 37.5366 | 7.5636 | 0.6864 | 38.427 | 7.755 | 0.462
[5 empty] | 35кВ |  | 90.8974 | 5.6763 | 0.7245 | 90.4826 | 5.6532 | 0.6951 | 90.7401 | 5.6679 | 0.7077 | 90.9953 | 5.6847 | 0.6993 | 91.6656 | 5.7267 | 0.7056 | 91.9329 | 5.7456 | 0.6888 | 92.0657 | 5.7561 | 0.672 | 92.14 | 5.7603 | 0.672 | 92.5325 | 5.7813 | 0.7056 | 92.0365 | 5.7498 | 0.7056 | 92.2102 | 5.7624 | 0.693 | 92.0356 | 5.7519 | 0.6867 | 91.8169 | 5.7393 | 0.6762 | 90.3216 | 5.6469 | 0.6573 | 42.7864 | 2.6922 | 0.0924 | 33.865 | 2.1315 | 0.063 | 34.7694 | 2.1882 | 0.0714 | 34.1647 | 2.1504 | 0.063 | 34.4617 | 2.1693 | 0.0567 | 35.5003 | 2.2344 | 0.0672 | 35.7383 | 2.2491 | 0.0756 | 41.8423 | 2.6334 | 0.0777 | 73.0856 | 4.5675 | 0.5607 | 76.5482 | 4.8006 | 0.4137
[5 empty] | 10кВ |  | 159.6411 | 2.844 | 0.0405 | 157.5402 | 2.8065 | 0.042 | 158.9733 | 2.832 | 0.0435 | 156.1998 | 2.7825 | 0.045 | 159.5648 | 2.8425 | 0.045 | 160.6538 | 2.862 | 0.042 | 163.4208 | 2.9115 | 0.036 | 162.7335 | 2.8995 | 0.0255 | 161.8884 | 2.8845 | 0.0225 | 163.2397 | 2.9085 | 0.027 | 161.7263 | 2.8815 | 0.0285 | 162.3122 | 2.892 | 0.0255 | 162.8985 | 2.9025 | 0.0225 | 160.8954 | 2.8665 | 0.036 | 164.0091 | 2.922 | 0.036 | 165.8608 | 2.955 | 0.036 | 169.3917 | 3.018 | 0.033 | 166.5299 | 2.967 | 0.033 | 169.3982 | 3.018 | 0.0375 | 169.5664 | 3.021 | 0.0375 | 170.4103 | 3.036 | 0.039 | 167.2898 | 2.9805 | 0.0345 | 166.4599 | 2.9655 | 0.042 | 164.2671 | 2.9265 | 0.039
cosФ(35)= |  | 0.99232 | tgФ(35)= | 0.12462
cosФ(10)= |  | 0.99988 | tgФ(10)= | 0.01518
Замер по
ВЛ 35 кВ
1 | Резерв-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Резерв-2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Шапша-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Шапша-2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Ярки-1 | [5 empty] | 59.8337 | 3.7296 | 0.5355 | 59.3433 | 3.7002 | 0.5229 | 59.3314 | 3.6981 | 0.53235 | 59.5814 | 3.7138 | 0.5334 | 60.211 | 3.7538 | 0.53445 | 60.5744 | 3.7779 | 0.5271 | 60.9008 | 3.7999 | 0.51765 | 61.03 | 3.8073 | 0.52395 | 61.6423 | 3.843 | 0.54705 | 61.2816 | 3.8199 | 0.5481 | 61.4632 | 3.8325 | 0.54075 | 61.3076 | 3.823 | 0.5376 | 60.9873 | 3.8041 | 0.5271 | 60.219 | 3.7569 | 0.51555 | 31.6291 | 1.9897 | 0.08925 | 30.1279 | 1.8963 | 0.0588 | 31.216 | 1.9646 | 0.06825 | 30.8612 | 1.9425 | 0.0588 | 30.925 | 1.9467 | 0.0525 | 31.8965 | 2.0076 | 0.063 | 32.2176 | 2.0276 | 0.0714 | 32.1028 | 2.0202 | 0.07455 | 48.6755 | 3.0387 | 0.40215 | 50.367 | 3.1542 | 0.33285 | 74.8482 | 8.715
6 | Ярки-2 | [5 empty] | 31.0087 | 1.9446 | 0.17745 | 31.0687 | 1.9499 | 0.16065 | 31.3068 | 1.9646 | 0.16485 | 31.3778 | 1.9698 | 0.1554 | 31.3638 | 1.9688 | 0.1575 | 31.3061 | 1.9656 | 0.1512 | 31.099 | 1.953 | 0.1449 | 31.0395 | 1.9499 | 0.1365 | 30.8176 | 1.9351 | 0.14595 | 30.6846 | 1.9267 | 0.14595 | 30.6322 | 1.9236 | 0.14385 | 30.6594 | 1.9257 | 0.1386 | 30.7556 | 1.932 | 0.13545 | 30.0191 | 1.8858 | 0.13125 | 11.1716 | 0.7035 | 0 | 3.7016 | 0.2331 | 0 | 3.5016 | 0.2205 | 0 | 3.3181 | 0.20895 | 0 | 3.4682 | 0.2184 | 0 | 3.5683 | 0.2247 | 0 | 3.5349 | 0.2226 | 0 | 9.6877 | 0.61005 | 0.00105 | 24.3263 | 1.5246 | 0.1491 | 26.1369 | 1.6443 | 0.07245 | 33.0057 | 2.3121
Итого по отх.ВЛ от 1С-35 кВ | [6 empty] | 59.8337 | 3.7296 | 0.5355 | 59.3433 | 3.7002 | 0.5229 | 59.3314 | 3.6981 | 0.53235 | 59.5814 | 3.7138 | 0.5334 | 60.211 | 3.7538 | 0.53445 | 60.5744 | 3.7779 | 0.5271 | 60.9008 | 3.7999 | 0.51765 | 61.03 | 3.8073 | 0.52395 | 61.6423 | 3.843 | 0.54705 | 61.2816 | 3.8199 | 0.5481 | 61.4632 | 3.8325 | 0.54075 | 61.3076 | 3.823 | 0.5376 | 60.9873 | 3.8041 | 0.5271 | 60.219 | 3.7569 | 0.51555 | 31.6291 | 1.9897 | 0.08925 | 30.1279 | 1.8963 | 0.0588 | 31.216 | 1.9646 | 0.06825 | 30.8612 | 1.9425 | 0.0588 | 30.925 | 1.9467 | 0.0525 | 31.8965 | 2.0076 | 0.063 | 32.2176 | 2.0276 | 0.0714 | 32.1028 | 2.0202 | 0.07455 | 48.6755 | 3.0387 | 0.40215 | 50.367 | 3.1542 | 0.33285
Итого по отх.ВЛ от 2С-35 кВ | [6 empty] | 31.0087 | 1.9446 | 0.17745 | 31.0687 | 1.9499 | 0.16065 | 31.3068 | 1.9646 | 0.16485 | 31.3778 | 1.9698 | 0.1554 | 31.3638 | 1.9688 | 0.1575 | 31.3061 | 1.9656 | 0.1512 | 31.099 | 1.953 | 0.1449 | 31.0395 | 1.9499 | 0.1365 | 30.8176 | 1.9351 | 0.14595 | 30.6846 | 1.9267 | 0.14595 | 30.6322 | 1.9236 | 0.14385 | 30.6594 | 1.9257 | 0.1386 | 30.7556 | 1.932 | 0.13545 | 30.0191 | 1.8858 | 0.13125 | 11.1716 | 0.7035 | 0 | 3.7016 | 0.2331 | 0 | 3.5016 | 0.2205 | 0 | 3.3181 | 0.20895 | 0 | 3.4682 | 0.2184 | 0 | 3.5683 | 0.2247 | 0 | 3.5349 | 0.2226 | 0 | 9.6877 | 0.61005 | 0.00105 | 24.3263 | 1.5246 | 0.1491 | 26.1369 | 1.6443 | 0.07245
Итого по ВЛ-35 кВ | [6 empty] | 90.8424 | 5.6742 | 0.71295 | 90.412 | 5.6501 | 0.68355 | 90.6383 | 5.6627 | 0.6972 | 90.9591 | 5.6837 | 0.6888 | 91.5748 | 5.7225 | 0.69195 | 91.8805 | 5.7435 | 0.6783 | 91.9998 | 5.753 | 0.66255 | 92.0696 | 5.7572 | 0.66045 | 92.4599 | 5.7782 | 0.693 | 91.9661 | 5.7466 | 0.69405 | 92.0954 | 5.7561 | 0.6846 | 91.967 | 5.7487 | 0.6762 | 91.7429 | 5.7362 | 0.66255 | 90.2381 | 5.6427 | 0.6468 | 42.8008 | 2.6932 | 0.08925 | 33.8295 | 2.1294 | 0.0588 | 34.7176 | 2.185 | 0.06825 | 34.1793 | 2.1515 | 0.0588 | 34.3932 | 2.1651 | 0.0525 | 35.4648 | 2.2323 | 0.063 | 35.7525 | 2.2502 | 0.0714 | 41.7904 | 2.6303 | 0.0756 | 73.0018 | 4.5633 | 0.55125 | 76.504 | 4.7985 | 0.4053 | 107.8539
Замер по
| ВЛ 10 кВ |  | ЧАПВ |  | АЧР-1(2)
1 | яч. №3 | [5 empty] | 3.6167 | 0.0191 | -0.06155 | 3.6363 | 0.01915 | -0.0619 | 3.6361 | 0.0193 | -0.06185 | 3.6342 | 0.01935 | -0.0618 | 3.6433 | 0.01925 | -0.062 | 3.6541 | 0.02035 | -0.06185 | 3.6679 | 0.0224 | -0.0614 | 3.6468 | 0.0224 | -0.061 | 3.6579 | 0.02375 | -0.0607 | 3.6408 | 0.02195 | -0.06105 | 3.6452 | 0.02245 | -0.06095 | 3.7136 | 0.02565 | -0.061 | 3.6896 | 0.0244 | -0.06105 | 3.6985 | 0.0247 | -0.0611 | 3.7341 | 0.0254 | -0.0615 | 3.6985 | 0.0247 | -0.0611 | 3.7018 | 0.0251 | -0.061 | 3.6492 | 0.02225 | -0.0611 | 3.6432 | 0.02235 | -0.06095 | 3.6632 | 0.0227 | -0.0612 | 3.6675 | 0.02265 | -0.0613 | 3.6704 | 0.0232 | -0.06115 | 3.674 | 0.02325 | -0.0612 | 3.6812 | 0.02295 | -0.06145 | 0.53875 | -1.4711
2 | яч. №4 | [5 empty] | 34.2952 | 0.609 | 0.0507 | 34.0004 | 0.6036 | 0.0522 | 34.9973 | 0.6213 | 0.0537 | 33.0139 | 0.5859 | 0.0528 | 36.0402 | 0.6399 | 0.0543 | 35.1887 | 0.6249 | 0.0516 | 36.668 | 0.6516 | 0.0483 | 38.3536 | 0.6819 | 0.0456 | 39.2597 | 0.6981 | 0.0453 | 40.2138 | 0.7149 | 0.0489 | 40.1837 | 0.7143 | 0.0498 | 40.4837 | 0.7197 | 0.0492 | 39.9675 | 0.7107 | 0.0459 | 38.7753 | 0.6888 | 0.0543 | 40.72 | 0.7236 | 0.0537 | 41.2536 | 0.7332 | 0.0528 | 41.103 | 0.7308 | 0.0486 | 40.372 | 0.7176 | 0.0507 | 39.6212 | 0.7041 | 0.0519 | 39.837 | 0.708 | 0.0513 | 39.9322 | 0.7095 | 0.054 | 39.278 | 0.6981 | 0.0501 | 38.1182 | 0.6774 | 0.0498 | 37.0064 | 0.6573 | 0.0528 | 16.3242 | 1.2183
3 | яч. №11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | яч. №12 | [5 empty] | 2.2965 | 0.01315 | -0.03875 | 2.3053 | 0.0132 | -0.0389 | 2.3071 | 0.01315 | -0.03895 | 2.3106 | 0.0132 | -0.039 | 2.3071 | 0.01315 | -0.03895 | 2.3071 | 0.01315 | -0.03895 | 2.2938 | 0.01315 | -0.0387 | 2.2849 | 0.0131 | -0.03855 | 2.276 | 0.01305 | -0.0384 | 2.2734 | 0.01305 | -0.03835 | 2.2698 | 0.013 | -0.0383 | 2.2734 | 0.01305 | -0.03835 | 2.276 | 0.01305 | -0.0384 | 2.277 | 0.0131 | -0.0384 | 2.2929 | 0.0131 | -0.0387 | 2.2911 | 0.01315 | -0.03865 | 2.2929 | 0.0131 | -0.0387 | 2.2911 | 0.01315 | -0.03865 | 2.2938 | 0.01315 | -0.0387 | 2.2938 | 0.01315 | -0.0387 | 2.2965 | 0.01315 | -0.03875 | 2.2991 | 0.01315 | -0.0388 | 2.2965 | 0.01315 | -0.03875 | 2.3018 | 0.01315 | -0.03885 | 0.31495 | -0.9282
5 | яч. №21 | [5 empty] | 86.0991 | 1.5339 | 0.0303 | 85.4805 | 1.5228 | 0.0339 | 85.4824 | 1.5228 | 0.0354 | 85.1274 | 1.5165 | 0.0342 | 84.9098 | 1.5126 | 0.0351 | 86.5546 | 1.542 | 0.0312 | 87.4273 | 1.5576 | 0.0288 | 86.681 | 1.5444 | 0.0228 | 84.5226 | 1.506 | 0.018 | 84.4346 | 1.5045 | 0.0111 | 83.5593 | 1.4889 | 0.0114 | 83.8959 | 1.4949 | 0.0111 | 84.7723 | 1.5105 | 0.0132 | 84.8224 | 1.5114 | 0.0123 | 85.1459 | 1.5171 | 0.0186 | 86.3119 | 1.5378 | 0.0243 | 88.519 | 1.5771 | 0.0264 | 86.7976 | 1.5465 | 0.0213 | 88.9365 | 1.5846 | 0.0225 | 88.785 | 1.5819 | 0.0225 | 89.039 | 1.5864 | 0.0243 | 88.1631 | 1.5708 | 0.0237 | 87.5256 | 1.5594 | 0.0261 | 87.3969 | 1.557 | 0.0318 | 36.8874 | 0.5703
6 | яч. №14 | [5 empty] | 37.0785 | 0.6588 | 0.0501 | 35.9009 | 0.6378 | 0.0495 | 36.305 | 0.645 | 0.0498 | 36.0192 | 0.6396 | 0.0534 | 36.4768 | 0.648 | 0.0507 | 36.6382 | 0.651 | 0.0492 | 36.8179 | 0.6543 | 0.048 | 35.2353 | 0.6267 | 0.0381 | 35.5084 | 0.6318 | 0.0342 | 36.0697 | 0.6417 | 0.0363 | 35.4824 | 0.6312 | 0.0366 | 35.2031 | 0.6264 | 0.0333 | 35.5094 | 0.6318 | 0.0345 | 34.6681 | 0.6165 | 0.0393 | 35.5012 | 0.6312 | 0.042 | 35.6827 | 0.6345 | 0.0411 | 36.9862 | 0.6576 | 0.0438 | 36.9061 | 0.6564 | 0.0402 | 38.2934 | 0.681 | 0.0429 | 38.4723 | 0.684 | 0.0459 | 38.9193 | 0.6921 | 0.0441 | 37.2908 | 0.663 | 0.0444 | 38.3508 | 0.6816 | 0.0492 | 37.2653 | 0.6624 | 0.0465 | 15.5844 | 1.0431
7 | ТСН-1 | [5 empty] | 1.0484 | 0.018432 | 0.003048 | 1.0515 | 0.01848 | 0.003096 | 1.0768 | 0.018936 | 0.003096 | 1.0795 | 0.018984 | 0.003096 | 1.0795 | 0.018984 | 0.003096 | 1.1112 | 0.01956 | 0.003072 | 1.1136 | 0.019608 | 0.003048 | 1.164 | 0.02052 | 0.003024 | 1.1345 | 0.019992 | 0.003 | 1.2023 | 0.021216 | 0.002976 | 1.2036 | 0.02124 | 0.002976 | 1.169 | 0.020616 | 0.002976 | 1.177 | 0.02076 | 0.002976 | 1.1834 | 0.02088 | 0.002952 | 1.2107 | 0.02136 | 0.003024 | 1.176 | 0.020736 | 0.003024 | 1.1851 | 0.020904 | 0.003 | 1.1614 | 0.020472 | 0.003024 | 1.1693 | 0.020616 | 0.003024 | 1.1627 | 0.020496 | 0.003024 | 1.1547 | 0.020352 | 0.003024 | 1.1682 | 0.020592 | 0.003048 | 1.164 | 0.02052 | 0.003024 | 1.2455 | 0.021984 | 0.003048 | 0.48624 | 0.072696
8 | ТСН-2 | [5 empty] | 0.012706 | -0.00012 | 0.000192 | 0.010258 | -7.2e-05 | 0.000168 | 0.011508 | -7.2e-05 | 0.000192 | 0.011586 | -0.00012 | 0.000168 | 0.014233 | -0.00019 | 0.000168 | 0.012273 | -0.00014 | 0.000168 | 0.013335 | -0.00014 | 0.000192 | 0.017372 | -0.00026 | 0.000168 | 0.012273 | -0.00014 | 0.000168 | 0.021204 | -0.00031 | 0.000216 | 0.012503 | -0.00017 | 0.000144 | 0.010519 | -0.00012 | 0.000144 | 0.01668 | -0.00026 | 0.000144 | 0.011586 | -0.00012 | 0.000168 | 0.016441 | -0.00024 | 0.000168 | 0.011586 | -0.00012 | 0.000168 | 0.014233 | -0.00019 | 0.000168 | 0.015159 | -0.00019 | 0.000192 | 0.011586 | -0.00012 | 0.000168 | 0.015535 | -0.00022 | 0.000168 | 0.012706 | -0.00012 | 0.000192 | 0.011586 | -0.00012 | 0.000168 | 0.015535 | -0.00022 | 0.000168 | 0.010859 | -9.6e-05 | 0.000168 | -0.00387 | 0.004128
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 90.7642 | 1.5714 | -0.028202 | 90.1683 | 1.5604 | -0.024904 | 90.1953 | 1.561 | -0.023354 | 89.8411 | 1.5548 | -0.024504 | 89.6325 | 1.5508 | -0.023804 | 91.3198 | 1.5819 | -0.027578 | 92.2088 | 1.5996 | -0.029552 | 91.4918 | 1.5873 | -0.035176 | 89.315 | 1.5497 | -0.0397 | 89.2778 | 1.5477 | -0.046974 | 88.4081 | 1.5326 | -0.046574 | 88.7785 | 1.5412 | -0.046924 | 89.6389 | 1.5557 | -0.044874 | 89.7043 | 1.557 | -0.045848 | 90.0907 | 1.5639 | -0.039876 | 91.1864 | 1.5832 | -0.033776 | 93.406 | 1.6231 | -0.0316 | 91.6082 | 1.5892 | -0.036776 | 93.7491 | 1.6276 | -0.035426 | 93.6109 | 1.6251 | -0.035676 | 93.8612 | 1.6294 | -0.033976 | 93.0018 | 1.6146 | -0.034402 | 92.3636 | 1.6032 | -0.032076 | 92.3236 | 1.6019 | -0.026602
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 73.6829 | 1.2808 | 0.062242 | 72.2169 | 1.2545 | 0.062968 | 73.6209 | 1.2794 | 0.064742 | 71.3553 | 1.2386 | 0.067368 | 74.8383 | 1.3009 | 0.066218 | 74.1462 | 1.2889 | 0.062018 | 75.7931 | 1.3189 | 0.057792 | 75.8912 | 1.3214 | 0.045318 | 77.0564 | 1.3428 | 0.041268 | 78.5781 | 1.3693 | 0.047066 | 77.9484 | 1.3583 | 0.048244 | 77.9708 | 1.359 | 0.044294 | 77.7696 | 1.3553 | 0.042144 | 75.732 | 1.3183 | 0.055368 | 78.5305 | 1.3677 | 0.057168 | 79.2391 | 1.3807 | 0.055418 | 80.3963 | 1.4013 | 0.053868 | 79.5844 | 1.387 | 0.052442 | 80.22 | 1.3981 | 0.056268 | 80.6187 | 1.4049 | 0.058668 | 81.1607 | 1.4146 | 0.059542 | 78.8796 | 1.3741 | 0.055868 | 78.781 | 1.3719 | 0.060418 | 76.5843 | 1.3328 | 0.060618
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 164.4471 | 2.8523 | 0.03404 | 162.3852 | 2.815 | 0.038064 | 163.8162 | 2.8404 | 0.041388 | 161.1964 | 2.7934 | 0.042864 | 164.4708 | 2.8517 | 0.042414 | 165.466 | 2.8708 | 0.03444 | 168.0018 | 2.9185 | 0.02824 | 167.383 | 2.9088 | 0.010142 | 166.3715 | 2.8926 | 0.001568 | 167.8559 | 2.917 | 9.2e-05 | 166.3565 | 2.8909 | 0.00167 | 166.7493 | 2.9002 | -0.00263 | 167.4085 | 2.911 | -0.00273 | 165.4363 | 2.8753 | 0.00952 | 168.6212 | 2.9315 | 0.017292 | 170.4255 | 2.964 | 0.021642 | 173.8023 | 3.0244 | 0.022268 | 171.1926 | 2.9762 | 0.015666 | 173.9691 | 3.0257 | 0.020842 | 174.2296 | 3.03 | 0.022992 | 175.0219 | 3.044 | 0.025566 | 171.8813 | 2.9887 | 0.021466 | 171.1446 | 2.9751 | 0.028342 | 168.908 | 2.9347 | 0.034016 | 70.1321
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408
1Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.001388 | +j | 0.040462 | 0.001387 | +j | 0.040373 | 0.0013984 | +j | 0.040634 | 0.001393 | +j | 0.040435 | 0.0013928 | +j | 0.04042 | 0.0014173 | +j | 0.0413 | 0.0014173 | +j | 0.041436 | 0.0014014 | +j | 0.040912 | 0.001364 | +j | 0.039704 | 0.0013541 | +j | 0.039435 | 0.0013393 | +j | 0.038939 | 0.0013486 | +j | 0.039247 | 0.0013636 | +j | 0.039739 | 0.0013322 | +j | 0.038995 | 0.00061444 | +j | 0.020794 | 0.00044072 | +j | 0.015953 | 0.00045862 | +j | 0.016633 | 0.00043729 | +j | 0.015874 | 0.00045969 | +j | 0.01668 | 0.00046074 | +j | 0.016699 | 0.00046003 | +j | 0.016693 | 0.00060293 | +j | 0.02074 | 0.0011051 | +j | 0.033739 | 0.0011801 | +j | 0.035591
| Рхх= | 31.8 |  |  | Qхх= | 40.8
| Ркз(110)= | 134.2 |  | Ркз(35)= |  | 78.15 |  | 0 | Ркз(10)= | 97.01 | Uкз%(110)= | 10.78 |  | 0 | Ркз(10)= | 97.01 | Uкз%(110)= | 10.78 | Uкз%(35)= | -0.5 |  | 0 | Uкз%(10)= | 7.2 | 0
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 3.531 | +j | 0.264 | 3.531 | +j | 0.264 | 3.5442 | +j | 0.2706 | 3.5376 | +j | 0.264 | 3.5376 | +j | 0.2706 | 3.5706 | +j | 0.2574 | 3.5706 | +j | 0.2442 | 3.5508 | +j | 0.2112 | 3.5046 | +j | 0.2112 | 3.4914 | +j | 0.2046 | 3.4716 | +j | 0.2046 | 3.4848 | +j | 0.1914 | 3.5046 | +j | 0.1848 | 3.465 | +j | 0.1848 | 2.2902 | +j | -0.1518 | 1.8348 | +j | -0.198 | 1.8678 | +j | -0.198 | 1.8216 | +j | -0.198 | 1.8678 | +j | -0.2046 | 1.8744 | +j | -0.198 | 1.8678 | +j | -0.2046 | 2.2506 | +j | -0.1254 | 3.1482 | +j | 0.1782 | 3.2604 | +j | 0.0066
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464
2Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0029227 | +j | 0.072679 | 0.0028614 | +j | 0.071044 | 0.0028831 | +j | 0.071765 | 0.0028591 | +j | 0.070808 | 0.002975 | +j | 0.07408 | 0.0029829 | +j | 0.074105 | 0.0030423 | +j | 0.075758 | 0.0030549 | +j | 0.076072 | 0.0031269 | +j | 0.077948 | 0.0031246 | +j | 0.078155 | 0.0031262 | +j | 0.078046 | 0.0031155 | +j | 0.07785 | 0.0030839 | +j | 0.077042 | 0.0029913 | +j | 0.074623 | 0.0012718 | +j | 0.035273 | 0.0012079 | +j | 0.033782 | 0.0012768 | +j | 0.035608 | 0.0012504 | +j | 0.034884 | 0.0012608 | +j | 0.035196 | 0.001312 | +j | 0.036474 | 0.0013363 | +j | 0.037153 | 0.0012966 | +j | 0.035876 | 0.0022281 | +j | 0.05769 | 0.002306 | +j | 0.059158
| Рхх= | 32.5 |  |  | Qхх= | 46.4
| Ркз(110)= | 136.4 |  | Ркз(35)= |  | 70.67 |  |  | Ркз(10)= | 110.8 | Uкз%(110)= | 10.68 |  |  | Ркз(10)= | 110.8 | Uкз%(110)= | 10.68 | Uкз%(35)= | -0.4 |  | 0 | Uкз%(10)= | 7.2 | 0
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 5.016 | +j | 0.6666 | 4.9632 | +j | 0.6534 | 4.983 | +j | 0.66 | 4.9566 | +j | 0.6666 | 5.0622 | +j | 0.6732 | 5.0688 | +j | 0.6534 | 5.1216 | +j | 0.6534 | 5.1348 | +j | 0.6402 | 5.1942 | +j | 0.66 | 5.1942 | +j | 0.6666 | 5.2298 | +j | 0.78445 | 5.2232 | +j | 0.77765 | 5.1968 | +j | 0.76364 | 5.1175 | +j | 0.76122 | 3.3998 | +j | 0.27307 | 3.3139 | +j | 0.20558 | 3.4064 | +j | 0.23381 | 3.3734 | +j | 0.21988 | 3.3866 | +j | 0.2004 | 3.4526 | +j | 0.24127 | 3.4856 | +j | 0.24855 | 3.4328 | +j | 0.23408 | 4.4501 | +j | 0.61229 | 4.5294 | +j | 0.56096
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 8.547 | +j | 0.9306 | 8.4942 | +j | 0.9174 | 8.5272 | +j | 0.9306 | 8.4942 | +j | 0.9306 | 8.5998 | +j | 0.9438 | 8.6394 | +j | 0.9108 | 8.6922 | +j | 0.8976 | 8.6856 | +j | 0.8514 | 8.6988 | +j | 0.8712 | 8.6856 | +j | 0.8712 | 8.7014 | +j | 0.98905 | 8.708 | +j | 0.96905 | 8.7014 | +j | 0.94844 | 8.5825 | +j | 0.94602 | 5.69 | +j | 0.12127 | 5.1487 | +j | 0.0075815 | 5.2742 | +j | 0.035808 | 5.195 | +j | 0.021884 | 5.2544 | +j | -0.0042042 | 5.327 | +j | 0.043274 | 5.3534 | +j | 0.043953 | 5.6834 | +j | 0.10868 | 7.5983 | +j | 0.79049 | 7.7898 | +j | 0.56756
|  |  |  | средневзв тангенс |  |  |  | 0.10888 |  |  | 0.108 |  |  | 0.10913 |  |  | 0.10956 |  |  | 0.10975 |  |  | 0.10542 |  |  | 0.10326 |  |  | 0.098024 |  |  | 0.10015 |  |  | 0.1003 |  |  | 0.11366 |  |  | 0.11128 |  |  | 0.109 |  |  | 0.11023 |  |  | 0.021313 |  |  | 0.0014725 |  |  | 0.0067893 |  |  | 0.0042126 |  |  | -0.00080014 |  |  | 0.0081235 |  |  | 0.0082102 |  |  | 0.019122 |  |  | 0.10403 |  |  | 0.072859
время Уральское

## ПС 110-10 Западная
|  | Типовой бланк | [12 empty] | пояснение (при ремонтной схеме): | [60 empty] | Приложение2
|  | Ведомость контрольного замера по п/ст: | [7 empty] | ЗАПАДНАЯ | [65 empty] | Дата: | 2024-12-18
Замер по трансформаторам | [7 empty] | 1 | час. |  | 2 | час. |  | 3 | час. |  | 4 | час. |  | 5 | час. |  | 6 | час. |  | 7 | час. |  | 8 | час. |  | 9 | час. |  | 10 | час. |  | 11 | час. |  | 12 | час. |  | 13 | час. |  | 14 | час. |  | 15 | час. |  | 16 | час. |  | 17 | час. |  | 18 | час. |  | 19 | час. |  | 20 | час. |  | 21 | час. |  | 22 | час. |  | 23 | час. |  | 24 | час.
Диспет. |  | Sном |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
наимен. |  | МВА |  |  |  |  | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр
[5 empty] | 110кВ |  | 18.9452 | 3.8346 | 0.0264 | 17.7513 | 3.5838 | 0.2574 | 17.3602 | 3.5013 | 0.297 | 17.0549 | 3.4353 | 0.3399 | 16.9608 | 3.4155 | 0.3465 | 17.5076 | 3.5277 | 0.3366 | 19.2476 | 3.8907 | 0.2013 | 21.0973 | 4.2702 | 0.0297 | 22.0797 | 4.4649 | -0.1947 | 21.8457 | 4.4154 | -0.2376 | 22.1075 | 4.4616 | -0.3432 | 22.2237 | 4.4913 | -0.2508 | 22.2047 | 4.4913 | -0.1683 | 22.0025 | 4.4451 | -0.2739 | 21.7661 | 4.3989 | -0.2442 | 22.7799 | 4.6035 | -0.2607 | 23.7054 | 4.7949 | -0.1782 | 23.8337 | 4.818 | -0.2442 | 23.9585 | 4.8444 | -0.2211 | 24.3882 | 4.9302 | -0.2475 | 24.1097 | 4.8741 | -0.2409 | 23.2538 | 4.7025 | -0.2013 | 22.4316 | 4.5375 | -0.1617 | 21.067 | 4.2636 | -0.0693 | 102.9963 | -1.7028
|  |  | Нагрузка |  | 10кВ |  | 216.0711 | 3.87 | -0.369 | 201.6825 | 3.606 | -0.405 | 197.4326 | 3.528 | -0.414 | 193.9952 | 3.465 | -0.42 | 192.34 | 3.435 | -0.42 | 199.0505 | 3.558 | -0.408 | 219.188 | 3.924 | -0.393 | 240.1325 | 4.302 | -0.399 | 251.3567 | 4.509 | -0.348 | 248.2884 | 4.455 | -0.33 | 250.5453 | 4.497 | -0.312 | 252.7663 | 4.536 | -0.327 | 252.2137 | 4.524 | -0.354 | 249.9033 | 4.485 | -0.318 | 247.3411 | 4.437 | -0.342 | 258.8509 | 4.644 | -0.351 | 269.339 | 4.833 | -0.354 | 271.1091 | 4.866 | -0.339 | 272.1304 | 4.884 | -0.345 | 277.3218 | 4.977 | -0.354 | 274.1618 | 4.92 | -0.354 | 264.1841 | 4.74 | -0.354 | 255.1431 | 4.578 | -0.339 | 240.067 | 4.305 | -0.351 | 103.878 | -8.7
| 1Т | 16 | РПН |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
|  |  | Напряж. |  | 110кВ |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117
|  |  | Напряж. |  | 10кВ |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4
ПБВ
[5 empty] | 110кВ |  | 16.7711 | 3.3792 | 0.3234 | 16.132 | 3.2472 | 0.3432 | 16.0203 | 3.2241 | 0.3465 | 15.8258 | 3.1845 | 0.3465 | 15.7123 | 3.1614 | 0.3465 | 15.9989 | 3.2208 | 0.3366 | 16.969 | 3.4188 | 0.33 | 18.0108 | 3.63 | 0.3366 | 19.3233 | 3.9105 | 0.0759 | 19.3899 | 3.9237 | -0.0891 | 19.0443 | 3.8544 | 0.0528 | 18.8406 | 3.8082 | 0.2013 | 18.7677 | 3.7884 | 0.2805 | 18.7502 | 3.7884 | 0.2277 | 18.8635 | 3.8181 | -0.0198 | 19.3383 | 3.9105 | 0.1716 | 19.9268 | 4.0293 | 0.1815 | 19.8608 | 4.0128 | 0.2409 | 19.5217 | 3.9402 | 0.297 | 19.3966 | 3.9138 | 0.3102 | 19.2003 | 3.8742 | 0.3069 | 18.9552 | 3.8247 | 0.3036 | 18.1414 | 3.6597 | 0.3003 | 17.3969 | 3.5079 | 0.3069 | 88.0308 | 5.8575
|  |  | Нагрузка |  | 10кВ |  | 188.9405 | 3.378 | -0.381 | 181.5022 | 3.24 | -0.408 | 180.282 | 3.219 | -0.399 | 178.1729 | 3.18 | -0.405 | 176.8286 | 3.156 | -0.402 | 180.0961 | 3.216 | -0.396 | 191.2471 | 3.417 | -0.405 | 202.9948 | 3.627 | -0.429 | 217.8699 | 3.906 | -0.33 | 218.7334 | 3.924 | -0.3 | 214.6167 | 3.849 | -0.309 | 212.2359 | 3.804 | -0.333 | 211.4078 | 3.786 | -0.366 | 211.3447 | 3.786 | -0.354 | 212.928 | 3.819 | -0.303 | 217.884 | 3.906 | -0.333 | 224.6964 | 4.029 | -0.333 | 223.7413 | 4.011 | -0.342 | 220.0678 | 3.939 | -0.402 | 218.6441 | 3.912 | -0.414 | 216.4361 | 3.873 | -0.405 | 213.5308 | 3.822 | -0.39 | 204.392 | 3.657 | -0.387 | 195.7353 | 3.501 | -0.381 | 87.957 | -8.907
| 2Т | 16 | РПН |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
|  |  | Напряж. |  | 110кВ |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117
|  |  | Напряж. |  | 10кВ |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4
ПБВ
1ТСН |  | 0.063 | Нагрузка |  | 10 кВ |  | 3.2139 | 0.002224 |  | 6.0809 | 0.004208 |  | 3.0405 | 0.002104 |  | 3.0867 | 0.002136 |  | 5.4913 | 0.0038 |  | 2.8786 | 0.001992 |  | 3.2254 | 0.002232 |  | 6.1272 | 0.00424 |  | 3.1676 | 0.002192 |  | 4.3931 | 0.00304 |  | 5.237 | 0.003624 |  | 3.4913 | 0.002416 |  | 6.0116 | 0.00416 |  | 4.8786 | 0.003376 |  | 4.7746 | 0.003304 |  | 3.2717 | 0.002264 |  | 6.6705 | 0.004616 |  | 3.3064 | 0.002288 |  | 5.7572 | 0.003984 |  | 3.0289 | 0.002096 |  | 4.4509 | 0.00308 |  | 4.8324 | 0.003344 |  | 3.2717 | 0.002264 |  | 3.1214 | 0.00216 |  | 0.071144
2ТСН |  | 0.063 | Нагрузка |  | 10 кВ |  | 5.2948 | 0.003664 |  | 9.8035 | 0.006784 |  | 5.2717 | 0.003648 |  | 5.4104 | 0.003744 |  | 10.1965 | 0.007056 |  | 4.8555 | 0.00336 |  | 5.2254 | 0.003616 |  | 5.5491 | 0.00384 |  | 9.341 | 0.006464 |  | 6.9595 | 0.004816 |  | 5.7572 | 0.003984 |  | 11.0751 | 0.007664 |  | 5.5723 | 0.003856 |  | 5.7572 | 0.003984 |  | 5.4104 | 0.003744 |  | 10.8439 | 0.007504 |  | 5.6416 | 0.003904 |  | 5.2717 | 0.003648 |  | 9.8035 | 0.006784 |  | 5.0636 | 0.003504 |  | 5.2717 | 0.003648 |  | 5.2717 | 0.003648 |  | 7.5376 | 0.005216 |  | 8.6243 | 0.005968 |  | 0.11405
[5 empty] | 110кВ |  | 35.7163 | 7.2138 | 0.3498 | 33.8833 | 6.831 | 0.6006 | 33.3805 | 6.7254 | 0.6435 | 32.8806 | 6.6198 | 0.6864 | 32.6731 | 6.5769 | 0.693 | 33.5066 | 6.7485 | 0.6732 | 36.2166 | 7.3095 | 0.5313 | 39.1081 | 7.9002 | 0.3663 | 41.403 | 8.3754 | -0.1188 | 41.2356 | 8.3391 | -0.3267 | 41.1518 | 8.316 | -0.2904 | 41.0642 | 8.2995 | -0.0495 | 40.9724 | 8.2797 | 0.1122 | 40.7528 | 8.2335 | -0.0462 | 40.6295 | 8.217 | -0.264 | 42.1182 | 8.514 | -0.0891 | 43.6322 | 8.8242 | 0.0033 | 43.6945 | 8.8308 | -0.0033 | 43.4802 | 8.7846 | 0.0759 | 43.7848 | 8.844 | 0.0627 | 43.31 | 8.7483 | 0.066 | 42.2091 | 8.5272 | 0.1023 | 40.573 | 8.1972 | 0.1386 | 38.4638 | 7.7715 | 0.2376
| Итого |  |  |  | 10кВ |  | 405.0117 | 7.248 | -0.75 | 383.1847 | 6.846 | -0.813 | 377.7146 | 6.747 | -0.813 | 372.1681 | 6.645 | -0.825 | 369.1686 | 6.591 | -0.822 | 379.1466 | 6.774 | -0.804 | 410.4351 | 7.341 | -0.798 | 443.1273 | 7.929 | -0.828 | 469.2266 | 8.415 | -0.678 | 467.0218 | 8.379 | -0.63 | 465.1619 | 8.346 | -0.621 | 465.0022 | 8.34 | -0.66 | 463.6215 | 8.31 | -0.72 | 461.248 | 8.271 | -0.672 | 460.2691 | 8.256 | -0.645 | 476.7349 | 8.55 | -0.684 | 494.0354 | 8.862 | -0.687 | 494.8504 | 8.877 | -0.681 | 492.1982 | 8.823 | -0.747 | 495.9659 | 8.889 | -0.768 | 490.5979 | 8.793 | -0.759 | 477.7149 | 8.562 | -0.744 | 459.535 | 8.235 | -0.726 | 435.8023 | 7.806 | -0.732
cosФ(10)= |  | 0.99581 | tgФ(10)= | -0.091782
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР
| ВЛ- 10 кВ |  | герц | сек | герц | сек
1 | РП-16-1 | [5 empty] | 8.1369 | 0 | -0.1464 | 8.2039 | 0.0012 | -0.1476 | 8.2036 | 0 | -0.1476 | 8.2706 | 0.0012 | -0.1488 | 8.2706 | 0.0012 | -0.1488 | 8.2036 | 0 | -0.1476 | 8.0705 | 0.0012 | -0.1452 | 7.9369 | 0 | -0.1428 | 7.9371 | 0.0012 | -0.1428 | 7.8704 | 0.0012 | -0.1416 | 7.8702 | 0 | -0.1416 | 7.8704 | 0.0012 | -0.1416 | 7.8702 | 0 | -0.1416 | 7.9371 | 0.0012 | -0.1428 | 7.9369 | 0 | -0.1428 | 7.8704 | 0.0012 | -0.1416 | 7.9371 | 0.0012 | -0.1428 | 7.8702 | 0 | -0.1416 | 7.9371 | 0.0012 | -0.1428 | 7.8702 | 0 | -0.1416 | 7.9371 | 0.0012 | -0.1428 | 8.0036 | 0 | -0.144 | 7.9371 | 0.0012 | -0.1428 | 8.0705 | 0.0012 | -0.1452
2 | РП-16-2 | [5 empty] | 8.2036 | 0 | -0.1476 | 8.2703 | 0 | -0.1488 | 8.2706 | 0.0012 | -0.1488 | 8.337 | 0 | -0.15 | 8.2703 | 0 | -0.1488 | 8.337 | 0 | -0.15 | 8.2039 | 0.0012 | -0.1476 | 8.0036 | 0 | -0.144 | 8.0036 | 0 | -0.144 | 7.8702 | 0 | -0.1416 | 7.9371 | 0.0012 | -0.1428 | 7.9369 | 0 | -0.1428 | 8.0036 | 0 | -0.144 | 7.9369 | 0 | -0.1428 | 8.0038 | 0.0012 | -0.144 | 8.0036 | 0 | -0.144 | 7.9369 | 0 | -0.1428 | 7.9371 | 0.0012 | -0.1428 | 8.0036 | 0 | -0.144 | 7.9369 | 0 | -0.1428 | 8.0703 | 0 | -0.1452 | 8.0038 | 0.0012 | -0.144 | 8.1369 | 0 | -0.1464 | 8.1369 | 0 | -0.1464
3 | РП-40-1 | [5 empty] | 0.26679 | 0 | -0.0048 | 0.13339 | 0 | -0.0024 | 0.20009 | 0 | -0.0036 | 0.13339 | 0 | -0.0024 | 0.20009 | 0 | -0.0036 | 0.26679 | 0 | -0.0048 | 0.20009 | 0 | -0.0036 | 0.20009 | 0 | -0.0036 | 0.275 | 0.0012 | -0.0048 | 0.13339 | 0 | -0.0024 | 0.13339 | 0 | -0.0024 | 0.26679 | 0 | -0.0048 | 0.20009 | 0 | -0.0036 | 0.20009 | 0 | -0.0036 | 0.26679 | 0 | -0.0048 | 0.20009 | 0 | -0.0036 | 0.13339 | 0 | -0.0024 | 0.26679 | 0 | -0.0048 | 0.20009 | 0 | -0.0036 | 0.20009 | 0 | -0.0036 | 0.26679 | 0 | -0.0048 | 0.13339 | 0 | -0.0024 | 0.13339 | 0 | -0.0024 | 0.20009 | 0 | -0.0036
4 | РП-40-2 | [5 empty] | 3.5374 | -0.0024 | -0.0636 | 3.5374 | -0.0024 | -0.0636 | 3.5374 | -0.0024 | -0.0636 | 3.6041 | -0.0024 | -0.0648 | 3.5374 | -0.0024 | -0.0636 | 3.5374 | -0.0024 | -0.0636 | 3.4708 | -0.0024 | -0.0624 | 3.4708 | -0.0024 | -0.0624 | 3.4041 | -0.0024 | -0.0612 | 3.4041 | -0.0024 | -0.0612 | 3.4041 | -0.0024 | -0.0612 | 3.4074 | -0.0036 | -0.0612 | 3.4708 | -0.0024 | -0.0624 | 3.4041 | -0.0024 | -0.0612 | 3.4041 | -0.0024 | -0.0612 | 3.4708 | -0.0024 | -0.0624 | 3.4041 | -0.0024 | -0.0612 | 3.4041 | -0.0024 | -0.0612 | 3.4041 | -0.0024 | -0.0612 | 3.4708 | -0.0024 | -0.0624 | 3.4041 | -0.0024 | -0.0612 | 3.4708 | -0.0024 | -0.0624 | 3.474 | -0.0036 | -0.0624 | 3.4708 | -0.0024 | -0.0624
5 | РП-41-1 | [5 empty] | 96.1124 | 1.7292 | 0.0138 | 89.8998 | 1.6152 | -0.0858 | 88.7476 | 1.5936 | -0.1002 | 88.3461 | 1.5864 | -0.0996 | 89.3779 | 1.605 | -0.0996 | 91.7946 | 1.6494 | -0.0846 | 98.3181 | 1.767 | -0.0828 | 102.1567 | 1.836 | -0.0858 | 105.0905 | 1.89 | 0.0546 | 104.8891 | 1.8822 | 0.1368 | 107.0271 | 1.9194 | 0.1548 | 107.0293 | 1.9224 | 0.1122 | 105.1925 | 1.8918 | 0.0558 | 105.7824 | 1.8984 | 0.1356 | 106.3811 | 1.9092 | 0.1356 | 109.0838 | 1.959 | 0.1194 | 110.2641 | 1.983 | 0.0588 | 111.2726 | 1.9998 | 0.0942 | 111.1191 | 1.998 | 0.0708 | 111.3776 | 2.0034 | 0.045 | 111.3279 | 2.0022 | 0.057 | 106.8621 | 1.9218 | 0.0576 | 106.3569 | 1.9134 | 0.0258 | 103.6461 | 1.8648 | -0.0012
6 | РП-41-2 | [5 empty] | 121.1601 | 2.1798 | -0.0222 | 116.2713 | 2.0916 | -0.0384 | 114.7054 | 2.0628 | -0.0636 | 113.5014 | 2.0412 | -0.0612 | 113.0691 | 2.0334 | -0.0618 | 115.1207 | 2.07 | -0.072 | 123.2176 | 2.2152 | -0.0876 | 131.6177 | 2.3664 | -0.0888 | 137.443 | 2.4696 | 0.1272 | 140.0009 | 2.5092 | 0.2208 | 138.3 | 2.4816 | 0.1824 | 135.3978 | 2.4324 | 0.1338 | 134.6146 | 2.4216 | 0.0432 | 133.9132 | 2.409 | 0.042 | 135.5142 | 2.4306 | 0.192 | 137.1257 | 2.4636 | 0.1326 | 140.5012 | 2.5266 | 0.081 | 140.7181 | 2.5314 | 0.045 | 138.7971 | 2.4966 | -0.0564 | 138.8795 | 2.4978 | -0.0678 | 136.3154 | 2.451 | -0.0882 | 134.9285 | 2.4264 | -0.0774 | 130.1357 | 2.34 | -0.081 | 126.1069 | 2.2686 | -0.0378
7 | РП-42-1 | [5 empty] | 60.2915 | 1.0744 | 0.1496 | 55.6065 | 0.9904 | 0.1416 | 54.1103 | 0.9632 | 0.1416 | 52.2173 | 0.9304 | 0.1304 | 51.4062 | 0.916 | 0.128 | 52.4132 | 0.9344 | 0.1272 | 58.7083 | 1.048 | 0.132 | 67.241 | 1.2024 | 0.1336 | 76.2565 | 1.3632 | 0.1552 | 77.798 | 1.3912 | 0.1544 | 79.9056 | 1.428 | 0.1664 | 80.4069 | 1.4368 | 0.1688 | 78.6281 | 1.4056 | 0.16 | 77.9797 | 1.3944 | 0.1552 | 75.8732 | 1.3568 | 0.1504 | 79.9787 | 1.4296 | 0.164 | 84.3679 | 1.5088 | 0.1664 | 83.8524 | 1.4992 | 0.1688 | 82.6641 | 1.4784 | 0.1624 | 83.4204 | 1.492 | 0.1632 | 82.4286 | 1.4736 | 0.1672 | 80.7582 | 1.4424 | 0.1752 | 76.137 | 1.3584 | 0.1768 | 70.19 | 1.2512 | 0.1712
8 | РП-42-2 | [5 empty] | 22.2323 | 0.4 | -0.0016 | 22.0302 | 0.3952 | -0.0304 | 23.4758 | 0.4216 | 0.0256 | 22.9751 | 0.412 | 0.0336 | 22.8573 | 0.4104 | 0.0264 | 24.2177 | 0.4328 | 0.0504 | 22.6811 | 0.408 | -0.008 | 22.9549 | 0.412 | -0.0288 | 29.8018 | 0.536 | 0.0144 | 30.0586 | 0.5408 | 0.004 | 29.3022 | 0.5272 | 0.0024 | 28.7692 | 0.5176 | -0.004 | 27.1184 | 0.4864 | -0.0384 | 27.9693 | 0.5032 | -0.0048 | 28.6427 | 0.5152 | 0.012 | 30.7352 | 0.5528 | 0.0144 | 32.4845 | 0.584 | 0.0232 | 31.568 | 0.5672 | 0.0296 | 27.8363 | 0.5008 | 0.0056 | 25.2604 | 0.4544 | -0.0088 | 26.057 | 0.4688 | 0.004 | 26.9001 | 0.4816 | 0.048 | 25.2148 | 0.4528 | 0.028 | 23.8677 | 0.4288 | 0.0232
9 | ТП-43-1 | [5 empty] | 1.5289 | 0.018 | -0.0208 | 1.5121 | 0.018 | -0.0204 | 1.5289 | 0.018 | -0.0208 | 1.5144 | 0.0176 | -0.0208 | 1.5314 | 0.0176 | -0.0212 | 1.4975 | 0.0176 | -0.0204 | 1.5121 | 0.018 | -0.0204 | 1.5724 | 0.0196 | -0.0204 | 1.8333 | 0.0256 | -0.0208 | 1.7025 | 0.0232 | -0.02 | 1.5878 | 0.0204 | -0.02 | 1.5724 | 0.0204 | -0.0196 | 1.5878 | 0.0204 | -0.02 | 1.5885 | 0.0208 | -0.0196 | 1.5878 | 0.0204 | -0.02 | 1.6038 | 0.0208 | -0.02 | 1.6352 | 0.0212 | -0.0204 | 1.5878 | 0.0204 | -0.02 | 1.5878 | 0.0204 | -0.02 | 1.5564 | 0.0196 | -0.02 | 1.5724 | 0.0196 | -0.0204 | 1.5878 | 0.02 | -0.0204 | 1.5878 | 0.0204 | -0.02 | 1.5878 | 0.02 | -0.0204
10 | РП-43-2 | [5 empty] | 2.4694 | 0.0156 | -0.0416 | 2.5267 | 0.0164 | -0.0424 | 2.5555 | 0.0168 | -0.0428 | 2.5348 | 0.0168 | -0.0424 | 2.5396 | 0.016 | -0.0428 | 2.5188 | 0.016 | -0.0424 | 2.4405 | 0.0172 | -0.0404 | 2.4493 | 0.0176 | -0.0404 | 2.6997 | 0.0244 | -0.042 | 2.719 | 0.0244 | -0.0424 | 2.7109 | 0.0248 | -0.042 | 2.6456 | 0.0224 | -0.042 | 2.6156 | 0.022 | -0.0416 | 2.6562 | 0.0228 | -0.042 | 2.7079 | 0.024 | -0.0424 | 2.6863 | 0.0232 | -0.0424 | 2.5552 | 0.0204 | -0.0412 | 2.407 | 0.0156 | -0.0404 | 2.3629 | 0.0144 | -0.04 | 2.3914 | 0.0148 | -0.0404 | 2.407 | 0.0156 | -0.0404 | 2.3991 | 0.0152 | -0.0404 | 2.4332 | 0.0148 | -0.0412 | 2.4185 | 0.014 | -0.0412
11 | РП-44-1 | [5 empty] | 49.7514 | 0.864 | -0.234 | 46.1832 | 0.798 | -0.2316 | 44.4182 | 0.7656 | -0.2292 | 43.4803 | 0.7476 | -0.2304 | 43.142 | 0.7416 | -0.2292 | 45.551 | 0.7872 | -0.228 | 52.5404 | 0.9168 | -0.2304 | 59.9941 | 1.0548 | -0.2292 | 57.1402 | 1.0008 | -0.2352 | 53.3831 | 0.93 | -0.24 | 52.9611 | 0.924 | -0.2328 | 54.6272 | 0.954 | -0.2364 | 56.4798 | 0.99 | -0.2292 | 55.2154 | 0.9672 | -0.2268 | 54.9841 | 0.9612 | -0.234 | 59.065 | 1.0344 | -0.2436 | 64.3051 | 1.1292 | -0.252 | 66.2965 | 1.1664 | -0.2496 | 69.2598 | 1.2216 | -0.246 | 72.6505 | 1.284 | -0.2448 | 72.0081 | 1.272 | -0.246 | 68.6195 | 1.2096 | -0.2472 | 62.4537 | 1.098 | -0.2388 | 55.9602 | 0.9804 | -0.2292
12 | РП-44-2 | [5 empty] | 25.7451 | 0.4344 | -0.1608 | 24.2258 | 0.4056 | -0.1596 | 23.3654 | 0.3864 | -0.1656 | 22.9897 | 0.3816 | -0.1596 | 22.8313 | 0.378 | -0.1608 | 23.3594 | 0.3888 | -0.1596 | 26.8113 | 0.4548 | -0.1608 | 29.2535 | 0.4992 | -0.1668 | 29.338 | 0.5004 | -0.168 | 28.5162 | 0.48 | -0.1812 | 27.3355 | 0.4548 | -0.1872 | 28.0176 | 0.4704 | -0.1812 | 29.0052 | 0.492 | -0.174 | 28.6509 | 0.4848 | -0.1752 | 28.691 | 0.486 | -0.174 | 29.3236 | 0.4968 | -0.1776 | 31.533 | 0.5364 | -0.1848 | 32.2276 | 0.5508 | -0.1812 | 34.2671 | 0.5904 | -0.1776 | 34.5804 | 0.5952 | -0.1812 | 33.7371 | 0.5808 | -0.1764 | 32.1022 | 0.5496 | -0.1776 | 30.2448 | 0.516 | -0.1728 | 27.1188 | 0.4572 | -0.1704
13 | Лента-1 | [5 empty] | 10.4062 | 0.1864 | -0.0176 | 10.362 | 0.1856 | -0.0176 | 10.6276 | 0.1904 | -0.0176 | 10.2271 | 0.1832 | -0.0172 | 8.7387 | 0.156 | -0.0196 | 9.5164 | 0.17 | -0.0204 | 9.9394 | 0.178 | -0.0172 | 10.6144 | 0.1904 | -0.0148 | 12.8329 | 0.2308 | -0.0064 | 12.8476 | 0.2308 | -0.0128 | 11.617 | 0.2084 | -0.016 | 11.4912 | 0.206 | -0.0176 | 12.2206 | 0.2192 | -0.0172 | 11.4451 | 0.2052 | -0.0172 | 10.831 | 0.194 | -0.0184 | 11.314 | 0.2028 | -0.0176 | 10.9337 | 0.196 | -0.0168 | 10.1787 | 0.1824 | -0.0164 | 9.4642 | 0.1696 | -0.0152 | 10.1473 | 0.1816 | -0.0188 | 8.6644 | 0.1548 | -0.0184 | 8.3447 | 0.1488 | -0.02 | 10.7867 | 0.1932 | -0.0184 | 10.537 | 0.1888 | -0.0172
14 | Лента-2 | [5 empty] | 20.4643 | 0.3532 | 0.104 | 19.2801 | 0.3324 | 0.0992 | 19.5703 | 0.3364 | 0.104 | 19.0409 | 0.33 | 0.092 | 18.5702 | 0.3188 | 0.1 | 18.1183 | 0.3132 | 0.0904 | 18.6044 | 0.3236 | 0.0856 | 19.1117 | 0.3348 | 0.0784 | 21.9029 | 0.3828 | 0.0936 | 21.263 | 0.3724 | 0.0876 | 21.1222 | 0.3676 | 0.0964 | 20.8949 | 0.364 | 0.094 | 21.1046 | 0.3684 | 0.092 | 21.3424 | 0.3732 | 0.0904 | 21.0075 | 0.3668 | 0.0912 | 21.3052 | 0.3728 | 0.0892 | 21.1236 | 0.366 | 0.1024 | 20.3131 | 0.3536 | 0.0924 | 19.4333 | 0.3396 | 0.0832 | 20.2765 | 0.3552 | 0.0832 | 20.6625 | 0.3608 | 0.0896 | 20.0982 | 0.352 | 0.0828 | 19.5067 | 0.3388 | 0.0916 | 19.3422 | 0.3368 | 0.0876
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 226.4942 | 3.872 | -0.2602 | 211.9009 | 3.6084 | -0.3638 | 207.8363 | 3.5308 | -0.3774 | 204.1892 | 3.4664 | -0.3888 | 202.6669 | 3.4374 | -0.394 | 209.2431 | 3.5586 | -0.3786 | 229.2889 | 3.929 | -0.3676 | 249.7155 | 4.3032 | -0.363 | 261.3654 | 4.5128 | -0.2002 | 258.6241 | 4.4586 | -0.1256 | 261.1023 | 4.5002 | -0.0916 | 263.2643 | 4.5408 | -0.139 | 262.1792 | 4.527 | -0.1958 | 260.1482 | 4.4872 | -0.1192 | 257.8608 | 4.4416 | -0.134 | 269.1158 | 4.6478 | -0.143 | 279.5766 | 4.8394 | -0.2092 | 281.3251 | 4.8682 | -0.1694 | 282.2323 | 4.8892 | -0.1944 | 287.2224 | 4.9806 | -0.2206 | 284.2052 | 4.9234 | -0.2082 | 274.3093 | 4.7426 | -0.2012 | 265.3928 | 4.5846 | -0.2198 | 250.1917 | 4.3064 | -0.2456
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 203.8122 | 3.3806 | -0.3334 | 196.1418 | 3.2388 | -0.384 | 195.4805 | 3.2228 | -0.3548 | 192.9831 | 3.1792 | -0.3524 | 191.6753 | 3.1542 | -0.3514 | 195.2094 | 3.2184 | -0.3468 | 205.4296 | 3.4176 | -0.4212 | 216.8614 | 3.6276 | -0.4528 | 232.593 | 3.9108 | -0.18 | 233.832 | 3.9244 | -0.114 | 230.1121 | 3.8548 | -0.152 | 227.0694 | 3.8032 | -0.2034 | 225.9326 | 3.788 | -0.3252 | 225.8729 | 3.7906 | -0.2936 | 227.9714 | 3.8214 | -0.1264 | 232.6504 | 3.9068 | -0.1902 | 239.5384 | 4.031 | -0.2234 | 238.5752 | 4.0174 | -0.2586 | 234.1043 | 3.9394 | -0.3904 | 232.7958 | 3.915 | -0.4202 | 230.6533 | 3.8746 | -0.4178 | 227.9028 | 3.8236 | -0.371 | 219.1461 | 3.6588 | -0.3842 | 210.4619 | 3.503 | -0.3474
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 430.3064 | 7.2526 | -0.5936 | 408.0427 | 6.8472 | -0.7478 | 403.3168 | 6.7536 | -0.7322 | 397.1723 | 6.6456 | -0.7412 | 394.3422 | 6.5916 | -0.7454 | 404.4526 | 6.777 | -0.7254 | 434.7186 | 7.3466 | -0.7888 | 466.577 | 7.9308 | -0.8158 | 493.9584 | 8.4236 | -0.3802 | 492.4561 | 8.383 | -0.2396 | 491.2144 | 8.355 | -0.2436 | 490.3338 | 8.344 | -0.3424 | 488.1118 | 8.315 | -0.521 | 486.0211 | 8.2778 | -0.4128 | 485.8322 | 8.263 | -0.2604 | 501.7661 | 8.5546 | -0.3332 | 519.115 | 8.8704 | -0.4326 | 519.9003 | 8.8856 | -0.428 | 516.3366 | 8.8286 | -0.5848 | 520.0182 | 8.8956 | -0.6408 | 514.8585 | 8.798 | -0.626 | 502.212 | 8.5662 | -0.5722 | 484.5389 | 8.2434 | -0.604 | 460.6536 | 7.8094 | -0.593 | 191.9582 | -13.1048
|  |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624
1Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.004528 | +j | 0.10296 | 0.003945 | +j | 0.089702 | 0.0037805 | +j | 0.085961 | 0.00365 | +j | 0.082994 | 0.003588 | +j | 0.081584 | 0.0038427 | +j | 0.087376 | 0.0046596 | +j | 0.10595 | 0.0055926 | +j | 0.12716 | 0.0061277 | +j | 0.13933 | 0.005979 | +j | 0.13595 | 0.0060882 | +j | 0.13843 | 0.0061966 | +j | 0.1409 | 0.0061695 | +j | 0.14028 | 0.006057 | +j | 0.13772 | 0.0059334 | +j | 0.13491 | 0.0064985 | +j | 0.14776 | 0.0070358 | +j | 0.15998 | 0.0071286 | +j | 0.16209 | 0.0071824 | +j | 0.16331 | 0.007459 | +j | 0.1696 | 0.00729 | +j | 0.16576 | 0.006769 | +j | 0.15391 | 0.0063137 | +j | 0.14356 | 0.0055896 | +j | 0.1271
| Рхх= | 13.4 |  |  | Qхх= | 62.4
|  |  |  | Ркз(10)= |  | 76.7 | [6 empty] | Uкз%(10)= | 10.9
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 3.8346 | +j | 0.0264 | 3.5838 | +j | 0.2574 | 3.5013 | +j | 0.297 | 3.4353 | +j | 0.3399 | 3.4155 | +j | 0.3465 | 3.5277 | +j | 0.3366 | 3.8907 | +j | 0.2013 | 4.2702 | +j | 0.0297 | 4.4649 | +j | -0.1947 | 4.4154 | +j | -0.2376 | 4.4616 | +j | -0.3432 | 4.4913 | +j | -0.2508 | 4.4913 | +j | -0.1683 | 4.4451 | +j | -0.2739 | 4.3989 | +j | -0.2442 | 4.6035 | +j | -0.2607 | 4.7949 | +j | -0.1782 | 4.818 | +j | -0.2442 | 4.8444 | +j | -0.2211 | 4.9302 | +j | -0.2475 | 4.8741 | +j | -0.2409 | 4.7025 | +j | -0.2013 | 4.5375 | +j | -0.1617 | 4.2636 | +j | -0.0693
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384
2Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0041484 | +j | 0.075114 | 0.0038282 | +j | 0.069316 | 0.0037769 | +j | 0.068388 | 0.0036891 | +j | 0.066797 | 0.0036336 | +j | 0.065793 | 0.0037691 | +j | 0.068247 | 0.0042503 | +j | 0.076959 | 0.0047886 | +j | 0.086705 | 0.0055161 | +j | 0.099877 | 0.0055599 | +j | 0.10067 | 0.0053526 | +j | 0.096917 | 0.0052345 | +j | 0.094778 | 0.0051937 | +j | 0.09404 | 0.0051906 | +j | 0.093984 | 0.0052687 | +j | 0.095398 | 0.0055168 | +j | 0.09989 | 0.0058671 | +j | 0.10623 | 0.0058174 | +j | 0.10533 | 0.0056279 | +j | 0.1019 | 0.0055553 | +j | 0.10059 | 0.0054437 | +j | 0.098567 | 0.0052985 | +j | 0.095939 | 0.0048547 | +j | 0.087902 | 0.0044522 | +j | 0.080614
| Рхх= | 19 |  |  | Qхх= | 83.84
|  |  |  | Ркз(10)= |  | 91.9 | [6 empty] | Uкз%(10)= | 10.4
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 3.3792 | +j | 0.3234 | 3.2472 | +j | 0.3432 | 3.2241 | +j | 0.3465 | 3.1845 | +j | 0.3465 | 3.1614 | +j | 0.3465 | 3.2208 | +j | 0.3366 | 3.4188 | +j | 0.33 | 3.63 | +j | 0.3366 | 3.9105 | +j | 0.0759 | 3.9237 | +j | -0.0891 | 3.8544 | +j | 0.0528 | 3.8082 | +j | 0.2013 | 3.7884 | +j | 0.2805 | 3.7884 | +j | 0.2277 | 3.8181 | +j | -0.0198 | 3.9105 | +j | 0.1716 | 4.0293 | +j | 0.1815 | 4.0128 | +j | 0.2409 | 0.6006 | +j | 0.297 | 3.9138 | +j | 0.3102 | 3.8742 | +j | 0.3069 | 3.8247 | +j | 0.3036 | 3.6597 | +j | 0.3003 | 3.5079 | +j | 0.3069
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 7.2138 | +j | 0.3498 | 6.831 | +j | 0.6006 | 6.7254 | +j | 0.6435 | 6.6198 | +j | 0.6864 | 6.5769 | +j | 0.693 | 6.7485 | +j | 0.6732 | 7.3095 | +j | 0.5313 | 7.9002 | +j | 0.3663 | 8.3754 | +j | -0.1188 | 8.3391 | +j | -0.3267 | 8.316 | +j | -0.2904 | 8.2995 | +j | -0.0495 | 8.2797 | +j | 0.1122 | 8.2335 | +j | -0.0462 | 8.217 | +j | -0.264 | 8.514 | +j | -0.0891 | 8.8242 | +j | 0.0033 | 8.8308 | +j | -0.0033 | 5.445 | +j | 0.0759 | 8.844 | +j | 0.0627 | 8.7483 | +j | 0.066 | 8.5272 | +j | 0.1023 | 8.1972 | +j | 0.1386 | 7.7715 | +j | 0.2376
|  |  |  | средневзв тангенс | [9 empty] | 0.095682 |  |  | 0.10369 |  |  | 0.10537 |  |  | 0.099756 |  |  | 0.072686 |  |  | 0.046366 |  |  | -0.014184 |  |  | -0.039177 |  |  | -0.034921 |  |  | -0.0059642 |  |  | 0.013551 |  |  | -0.0056112 |  |  | -0.032129 |  |  | -0.010465 |  |  | 0.00037397 |  |  | -0.00037369 |  |  | 0.013939 |  |  | 0.0070896 |  |  | 0.0075443 |  |  | 0.011997 |  |  | 0.016908 |  |  | 0.030573
время Уральское

## ПС 110-10 Самарово
|  | Типовой бланк | [12 empty] | пояснение (при ремонтной схеме): | [60 empty] | Приложение2
|  | Ведомость контрольного замера по п/ст: | [6 empty] | САМАРОВО | [66 empty] | Дата: | 2024-12-18
Замер по трансформаторам | [7 empty] | 1 | час. |  | 2 | час. |  | 3 | час. |  | 4 | час. |  | 5 | час. |  | 6 | час. |  | 7 | час. |  | 8 | час. |  | 9 | час. |  | 10 | час. |  | 11 | час. |  | 12 | час. |  | 13 | час. |  | 14 | час. |  | 15 | час. |  | 16 | час. |  | 17 | час. |  | 18 | час. |  | 19 | час. |  | 20 | час. |  | 21 | час. |  | 22 | час. |  | 23 | час. |  | 24 | час.
Диспет. |  | Sном |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
наимен. |  | МВА |  |  |  |  | А |  |  | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр
[5 empty] | 110кВ |  | 32.2639 | 6.501 | 0.6204 | 30.5019 | 6.1446 | 0.6006 | 29.6582 | 5.973 | 0.6006 | 28.9315 | 5.8278 | 0.5742 | 28.9996 | 5.841 | 0.5808 | 30.2359 | 6.0918 | 0.5874 | 34.2239 | 6.897 | 0.6468 | 38.7498 | 7.8078 | 0.7458 | 40.2228 | 8.1048 | 0.7722 | 39.7455 | 8.0058 | 0.792 | 39.9338 | 8.0454 | 0.7788 | 40.1902 | 8.0916 | 0.8382 | 40.6669 | 8.1906 | 0.8184 | 40.2743 | 8.1114 | 0.8118 | 39.7811 | 8.0124 | 0.7986 | 41.4229 | 8.3424 | 0.8382 | 42.4873 | 8.5602 | 0.825 | 42.6465 | 8.5932 | 0.8184 | 43.5805 | 8.778 | 0.8712 | 43.9861 | 8.8572 | 0.9042 | 43.1786 | 8.6922 | 0.9108 | 41.5726 | 8.3688 | 0.8778 | 38.8273 | 7.821 | 0.7722 | 35.5535 | 7.161 | 0.7128 | 182.82 | 18.0972
|  |  | Нагрузка |  | 35кВ
[5 empty] | 10кВ |  | 355.6806 | 6.399 | -0.072 | 336.0065 | 6.045 | -0.072 | 326.8344 | 5.88 | -0.069 | 318.8378 | 5.736 | -0.078 | 319.3337 | 5.745 | -0.072 | 333.3369 | 5.997 | -0.069 | 377.3556 | 6.789 | -0.072 | 427.5526 | 7.692 | -0.09 | 443.7254 | 7.983 | -0.09 | 438.7077 | 7.893 | -0.06 | 440.5505 | 7.926 | -0.078 | 442.864 | 7.968 | 0.012 | 448.3796 | 8.067 | -0.063 | 444.3807 | 7.995 | -0.069 | 438.5465 | 7.89 | -0.072 | 456.7322 | 8.217 | -0.093 | 468.5739 | 8.43 | -0.099 | 470.5727 | 8.466 | -0.096 | 481.0682 | 8.655 | -0.081 | 485.235 | 8.73 | -0.078 | 476.2258 | 8.568 | -0.066 | 458.3838 | 8.247 | -0.063 | 428.0366 | 7.701 | -0.06 | 392.1858 | 7.056 | -0.054 | 180.075 | -1.704
| 1Т | 25 | РПН |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
|  |  | Напряж. |  | 110кВ |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117
|  |  | Напряж. |  | 35кВ
[5 empty] | 10кВ |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4
ПБВ
[5 empty] | 110кВ |  | 27.9758 | 5.6232 | 0.6666 | 26.1269 | 5.247 | 0.66 | 25.039 | 5.0292 | 0.627 | 24.5819 | 4.9368 | 0.6204 | 24.5819 | 4.9368 | 0.6204 | 25.3547 | 5.0952 | 0.6138 | 29.1633 | 5.8674 | 0.6468 | 32.703 | 6.5802 | 0.7194 | 32.9623 | 6.633 | 0.7194 | 32.7462 | 6.5868 | 0.7392 | 33.5134 | 6.7386 | 0.7788 | 33.3367 | 6.7056 | 0.7524 | 33.5745 | 6.7518 | 0.7722 | 33.1895 | 6.6726 | 0.7788 | 33.0962 | 6.6528 | 0.7854 | 34.5973 | 6.9564 | 0.8052 | 35.9581 | 7.2336 | 0.8052 | 36.3978 | 7.326 | 0.7788 | 36.8586 | 7.4184 | 0.792 | 36.6931 | 7.3854 | 0.7854 | 36.2716 | 7.2996 | 0.7854 | 35.1519 | 7.0752 | 0.7524 | 33.2576 | 6.6924 | 0.726 | 30.6432 | 6.1644 | 0.6864 | 153.6084 | 17.4174
|  |  | Нагрузка |  | 35кВ
[5 empty] | 10кВ |  | 310.3496 | 5.571 | 0.378 | 289.7099 | 5.193 | 0.45 | 277.5645 | 4.977 | 0.411 | 272.3048 | 4.884 | 0.387 | 272.622 | 4.887 | 0.42 | 281.0651 | 5.043 | 0.375 | 322.831 | 5.805 | 0.198 | 362.8281 | 6.525 | 0.198 | 365.1237 | 6.567 | 0.174 | 363.1735 | 6.528 | 0.285 | 371.6097 | 6.678 | 0.327 | 369.5215 | 6.639 | 0.354 | 372.6791 | 6.693 | 0.405 | 368.0709 | 6.609 | 0.42 | 367.1597 | 6.591 | 0.444 | 383.7042 | 6.891 | 0.417 | 398.94 | 7.17 | 0.333 | 403.4427 | 7.257 | 0.159 | 408.7436 | 7.35 | 0.246 | 407.0635 | 7.323 | 0.114 | 402.2278 | 7.233 | 0.237 | 389.7554 | 7.011 | 0.144 | 368.624 | 6.63 | 0.174 | 339.6133 | 6.105 | 0.255 | 152.16 | 7.305
| 2Т | 25 | РПН |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
|  |  | Напряж. |  | 110кВ |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117
|  |  | Напряж. |  | 35кВ
[5 empty] | 10кВ |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4
ПБВ
1ТСН |  | 0.063 | Нагрузка |  | 10 кВ |  | 9.896 | 0.006848 |  | 7.5376 | 0.005216 |  | 9.711 | 0.00672 |  | 9.2948 | 0.006432 |  | 8.4855 | 0.005872 |  | 10.289 | 0.00712 |  | 10.2659 | 0.007104 |  | 8.4393 | 0.00584 |  | 10.2197 | 0.007072 |  | 10.0347 | 0.006944 |  | 8.8786 | 0.006144 |  | 10.4971 | 0.007264 |  | 10.3815 | 0.007184 |  | 8.7861 | 0.00608 |  | 10.3815 | 0.007184 |  | 10.3815 | 0.007184 |  | 8.8555 | 0.006128 |  | 10.5202 | 0.00728 |  | 10.4509 | 0.007232 |  | 8.6705 | 0.006 |  | 9.8266 | 0.0068 |  | 10.4509 | 0.007232 |  | 8.8324 | 0.006112 |  | 9.7341 | 0.006736 |  | 0.15973
2ТСН |  | 0.063 | Нагрузка |  | 10 кВ |  | 1.0173 | 0.000704 |  | 1.6185 | 0.00112 |  | 1.0405 | 0.00072 |  | 1.0867 | 0.000752 |  | 1.341 | 0.000928 |  | 0.85549 | 0.000592 |  | 1.6647 | 0.001152 |  | 1.0405 | 0.00072 |  | 1.6647 | 0.001152 |  | 1.0405 | 0.00072 |  | 1.7803 | 0.001232 |  | 1.2023 | 0.000832 |  | 1.4566 | 0.001008 |  | 1.6416 | 0.001136 |  | 1.1561 | 0.0008 |  | 1.6185 | 0.00112 |  | 1.2023 | 0.000832 |  | 1.5954 | 0.001104 |  | 1.6416 | 0.001136 |  | 1.0636 | 0.000736 |  | 1.7572 | 0.001216 |  | 1.0636 | 0.000736 |  | 1.6879 | 0.001168 |  | 1.1329 | 0.000784 |  | 0.0224
[5 empty] | 110кВ |  | 60.2397 | 12.1242 | 1.287 | 56.6288 | 11.3916 | 1.2606 | 54.6972 | 11.0022 | 1.2276 | 53.5134 | 10.7646 | 1.1946 | 53.5815 | 10.7778 | 1.2012 | 55.5906 | 11.187 | 1.2012 | 63.3872 | 12.7644 | 1.2936 | 71.4527 | 14.388 | 1.4652 | 73.1851 | 14.7378 | 1.4916 | 72.4916 | 14.5926 | 1.5312 | 73.4473 | 14.784 | 1.5576 | 73.5269 | 14.7972 | 1.5906 | 74.2414 | 14.9424 | 1.5906 | 73.4638 | 14.784 | 1.5906 | 72.8773 | 14.6652 | 1.584 | 76.0202 | 15.2988 | 1.6434 | 78.4454 | 15.7938 | 1.6302 | 79.0443 | 15.9192 | 1.5972 | 80.4391 | 16.1964 | 1.6632 | 80.6792 | 16.2426 | 1.6896 | 79.4502 | 15.9918 | 1.6962 | 76.7245 | 15.444 | 1.6302 | 72.0848 | 14.5134 | 1.4982 | 66.1968 | 13.3254 | 1.3992
| Итого |  |  |  | 35кВ
[5 empty] | 10кВ |  | 666.0301 | 11.97 | 0.306 | 625.7164 | 11.238 | 0.378 | 604.399 | 10.857 | 0.342 | 591.1427 | 10.62 | 0.309 | 591.9556 | 10.632 | 0.348 | 614.402 | 11.04 | 0.306 | 700.1866 | 12.594 | 0.126 | 790.3807 | 14.217 | 0.108 | 808.849 | 14.55 | 0.084 | 801.8812 | 14.421 | 0.225 | 812.1601 | 14.604 | 0.249 | 812.3855 | 14.607 | 0.366 | 821.0587 | 14.76 | 0.342 | 812.4516 | 14.604 | 0.351 | 805.7062 | 14.481 | 0.372 | 840.4364 | 15.108 | 0.324 | 867.5139 | 15.6 | 0.234 | 874.0154 | 15.723 | 0.063 | 889.8118 | 16.005 | 0.165 | 892.2986 | 16.053 | 0.036 | 878.4535 | 15.801 | 0.171 | 848.1391 | 15.258 | 0.081 | 796.6605 | 14.331 | 0.114 | 731.7991 | 13.161 | 0.201
cosФ(10)= |  | 0.99986 | tgФ(10)= | 0.016859
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР
| ВЛ 10 кВ |  | герц | сек | герц | сек
1 | РП-30-1 | [5 empty] | 95.3736 | 1.7076 | -0.1692 | 90.4111 | 1.6176 | -0.1716 | 89.3429 | 1.5984 | -0.1704 | 87.2282 | 1.56 | -0.1716 | 87.3463 | 1.5624 | -0.1692 | 90.1912 | 1.614 | -0.168 | 98.181 | 1.758 | -0.1728 | 109.1502 | 1.956 | -0.1752 | 117.4354 | 2.1048 | -0.1848 | 116.5181 | 2.0904 | -0.1584 | 119.411 | 2.1432 | -0.15 | 117.0824 | 2.1012 | -0.15 | 116.9972 | 2.1 | -0.1452 | 117.0112 | 2.1 | -0.1488 | 117.0207 | 2.1 | -0.1512 | 119.2908 | 2.1396 | -0.1692 | 119.8996 | 2.1492 | -0.186 | 118.854 | 2.13 | -0.1896 | 119.3132 | 2.1384 | -0.1884 | 120.4585 | 2.16 | -0.1776 | 117.4454 | 2.106 | -0.1728 | 116.105 | 2.082 | -0.1704 | 109.9623 | 1.9716 | -0.1644 | 101.9282 | 1.8264 | -0.1656
2 | РП-30-2 | [5 empty] | 93.1715 | 1.6716 | -0.126 | 87.6796 | 1.572 | -0.132 | 84.2358 | 1.5096 | -0.1344 | 83.1125 | 1.4892 | -0.1356 | 83.3058 | 1.4928 | -0.1344 | 86.8213 | 1.5564 | -0.1332 | 96.6351 | 1.734 | -0.1272 | 105.1293 | 1.8876 | -0.1212 | 106.4156 | 1.9104 | -0.1272 | 106.5026 | 1.9128 | -0.114 | 107.6129 | 1.9344 | -0.0828 | 107.545 | 1.932 | -0.1068 | 108.7192 | 1.9536 | -0.0984 | 107.2219 | 1.9272 | -0.0864 | 107.9483 | 1.9392 | -0.108 | 110.7843 | 1.9908 | -0.0984 | 112.3658 | 2.0184 | -0.1152 | 111.5554 | 2.004 | -0.1116 | 110.0942 | 1.9776 | -0.1128 | 109.7102 | 1.9704 | -0.1176 | 109.5105 | 1.9668 | -0.1176 | 107.6423 | 1.9332 | -0.1164 | 104.3845 | 1.8744 | -0.1176 | 98.4033 | 1.7664 | -0.12
3 | РП-31-1 | [5 empty] | 32.9253 | 0.588 | 0.072 | 28.9901 | 0.5184 | 0.0576 | 29.0713 | 0.5184 | 0.0696 | 27.2595 | 0.4872 | 0.0564 | 26.8621 | 0.48 | 0.0564 | 28.0547 | 0.5016 | 0.0564 | 33.2178 | 0.594 | 0.066 | 40.2815 | 0.72 | 0.0828 | 39.6853 | 0.7092 | 0.0828 | 36.9127 | 0.6588 | 0.084 | 36.8879 | 0.6588 | 0.0804 | 37.923 | 0.6672 | 0.1428 | 36.2922 | 0.648 | 0.0804 | 38.1442 | 0.6792 | 0.0984 | 37.9567 | 0.6768 | 0.0912 | 39.2884 | 0.7032 | 0.072 | 39.564 | 0.7092 | 0.0612 | 41.8041 | 0.7488 | 0.0708 | 44.2197 | 0.792 | 0.0756 | 46.6289 | 0.8352 | 0.0792 | 46.5753 | 0.834 | 0.0816 | 44.0334 | 0.7884 | 0.078 | 41.0338 | 0.7344 | 0.0756 | 35.354 | 0.6324 | 0.0684
4 | РП-31-2 | [5 empty] | 19.9703 | 0.3564 | 0.0456 | 18.3746 | 0.3276 | 0.0444 | 17.8369 | 0.318 | 0.0432 | 17.3177 | 0.3084 | 0.0444 | 17.3273 | 0.3084 | 0.0456 | 17.8369 | 0.318 | 0.0432 | 20.3434 | 0.3636 | 0.042 | 23.7922 | 0.4248 | 0.0528 | 21.8566 | 0.39 | 0.0504 | 20.4253 | 0.3648 | 0.0444 | 21.5437 | 0.3852 | 0.0432 | 22.4056 | 0.4008 | 0.0432 | 23.4957 | 0.42 | 0.048 | 24.3299 | 0.4344 | 0.054 | 25.0083 | 0.4464 | 0.0564 | 27.3771 | 0.4896 | 0.054 | 28.557 | 0.5112 | 0.0516 | 27.6017 | 0.4944 | 0.0468 | 29.0751 | 0.5208 | 0.0492 | 31.3999 | 0.5628 | 0.0492 | 31.267 | 0.5604 | 0.0492 | 30.4525 | 0.546 | 0.0456 | 27.7345 | 0.4968 | 0.0468 | 23.8718 | 0.4272 | 0.0444
5 | РП-32-1 | [5 empty] | 85.0472 | 1.53 | -0.0228 | 81.5127 | 1.4664 | -0.0228 | 79.24 | 1.4256 | -0.0156 | 78.7796 | 1.4172 | -0.024 | 79.372 | 1.428 | -0.0132 | 81.9162 | 1.4736 | -0.0264 | 92.7165 | 1.668 | -0.0228 | 101.8568 | 1.8324 | -0.0276 | 106.1192 | 1.9092 | -0.0192 | 109.9832 | 1.9788 | 0.0084 | 110.3255 | 1.9848 | -0.0264 | 112.3849 | 2.022 | 0.0108 | 112.3171 | 2.0208 | 0.006 | 111.0558 | 1.998 | -0.0216 | 110.986 | 1.9968 | 0.0156 | 116.0543 | 2.088 | -0.0144 | 120.7277 | 2.172 | -0.024 | 119.3971 | 2.148 | -0.0288 | 119.864 | 2.1564 | -0.0288 | 118.2587 | 2.1276 | -0.0216 | 114.2558 | 2.0556 | -0.0192 | 109.5894 | 1.9716 | -0.0228 | 102.4591 | 1.8432 | -0.03 | 95.5881 | 1.7196 | -0.0276
6 | РП-32-2 | [5 empty] | 102.8703 | 1.8456 | 0.1392 | 95.9713 | 1.7208 | 0.1428 | 92.7034 | 1.662 | 0.1404 | 91.6932 | 1.6428 | 0.1512 | 93.1521 | 1.6704 | 0.1368 | 95.4789 | 1.7124 | 0.1368 | 106.7809 | 1.9176 | 0.1176 | 120.0748 | 2.16 | 0.0408 | 123.2458 | 2.2152 | 0.0996 | 127.557 | 2.2884 | 0.174 | 132.5503 | 2.3784 | 0.1752 | 132.8066 | 2.3832 | 0.1728 | 132.8798 | 2.3856 | 0.1572 | 129.1096 | 2.3172 | 0.1632 | 127.8455 | 2.2944 | 0.1632 | 134.3484 | 2.412 | 0.1584 | 140.4843 | 2.5248 | 0.1188 | 143.4548 | 2.58 | 0.0732 | 145.2934 | 2.6124 | 0.0948 | 142.514 | 2.5632 | 0.0684 | 137.2832 | 2.4696 | 0.0444 | 131.798 | 2.3712 | 0.0228 | 123.293 | 2.2176 | 0.0552 | 113.1825 | 2.034 | 0.0984
7 | РП-33-1 | [5 empty] | 36.3807 | 0.6528 | -0.048 | 35.4547 | 0.636 | -0.0492 | 34.8615 | 0.6252 | -0.0504 | 35.0557 | 0.6288 | -0.0492 | 35.2552 | 0.6324 | -0.0492 | 37.1125 | 0.666 | -0.048 | 38.7852 | 0.696 | -0.0504 | 40.7721 | 0.732 | -0.048 | 42.4361 | 0.762 | -0.048 | 44.0598 | 0.7908 | -0.0552 | 42.3451 | 0.7596 | -0.0588 | 43.0051 | 0.7716 | -0.0576 | 45.2099 | 0.8112 | -0.06 | 43.9315 | 0.7884 | -0.0564 | 42.1923 | 0.7572 | -0.054 | 45.3976 | 0.816 | -0.036 | 45.6613 | 0.8208 | -0.0348 | 44.5376 | 0.8004 | -0.0384 | 44.7176 | 0.804 | -0.03 | 44.9842 | 0.8088 | -0.03 | 42.9156 | 0.7716 | -0.0288 | 43.1847 | 0.7764 | -0.03 | 40.0401 | 0.7188 | -0.048 | 38.4431 | 0.69 | -0.048
8 | РП-33-2 | [5 empty] | 7.3223 | 0.1236 | -0.0456 | 7.2454 | 0.1212 | -0.048 | 7.2833 | 0.1224 | -0.0468 | 7.3074 | 0.1224 | -0.048 | 7.3457 | 0.1236 | -0.0468 | 7.6585 | 0.1296 | -0.0468 | 7.9523 | 0.132 | -0.0552 | 8.0658 | 0.1332 | -0.0576 | 8.3373 | 0.138 | -0.0588 | 8.6056 | 0.1464 | -0.0504 | 8.0404 | 0.1356 | -0.0504 | 8.3538 | 0.1416 | -0.0504 | 8.9009 | 0.1524 | -0.0492 | 8.3947 | 0.1428 | -0.0492 | 7.9949 | 0.1356 | -0.048 | 10.1266 | 0.1764 | -0.0456 | 10.3205 | 0.18 | -0.0456 | 10.1748 | 0.1776 | -0.0444 | 9.7705 | 0.1704 | -0.0432 | 10.0293 | 0.1752 | -0.0432 | 9.8352 | 0.1716 | -0.0432 | 9.4476 | 0.1644 | -0.0432 | 7.4318 | 0.1248 | -0.048 | 7.3849 | 0.1248 | -0.0456
9 | РП-34-1 | [5 empty] | 69.4984 | 1.2504 | -0.006 | 64.1631 | 1.1544 | 0.0072 | 60.0267 | 1.08 | -0.0012 | 56.429 | 1.0152 | -0.012 | 56.4393 | 1.0152 | -0.0228 | 59.6302 | 1.0728 | -0.012 | 71.979 | 1.2936 | -0.0612 | 84.1707 | 1.512 | -0.0852 | 84.4524 | 1.5168 | -0.09 | 79.9962 | 1.4364 | -0.0912 | 79.0065 | 1.4184 | -0.0936 | 80.6495 | 1.4484 | -0.0876 | 83.8827 | 1.5072 | -0.078 | 81.6403 | 1.4664 | -0.0852 | 81.0697 | 1.4556 | -0.0936 | 84.1709 | 1.5108 | -0.1044 | 88.8787 | 1.596 | -0.0996 | 92.4941 | 1.6608 | -0.1056 | 97.3536 | 1.7484 | -0.1056 | 97.6217 | 1.7544 | -0.084 | 96.1583 | 1.7292 | -0.0552 | 90.7467 | 1.6296 | -0.1008 | 85.3845 | 1.5336 | -0.09 | 77.3781 | 1.392 | -0.0228
10 | РП-34-2 | [5 empty] | 52.467 | 0.942 | -0.0612 | 47.7908 | 0.858 | -0.0564 | 44.2256 | 0.7944 | -0.0456 | 41.8328 | 0.7512 | -0.0468 | 40.8053 | 0.732 | -0.0564 | 41.6801 | 0.7476 | -0.0588 | 53.2563 | 0.9552 | -0.0756 | 63.0726 | 1.1316 | -0.0852 | 62.2695 | 1.1172 | -0.084 | 58.0215 | 1.0416 | -0.0696 | 57.983 | 1.0404 | -0.0768 | 56.553 | 1.0152 | -0.0684 | 56.0827 | 1.0068 | -0.0672 | 57.6134 | 1.0344 | -0.0672 | 57.3844 | 1.0296 | -0.0768 | 57.7759 | 1.0356 | -0.09 | 62.3727 | 1.1184 | -0.0924 | 65.1256 | 1.1676 | -0.0984 | 68.2551 | 1.224 | -0.0996 | 68.2238 | 1.224 | -0.0924 | 69.723 | 1.2504 | -0.1008 | 68.0666 | 1.2204 | -0.102 | 64.6901 | 1.1616 | -0.0732 | 58.1881 | 1.0452 | -0.06
11 | ТП-306-1 | [5 empty] | 8.7731 | 0.1576 | 0.0088 | 8.2838 | 0.148 | 0.0176 | 8.1811 | 0.1456 | 0.0216 | 7.8541 | 0.1408 | 0.012 | 7.606 | 0.136 | 0.0152 | 9.0699 | 0.1624 | 0.016 | 10.3603 | 0.1864 | 0.0008 | 15.605 | 0.2792 | -0.0296 | 18.977 | 0.3408 | -0.0208 | 16.3747 | 0.2944 | -0.0112 | 15.7989 | 0.284 | -0.012 | 16.3689 | 0.2944 | -0.008 | 16.2333 | 0.292 | -0.0064 | 15.6974 | 0.2816 | -0.0216 | 15.4503 | 0.2768 | -0.0256 | 14.3947 | 0.2568 | -0.0336 | 14.0305 | 0.2504 | -0.032 | 13.8278 | 0.2464 | -0.0344 | 14.4505 | 0.2576 | -0.0352 | 14.2741 | 0.2552 | -0.0288 | 13.3414 | 0.2384 | -0.028 | 11.3998 | 0.2048 | -0.0112 | 10.5829 | 0.1904 | -0.0016 | 9.1152 | 0.164 | 0
12 | ТП-306-2 | [5 empty] | 5.9164 | 0.1064 | -0.0032 | 5.5667 | 0.1 | 0.0056 | 5.2942 | 0.0952 | 0.0032 | 5.6278 | 0.1008 | 0.0096 | 5.6721 | 0.1016 | 0.0096 | 6.4289 | 0.1152 | 0.0104 | 9.5801 | 0.172 | 0.0112 | 12.5644 | 0.2256 | 0.0144 | 12.8208 | 0.2304 | 0.0112 | 12.1395 | 0.2184 | -0.0024 | 11.4719 | 0.2064 | -0.0008 | 10.8945 | 0.196 | 0.0024 | 11.1193 | 0.2 | 0.0048 | 10.6945 | 0.1912 | 0.0216 | 10.4955 | 0.1872 | 0.0248 | 11.4749 | 0.2064 | 0.0048 | 12.0983 | 0.2176 | 0.0056 | 12.5846 | 0.2264 | -0.0032 | 11.5751 | 0.208 | -0.0104 | 10.8139 | 0.1944 | -0.008 | 10.0996 | 0.1816 | -0.0064 | 9.294 | 0.1672 | -0.0024 | 8.2703 | 0.1488 | 0 | 7.3816 | 0.1328 | 0.0016
13 | ТП-311-1 | [5 empty] | 31.0505 | 0.5172 | 0.2112 | 30.696 | 0.5088 | 0.2148 | 29.7769 | 0.4908 | 0.2148 | 29.5937 | 0.4872 | 0.2148 | 30.1829 | 0.4956 | 0.222 | 30.7928 | 0.5076 | 0.222 | 35.6362 | 0.5988 | 0.2292 | 39.0461 | 0.6624 | 0.234 | 38.1217 | 0.6456 | 0.2316 | 38.207 | 0.6468 | 0.2328 | 40.0563 | 0.6804 | 0.2376 | 39.2086 | 0.6696 | 0.222 | 40.475 | 0.6924 | 0.2256 | 39.931 | 0.6852 | 0.216 | 37.0573 | 0.6324 | 0.2112 | 41.4657 | 0.7068 | 0.2388 | 43.0472 | 0.7344 | 0.246 | 43.2162 | 0.7368 | 0.2484 | 44.7771 | 0.7632 | 0.258 | 46.4645 | 0.7944 | 0.2604 | 48.9106 | 0.8352 | 0.2772 | 46.823 | 0.798 | 0.27 | 42.1956 | 0.714 | 0.258 | 38.0474 | 0.636 | 0.2532
14 | ТП-311-2 | [5 empty] | 32.275 | 0.522 | 0.2544 | 30.6972 | 0.4896 | 0.2556 | 29.4427 | 0.4704 | 0.2436 | 28.9953 | 0.4632 | 0.24 | 28.3377 | 0.4536 | 0.2328 | 28.7851 | 0.4608 | 0.2364 | 31.573 | 0.5244 | 0.2184 | 33.3432 | 0.5544 | 0.2292 | 33.7278 | 0.5604 | 0.2328 | 32.9818 | 0.5508 | 0.2208 | 35.2148 | 0.5916 | 0.2268 | 33.9124 | 0.5688 | 0.2208 | 33.9855 | 0.5664 | 0.2304 | 33.2542 | 0.5556 | 0.222 | 33.341 | 0.5568 | 0.2232 | 34.3071 | 0.5736 | 0.228 | 35.4712 | 0.5928 | 0.2364 | 35.8948 | 0.6024 | 0.2328 | 37.6187 | 0.6324 | 0.2412 | 37.1264 | 0.6252 | 0.2352 | 37.577 | 0.6288 | 0.2484 | 35.8948 | 0.6024 | 0.2328 | 36.0788 | 0.6012 | 0.2448 | 34.2578 | 0.5712 | 0.2316
15 | Авангард-1 | [5 empty] | 3.6689 | -0.0012 | -0.066 | 3.7356 | -0.0012 | -0.0672 | 3.7356 | -0.0012 | -0.0672 | 3.7356 | -0.0012 | -0.0672 | 3.7374 | -0.0024 | -0.0672 | 3.7356 | -0.0012 | -0.0672 | 3.6689 | -0.0012 | -0.066 | 3.6689 | -0.0012 | -0.066 | 3.6022 | -0.0012 | -0.0648 | 3.5374 | -0.0024 | -0.0636 | 3.6022 | -0.0012 | -0.0648 | 3.6022 | -0.0012 | -0.0648 | 3.5355 | -0.0012 | -0.0636 | 3.6022 | -0.0012 | -0.0648 | 3.6022 | -0.0012 | -0.0648 | 3.6041 | -0.0024 | -0.0648 | 3.6022 | -0.0012 | -0.0648 | 3.6022 | -0.0012 | -0.0648 | 3.6022 | -0.0012 | -0.0648 | 3.6022 | -0.0012 | -0.0648 | 3.6022 | -0.0012 | -0.0648 | 3.6707 | -0.0024 | -0.066 | 3.6022 | -0.0012 | -0.0648 | 3.6689 | -0.0012 | -0.066
16 | Авангард-2 | [5 empty] | 3.6041 | -0.0024 | -0.0648 | 3.6689 | -0.0012 | -0.066 | 3.6707 | -0.0024 | -0.066 | 3.7374 | -0.0024 | -0.0672 | 3.6689 | -0.0012 | -0.066 | 3.6707 | -0.0024 | -0.066 | 3.6041 | -0.0024 | -0.0648 | 3.6022 | -0.0012 | -0.0648 | 3.5374 | -0.0024 | -0.0636 | 3.5374 | -0.0024 | -0.0636 | 3.5355 | -0.0012 | -0.0636 | 3.5374 | -0.0024 | -0.0636 | 3.5374 | -0.0024 | -0.0636 | 3.5355 | -0.0012 | -0.0636 | 3.5374 | -0.0024 | -0.0636 | 3.5374 | -0.0024 | -0.0636 | 3.5374 | -0.0024 | -0.0636 | 3.5355 | -0.0012 | -0.0636 | 3.5374 | -0.0024 | -0.0636 | 3.5374 | -0.0024 | -0.0636 | 3.6041 | -0.0024 | -0.0648 | 3.5355 | -0.0012 | -0.0636 | 3.6041 | -0.0024 | -0.0648 | 3.6041 | -0.0024 | -0.0648
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 362.7177 | 6.4024 | -0.02 | 343.2472 | 6.0484 | -0.0136 | 334.2359 | 5.8828 | 0.0012 | 325.9354 | 5.7352 | -0.0408 | 326.8011 | 5.7472 | -0.028 | 340.5031 | 5.9968 | -0.0272 | 384.5449 | 6.7936 | -0.0772 | 434.5513 | 7.6928 | -0.1148 | 450.8292 | 7.9872 | -0.1132 | 445.5891 | 7.894 | -0.0544 | 447.4333 | 7.928 | -0.0876 | 450.2246 | 7.9732 | 0.0076 | 454.9428 | 8.0704 | -0.0412 | 451.0137 | 7.9976 | -0.084 | 445.3352 | 7.8944 | -0.0712 | 463.6664 | 8.2188 | -0.1116 | 475.4112 | 8.4308 | -0.134 | 477.7332 | 8.47 | -0.1424 | 488.2979 | 8.6588 | -0.1192 | 492.2928 | 8.7344 | -0.0672 | 483.2046 | 8.5688 | -0.01 | 465.5528 | 8.2484 | -0.0532 | 435.2606 | 7.7048 | -0.0652 | 399.5229 | 7.0592 | -0.0084 | 180.138 | -1.4756
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 317.5969 | 5.5652 | 0.1384 | 296.9945 | 5.188 | 0.146 | 284.6927 | 4.9696 | 0.1376 | 279.6242 | 4.8756 | 0.1476 | 279.6149 | 4.8812 | 0.1212 | 288.3603 | 5.0376 | 0.122 | 329.7251 | 5.7964 | 0.0664 | 369.6446 | 6.516 | 0.0084 | 372.2109 | 6.5592 | 0.0604 | 369.7707 | 6.5208 | 0.1392 | 377.9525 | 6.6708 | 0.1708 | 376.0084 | 6.6352 | 0.15 | 378.7206 | 6.6824 | 0.162 | 374.1538 | 6.6016 | 0.1944 | 373.5553 | 6.5868 | 0.1712 | 389.7316 | 6.882 | 0.1476 | 405.2072 | 7.1608 | 0.0956 | 409.9272 | 7.2512 | 0.0316 | 415.2196 | 7.3432 | 0.0556 | 413.355 | 7.3128 | 0.028 | 408.8996 | 7.2268 | 0.0092 | 396.1313 | 7.0036 | -0.0264 | 375.487 | 6.6228 | 0.0432 | 346.2741 | 6.0992 | 0.0856 | 151.9888 | 2.4056
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 680.3146 | 11.9676 | 0.1184 | 640.2416 | 11.2364 | 0.1324 | 618.9287 | 10.8524 | 0.1388 | 605.5596 | 10.6108 | 0.1068 | 606.416 | 10.6284 | 0.0932 | 628.8635 | 11.0344 | 0.0948 | 714.27 | 12.59 | -0.0108 | 804.1959 | 14.2088 | -0.1064 | 823.0401 | 14.5464 | -0.0528 | 815.3597 | 14.4148 | 0.0848 | 825.3859 | 14.5988 | 0.0832 | 826.2331 | 14.6084 | 0.1576 | 833.6634 | 14.7528 | 0.1208 | 825.1675 | 14.5992 | 0.1104 | 818.8905 | 14.4812 | 0.1 | 853.398 | 15.1008 | 0.036 | 880.6184 | 15.5916 | -0.0384 | 887.6604 | 15.7212 | -0.1108 | 903.5174 | 16.002 | -0.0636 | 905.6478 | 16.0472 | -0.0392 | 892.1041 | 15.7956 | -0.0008 | 861.6841 | 15.252 | -0.0796 | 810.7476 | 14.3276 | -0.022 | 745.7969 | 13.1584 | 0.0772 | 332.1268 | 0.93
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375
1Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.009808 | +j | 0.30068 | 0.00876 | +j | 0.26858 | 0.0082849 | +j | 0.254 | 0.0078842 | +j | 0.24171 | 0.0079155 | +j | 0.2427 | 0.0086141 | +j | 0.26408 | 0.011038 | +j | 0.33837 | 0.014159 | +j | 0.43403 | 0.015253 | +j | 0.46758 | 0.014901 | +j | 0.45676 | 0.015035 | +j | 0.4609 | 0.015213 | +j | 0.4664 | 0.015584 | +j | 0.47775 | 0.015295 | +j | 0.46886 | 0.014911 | +j | 0.45711 | 0.01617 | +j | 0.4957 | 0.017015 | +j | 0.52159 | 0.017151 | +j | 0.52573 | 0.017917 | +j | 0.54918 | 0.018241 | +j | 0.55917 | 0.017574 | +j | 0.53873 | 0.016287 | +j | 0.49929 | 0.014204 | +j | 0.43546 | 0.011917 | +j | 0.3653
| Рхх= | 27.3 |  |  | Qхх= | 137.5
| Ркз(110)= | 77.2 |  | Ркз(35)= |  | 54.24 |  | Ркз(10)= | 69.29 |  | Uкз(110)= | 10.52 |  | Uкз%(35)= | -0.5 |  | Uкз%(10)= | 7.4
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 6.501 | +j | 0.6204 |  |  | 0.6006 | 5.973 | +j | 0.6006 | 5.8278 | +j | 0.5742 | 5.841 | +j | 0.5808 | 6.0918 | +j | 0.5874 | 6.897 | +j | 0.6468 | 7.8078 | +j | 0.7458 | 8.1048 | +j | 0.7722 | 8.0058 | +j | 0.792 | 8.0454 | +j | 0.7788 | 8.0916 | +j | 0.8382 | 8.1906 | +j | 0.8184 | 8.1114 | +j | 0.8118 | 8.0124 | +j | 0.7986 | 8.3424 | +j | 0.8382 | 8.5602 | +j | 0.825 | 8.5932 | +j | 0.8184 | 8.778 | +j | 0.8712 | 8.8572 | +j | 0.9042 | 8.6922 | +j | 0.9108 | 8.3688 | +j | 0.8778 | 7.821 | +j | 0.7722 | 7.161 | +j | 0.7128
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135
2Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0066035 | +j | 0.21919 | 0.0057573 | +j | 0.19111 | 0.0052865 | +j | 0.17548 | 0.0050921 | +j | 0.16904 | 0.0050972 | +j | 0.16919 | 0.0054206 | +j | 0.17993 | 0.0071627 | +j | 0.23779 | 0.0090245 | +j | 0.29954 | 0.0091556 | +j | 0.30393 | 0.0090455 | +j | 0.30025 | 0.0094727 | +j | 0.31443 | 0.0093702 | +j | 0.31104 | 0.0095159 | +j | 0.31584 | 0.0092916 | +j | 0.30842 | 0.0092422 | +j | 0.30677 | 0.010097 | +j | 0.33515 | 0.01091 | +j | 0.36214 | 0.01117 | +j | 0.37078 | 0.011459 | +j | 0.38037 | 0.01136 | +j | 0.37707 | 0.011097 | +j | 0.36834 | 0.010421 | +j | 0.34592 | 0.0093254 | +j | 0.30955 | 0.0079162 | +j | 0.26278
| Рхх= | 23.5 |  |  | Qхх= | 135
| Ркз(110)= | 72.9 |  | Ркз(35)= |  | 60.2 |  | Ркз(10)= | 57.4 |  | Uкз(110)= | 10.38 |  | Uкз%(35)= | -0.4 |  | Uкз%(10)= | 6.9
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 5.6232 | +j | 0.6666 | 5.247 | +j | 0.66 | 5.0292 | +j | 0.627 | 4.9368 | +j | 0.6204 | 4.9368 | +j | 0.6204 | 5.0952 | +j | 0.6138 | 5.8674 | +j | 0.6468 | 6.5802 | +j | 0.7194 | 6.633 | +j | 0.7194 | 6.5868 | +j | 0.7392 | 6.7386 | +j | 0.7788 | 6.7056 | +j | 0.7524 | 6.7518 | +j | 0.7722 | 6.6726 | +j | 0.7788 | 6.6528 | +j | 0.7854 | 6.9564 | +j | 0.8052 | 7.2336 | +j | 0.8052 | 7.326 | +j | 0.7788 | 7.4184 | +j | 0.792 | 7.3854 | +j | 0.7854 | 7.2996 | +j | 0.7854 | 7.0752 | +j | 0.7524 | 6.6924 | +j | 0.726 | 6.1644 | +j | 0.6864
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 12.1242 | +j | 1.287 | 5.247 | +j | 1.2606 | 11.0022 | +j | 1.2276 | 10.7646 | +j | 1.1946 | 10.7778 | +j | 1.2012 | 11.187 | +j | 1.2012 | 12.7644 | +j | 1.2936 | 14.388 | +j | 1.4652 | 14.7378 | +j | 1.4916 | 14.5926 | +j | 1.5312 | 14.784 | +j | 1.5576 | 14.7972 | +j | 1.5906 | 14.9424 | +j | 1.5906 | 14.784 | +j | 1.5906 | 14.6652 | +j | 1.584 | 15.2988 | +j | 1.6434 | 15.7938 | +j | 1.6302 | 15.9192 | +j | 1.5972 | 16.1964 | +j | 1.6632 | 16.2426 | +j | 1.6896 | 15.9918 | +j | 1.6962 | 15.444 | +j | 1.6302 | 14.5134 | +j | 1.4982 | 13.3254 | +j | 1.3992
|  |  |  | средневзв тангенс |  |  |  | 0.10615 |  |  | 0.24025 |  |  | 0.11158 |  |  | 0.11097 |  |  | 0.11145 |  |  | 0.10737 |  |  | 0.10134 |  |  | 0.10183 |  |  | 0.10121 |  |  | 0.10493 |  |  | 0.10536 |  |  | 0.10749 |  |  | 0.10645 |  |  | 0.10759 |  |  | 0.10801 |  |  | 0.10742 |  |  | 0.10322 |  |  | 0.10033 |  |  | 0.10269 |  |  | 0.10402 |  |  | 0.10607 |  |  | 0.10556 |  |  | 0.10323 |  |  | 0.105
время Уральское
| самарово | РПН 1Т | U-110 1Т | U-10 1Т | РПН 2Т | U-110 2Т | U-10 2Т | В-110 1Т |  | В-10 1Т |  | В-110 2Т |  | В-10 2Т |  | ТСН-1 |  | ТСН-2 |  | РП-30-1 |  | РП-30-2 |  | РП-31-1 |  | РП-31-2 |  | ТП-311-1 |  | ТП-311-2 |  | Авангард-1 |  | Авангард-2 |  | ТП-306-1 |  | ТП-306-2 |  | РП-32 резерв-1 |  | РП-32 резерв-2 |  | РП-32-1 |  | РП-32-2 |  | иртыш-1 |  | иртыш-2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

## ПС 110-10-6 Пионерная-2
Приложение № 1
Ведомость контрольного замера по ПС: 110/10/6 кВ «Пионерная-2»
[38 empty] | Дата: | 2024-12-18
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час.
Диспет. наимен. |  | S ном, МВА |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т |  | 40 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 30.6511 | 6.2172 | 1.122 | 29.0906 | 5.8938 | 1.1022 | 28.3101 | 5.7288 | 1.1088 | 27.9583 | 5.6562 | 1.1022 | 28.2787 | 5.7222 | 1.1088 | 30.0958 | 6.0984 | 1.1352 | 34.4861 | 7.0092 | 1.1814 | 38.7712 | 7.8804 | 1.3266 | 42.0508 | 8.547 | 1.4388 | 44.8934 | 9.1278 | 1.518 | 46.4938 | 9.4512 | 1.584 | 47.6466 | 9.6888 | 1.6038
[5 empty] | 10 кВ |  | 161.1866 | 2.811 | 0.222 | 148.8956 | 2.595 | 0.225 | 142.9323 | 2.49 | 0.228 | 139.4855 | 2.43 | 0.222 | 141.3043 | 2.463 | 0.21 | 153.9796 | 2.685 | 0.216 | 186.4875 | 3.255 | 0.219 | 209.774 | 3.66 | 0.267 | 226.2082 | 3.948 | 0.27 | 246.2963 | 4.299 | 0.288 | 258.8559 | 4.518 | 0.306 | 271.1091 | 4.731 | 0.333
[5 empty] | 6 кВ |  | 335.0887 | 3.381 | 0.834 | 325.4968 | 3.279 | 0.831 | 320.7525 | 3.225 | 0.843 | 318.5187 | 3.201 | 0.843 | 322.5156 | 3.24 | 0.858 | 336.8395 | 3.393 | 0.861 | 369.3029 | 3.738 | 0.87 | 413.4043 | 4.197 | 0.918 | 450.762 | 4.578 | 0.993 | 473.403 | 4.809 | 1.038 | 483.7665 | 4.914 | 1.062 | 485.3075 | 4.938 | 1.026
|  |  | РПН |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1
[5 empty] | 6 кВ |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
2Т |  | 40 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 36.9614 | 7.5042 | 1.3134 | 35.3311 | 7.1676 | 1.287 | 34.3372 | 6.963 | 1.2672 | 33.7673 | 6.8508 | 1.2276 | 34.1512 | 6.93 | 1.2342 | 36.6556 | 7.4448 | 1.287 | 42.3037 | 8.6064 | 1.3992 | 46.4052 | 9.4446 | 1.5114 | 49.7812 | 10.1376 | 1.584 | 52.5862 | 10.7052 | 1.6962 | 53.2941 | 10.857 | 1.6698 | 53.9733 | 10.9956 | 1.6896
[5 empty] | 10 кВ |  | 173.6716 | 3.033 | 0.177 | 161.5624 | 2.82 | 0.189 | 156.5889 | 2.733 | 0.186 | 154.3415 | 2.694 | 0.18 | 155.517 | 2.715 | 0.174 | 170.4189 | 2.976 | 0.177 | 201.3245 | 3.516 | 0.204 | 220.7202 | 3.855 | 0.219 | 236.6095 | 4.134 | 0.207 | 258.5138 | 4.515 | 0.258 | 268.6743 | 4.692 | 0.276 | 267.7597 | 4.677 | 0.258
[5 empty] | 6 кВ |  | 439.7107 | 4.455 | 1.017 | 426.8583 | 4.32 | 1.008 | 416.4773 | 4.212 | 0.996 | 408.5103 | 4.134 | 0.966 | 414.114 | 4.191 | 0.978 | 438.4835 | 4.446 | 0.999 | 497.2418 | 5.064 | 1.029 | 545.8316 | 5.571 | 1.068 | 585.1602 | 5.979 | 1.11 | 603.6018 | 6.165 | 1.158 | 600.34 | 6.141 | 1.101 | 615.7273 | 6.297 | 1.137
|  |  | РПН |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1
[5 empty] | 6 кВ |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Всего |  |  |  |  | 110 кВ |  | 67.6126 | 13.7214 | 2.4354 | 64.4216 | 13.0614 | 2.3892 | 62.6473 | 12.6918 | 2.376 | 61.7256 | 12.507 | 2.3298 | 62.4299 | 12.6522 | 2.343 | 66.7513 | 13.5432 | 2.4222 | 76.7898 | 15.6156 | 2.5806 | 85.1764 | 17.325 | 2.838 | 91.832 | 18.6846 | 3.0228 | 97.4796 | 19.833 | 3.2142 | 99.7878 | 20.3082 | 3.2538 | 101.6199 | 20.6844 | 3.2934
[5 empty] | 10 кВ |  | 334.8582 | 5.844 | 0.399 | 310.458 | 5.415 | 0.414 | 299.5212 | 5.223 | 0.414 | 293.8271 | 5.124 | 0.402 | 296.8213 | 5.178 | 0.384 | 324.3984 | 5.661 | 0.393 | 387.812 | 6.771 | 0.423 | 430.4942 | 7.515 | 0.486 | 462.8178 | 8.082 | 0.477 | 504.81 | 8.814 | 0.546 | 527.5302 | 9.21 | 0.582 | 538.8688 | 9.408 | 0.591
[5 empty] | 6 кВ |  | 774.7994 | 7.836 | 1.851 | 752.3551 | 7.599 | 1.839 | 737.2298 | 7.437 | 1.839 | 727.029 | 7.335 | 1.809 | 736.6296 | 7.431 | 1.836 | 775.3229 | 7.839 | 1.86 | 866.5448 | 8.802 | 1.899 | 959.2358 | 9.768 | 1.986 | 1035.9222 | 10.557 | 2.103 | 1077.0048 | 10.974 | 2.196 | 1084.1065 | 11.055 | 2.163 | 1101.0348 | 11.235 | 2.163
cosФ(110)= | 0.98719 |  | tgФ(110)= | 0.16162
cosФ(10)= | 0.99805 |  | tgФ(10)= | 0.062548
cosФ(6)= | 0.97948 |  | tgФ(6)= | 0.20578
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
ВЛ- 10 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | 3.4068 | 0.5148 | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1 Секция шин . РУ-10кВ яч.37 ф.РП-104 яч.7 | [6 empty] | 113.2392 | 1.9608 | 0.282 | 105.276 | 1.8192 | 0.2868 | 101.1784 | 1.746 | 0.2904 | 97.9869 | 1.6908 | 0.282 | 99.7135 | 1.722 | 0.2784 | 110.4562 | 1.9116 | 0.282 | 136.2689 | 2.3652 | 0.2976 | 152.8178 | 2.652 | 0.3372 | 163.7852 | 2.844 | 0.348 | 173.201 | 3.0096 | 0.3504 | 185.9728 | 3.2316 | 0.3756 | 198.5418 | 3.4476 | 0.4212
1 Секция шин . РУ-10кВ яч.39 ф.ТП-220 яч.1 | [6 empty] | 3.9339 | 0.0682 | -0.0092 | 3.6785 | 0.0636 | -0.0098 | 3.5038 | 0.0606 | -0.0092 | 3.4309 | 0.0594 | -0.0086 | 3.4039 | 0.0588 | -0.0094 | 3.7042 | 0.0642 | -0.0088 | 4.1123 | 0.0714 | -0.0088 | 4.3849 | 0.076 | -0.0104 | 4.726 | 0.0818 | -0.012 | 4.4869 | 0.0778 | -0.0104 | 4.9138 | 0.0854 | -0.0098 | 5.1536 | 0.0898 | -0.008
1 Секция шин . РУ-10кВ яч.43 ф. Набережная 1-1 | [6 empty] | 3.6186 | 0.0633 | 0.0006 | 3.6185 | 0.0633 | 0.0003 | 3.6358 | 0.0636 | 0.0006 | 3.6358 | 0.0636 | 0.0006 | 3.6185 | 0.0633 | -0.0003 | 3.6358 | 0.0636 | 0.0006 | 3.6362 | 0.0636 | 0.0012 | 3.6188 | 0.0633 | 0.0009 | 3.5842 | 0.0627 | 0.0003 | 3.6013 | 0.063 | 0.0003 | 2.9885 | 0.0516 | -0.0084 | 2.7328 | 0.0465 | -0.0111
1 Секция шин . РУ-10кВ яч.45 ф. БКТП ГСК | [6 empty] | 7.8106 | 0.1356 | -0.0168 | 7.0964 | 0.123 | -0.0168 | 6.9265 | 0.12 | -0.0168 | 6.9944 | 0.1212 | -0.0168 | 7.1983 | 0.1248 | -0.0168 | 7.1351 | 0.1236 | -0.0174 | 7.2663 | 0.126 | -0.0168 | 7.3097 | 0.1266 | -0.018 | 8.0871 | 0.1404 | -0.0174 | 8.1935 | 0.1422 | -0.018 | 9.041 | 0.1572 | -0.0174 | 8.7083 | 0.1512 | -0.0186
1 Секция шин . РУ-10кВ яч.47 ф.ТП-589 яч.11 | [6 empty] | 16.2544 | 0.276 | -0.0684 | 13.9917 | 0.2328 | -0.0756 | 13.6009 | 0.2256 | -0.0756 | 13.7972 | 0.228 | -0.0792 | 13.6967 | 0.2244 | -0.084 | 13.7528 | 0.228 | -0.0768 | 16.9634 | 0.282 | -0.0924 | 19.9784 | 0.342 | -0.072 | 23.9895 | 0.4128 | -0.0756 | 32.6057 | 0.5652 | -0.0768 | 31.1109 | 0.5388 | -0.0768 | 30.9899 | 0.5352 | -0.0864
1 Секция шин . РУ-10кВ яч.51 "Восход-1" | [6 empty] | 3.9951 | 0.0672 | -0.0192 | 3.8634 | 0.0648 | -0.0192 | 3.5152 | 0.0588 | -0.018 | 3.5808 | 0.06 | -0.018 | 3.3842 | 0.0564 | -0.018 | 3.7124 | 0.0624 | -0.018 | 4.2778 | 0.072 | -0.0204 | 5.0244 | 0.0852 | -0.0216 | 5.7445 | 0.0984 | -0.0204 | 5.6249 | 0.096 | -0.0216 | 6.0943 | 0.1044 | -0.0216 | 6.0271 | 0.1032 | -0.0216
1 Секция шин . РУ-10кВ яч.59 ф.ТП-200 яч.8 | [6 empty] | 11.0642 | 0.1926 | 0.0192 | 10.416 | 0.1812 | 0.0192 | 9.9008 | 0.1722 | 0.0186 | 9.6621 | 0.168 | 0.0186 | 9.7266 | 0.1692 | 0.018 | 10.5049 | 0.183 | 0.0168 | 12.5668 | 0.219 | 0.0192 | 14.5863 | 0.2544 | 0.0198 | 14.8093 | 0.2586 | 0.0156 | 16.5273 | 0.2886 | 0.0174 | 16.7462 | 0.2922 | 0.021 | 17.0756 | 0.2976 | 0.0258
1 Секция шин . РУ-10кВ яч.61 ф.ТП-219 яч.5 | [6 empty] | 3.09 | 0.0536 | -0.007 | 2.7972 | 0.0484 | -0.0072 | 2.5975 | 0.0448 | -0.0076 | 2.5956 | 0.0448 | -0.0074 | 2.6332 | 0.0454 | -0.0078 | 2.9782 | 0.0516 | -0.0072 | 3.423 | 0.0596 | -0.0058 | 3.7441 | 0.0654 | -0.0036 | 3.2936 | 0.0574 | -0.005 | 3.7336 | 0.065 | -0.0064 | 3.6973 | 0.0644 | -0.006 | 3.9028 | 0.0682 | -0.0032
2 Секция шин . РУ-10кВ яч.40 ф. Резерв | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 Секция шин . РУ-10кВ яч.42 ф.ТП-220 яч.2 | [6 empty] | 1.4268 | 0.0243 | -0.0057 | 1.3239 | 0.0222 | -0.0066 | 1.2155 | 0.0204 | -0.006 | 1.1827 | 0.0198 | -0.006 | 1.1931 | 0.0198 | -0.0066 | 1.4229 | 0.024 | -0.0066 | 1.6298 | 0.0282 | -0.0042 | 1.5934 | 0.0276 | -0.0039 | 1.8464 | 0.0321 | -0.0036 | 1.7489 | 0.03 | -0.006 | 1.9173 | 0.033 | -0.006 | 1.823 | 0.0312 | -0.0066
2 Секция шин . РУ-10кВ яч.44 ф. Набережная-1-2 | [6 empty] | 6.1452 | 0.1071 | -0.0093 | 6.1623 | 0.1074 | -0.0093 | 6.1452 | 0.1071 | -0.0093 | 6.1623 | 0.1074 | -0.0093 | 6.1623 | 0.1074 | -0.0093 | 6.1623 | 0.1074 | -0.0093 | 6.1126 | 0.1065 | -0.0096 | 6.0955 | 0.1062 | -0.0096 | 6.2121 | 0.1083 | -0.009 | 6.3553 | 0.111 | -0.0063 | 6.7511 | 0.1179 | -0.0069 | 6.7066 | 0.117 | -0.0087
2 Секция шин . РУ-10кВ яч.48 ф.ТП-200 яч.7 | [6 empty] | 17.993 | 0.186 | 0.0192 | 15.8764 | 0.1638 | 0.0198 | 15.4109 | 0.159 | 0.0192 | 15.261 | 0.1572 | 0.021 | 15.6402 | 0.1614 | 0.0192 | 16.6218 | 0.1716 | 0.0198 | 19.4079 | 0.2004 | 0.0228 | 21.312 | 0.2196 | 0.0288 | 22.7084 | 0.234 | 0.0306 | 27.3078 | 0.2802 | 0.045 | 27.7631 | 0.2844 | 0.0486 | 28.753 | 0.294 | 0.0534
2 Секция шин . РУ-10кВ яч.54 ф.ТП-219 яч.6 | [6 empty] | 4.1614 | 0.0724 | -0.0076 | 3.8205 | 0.0666 | -0.0056 | 3.5141 | 0.0612 | -0.0058 | 3.4404 | 0.0598 | -0.0068 | 3.4038 | 0.0592 | -0.0064 | 3.5618 | 0.062 | -0.0062 | 3.8748 | 0.0676 | -0.005 | 4.1427 | 0.0724 | -0.0032 | 4.6719 | 0.0816 | -0.0046 | 4.5007 | 0.0786 | -0.0046 | 4.5674 | 0.0798 | -0.004 | 4.5103 | 0.0788 | -0.004
2 Секция шин . РУ-10кВ яч.56 ф.ТП-589 яч.12 | [6 empty] | 10.5355 | 0.18 | -0.0396 | 10.1987 | 0.1728 | -0.0444 | 9.9807 | 0.1668 | -0.0516 | 9.7638 | 0.1608 | -0.0576 | 9.7833 | 0.162 | -0.0552 | 10.0221 | 0.1668 | -0.054 | 10.3088 | 0.1728 | -0.0516 | 12.8604 | 0.2184 | -0.054 | 16.7498 | 0.276 | -0.0984 | 19.5532 | 0.3276 | -0.0984 | 20.2027 | 0.3408 | -0.0936 | 20.4472 | 0.3432 | -0.1008
2 Секция шин . РУ-10кВ яч.58 ф.РП-104 яч.19 | [6 empty] | 134.9487 | 2.3484 | 0.2412 | 125.5433 | 2.1828 | 0.2424 | 121.6816 | 2.1144 | 0.246 | 120.1667 | 2.088 | 0.2436 | 121.2412 | 2.1072 | 0.2412 | 134.6217 | 2.3424 | 0.2436 | 162.3282 | 2.8272 | 0.2664 | 177.3258 | 3.0888 | 0.2868 | 188.1829 | 3.2772 | 0.312 | 204.8687 | 3.5688 | 0.3288 | 213.346 | 3.7164 | 0.3432 | 211.7385 | 3.69 | 0.3228
2 Секция шин . РУ-10кВ яч.60 "Восход-2" | [6 empty] | 4.8855 | 0.0822 | -0.0234 | 4.6879 | 0.0786 | -0.0234 | 4.4911 | 0.075 | -0.0234 | 4.4154 | 0.0738 | -0.0228 | 4.4583 | 0.0744 | -0.0234 | 4.5138 | 0.0756 | -0.0228 | 5.2251 | 0.0882 | -0.024 | 5.4839 | 0.0924 | -0.0258 | 5.6736 | 0.096 | -0.0252 | 5.4417 | 0.0918 | -0.0252 | 5.4659 | 0.0924 | -0.0246 | 5.6318 | 0.0954 | -0.0246
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 163.006 | 2.8173 | 0.1812 | 150.7376 | 2.5963 | 0.1777 | 144.8588 | 2.4916 | 0.1824 | 141.6838 | 2.4358 | 0.1712 | 143.375 | 2.4643 | 0.1601 | 155.8795 | 2.688 | 0.1712 | 188.5148 | 3.2588 | 0.1738 | 211.4645 | 3.6649 | 0.2323 | 228.0195 | 3.9561 | 0.2335 | 247.9742 | 4.3074 | 0.2349 | 260.5647 | 4.5256 | 0.2566 | 273.132 | 4.7393 | 0.2981
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 162.1031 | 3.0004 | 0.1748 | 151.7367 | 2.7942 | 0.1729 | 147.0281 | 2.7039 | 0.1691 | 145.1313 | 2.6668 | 0.1621 | 146.2421 | 2.6914 | 0.1595 | 160.3045 | 2.9498 | 0.1645 | 189.4794 | 3.4909 | 0.1948 | 207.5017 | 3.8254 | 0.2191 | 223.3369 | 4.1052 | 0.2018 | 242.4686 | 4.488 | 0.2333 | 252.2503 | 4.6647 | 0.2567 | 250.8572 | 4.6496 | 0.2315
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 325.1091 | 5.8177 | 0.356 | 302.4743 | 5.3905 | 0.3506 | 291.8869 | 5.1955 | 0.3515 | 286.8151 | 5.1026 | 0.3333 | 289.6171 | 5.1557 | 0.3196 | 316.184 | 5.6378 | 0.3357 | 377.9941 | 6.7497 | 0.3686 | 418.9662 | 7.4903 | 0.4514 | 451.3564 | 8.0613 | 0.4353 | 490.4428 | 8.7954 | 0.4682 | 512.815 | 9.1903 | 0.5133 | 523.9892 | 9.3889 | 0.5296
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
ВЛ- 6 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1 Секция шин . РУ-6кВ яч.5 ф.РП-101 яч.4 | [6 empty] | 90.3769 | 0.91116 | 0.22788 | 86.5311 | 0.87084 | 0.22428 | 84.1682 | 0.84312 | 0.23292 | 82.8994 | 0.82872 | 0.23544 | 84.3945 | 0.84456 | 0.23652 | 88.891 | 0.8928 | 0.23724 | 105.8367 | 1.0717 | 0.24732 | 127.9051 | 1.3025 | 0.26532 | 146.37 | 1.4908 | 0.3024 | 152.3214 | 1.5491 | 0.3258 | 152.6713 | 1.5509 | 0.3348 | 153.8857 | 1.5664 | 0.32256
1 Секция шин . РУ-6кВ яч.7 ф.ТП-525 яч.3 | [6 empty] | 2.6971 | 0.02748 | 0.00552 | 2.7429 | 0.02784 | 0.00612 | 2.7333 | 0.02784 | 0.00564 | 2.6744 | 0.02724 | 0.00552 | 2.7832 | 0.02832 | 0.00588 | 2.6722 | 0.02724 | 0.0054 | 2.6858 | 0.02736 | 0.00552 | 2.7197 | 0.02772 | 0.00552 | 2.8532 | 0.02928 | 0.00468 | 3.0658 | 0.03144 | 0.00516 | 3.7952 | 0.039 | 0.00588 | 3.3031 | 0.03384 | 0.00576
1 Секция шин . РУ-6кВ яч.9 ф.ТП-216 яч.3 | [6 empty] | 7.6067 | 0.07092 | 0.03492 | 7.8399 | 0.07344 | 0.03528 | 7.715 | 0.07164 | 0.036 | 7.7306 | 0.07164 | 0.03636 | 7.5451 | 0.07056 | 0.0342 | 7.8238 | 0.07308 | 0.03564 | 8.3502 | 0.07776 | 0.03852 | 13.2601 | 0.126 | 0.0558 | 15.9727 | 0.15372 | 0.06264 | 18.4354 | 0.17604 | 0.0756 | 20.2953 | 0.1962 | 0.0774 | 20.0981 | 0.19512 | 0.07452
1 Секция шин . РУ-6кВ яч.13 ф.ТП-ИОЦ яч.2 | [6 empty] | 5.918 | 0.06084 | 0.009 | 6.0259 | 0.06192 | 0.00936 | 6.0894 | 0.06264 | 0.009 | 5.9917 | 0.06156 | 0.00936 | 6.0602 | 0.06228 | 0.00936 | 6.0945 | 0.06264 | 0.00936 | 6.3842 | 0.06552 | 0.01044 | 7.0959 | 0.07272 | 0.01224 | 7.8829 | 0.07992 | 0.018 | 7.1811 | 0.07308 | 0.01512 | 7.6128 | 0.07704 | 0.018 | 7.1741 | 0.07308 | 0.01476
1 Секция шин . РУ-6кВ яч.23 ф.РП-128А яч.3 | [6 empty] | 127.0008 | 1.2726 | 0.34992 | 126.0417 | 1.2622 | 0.35028 | 125.6839 | 1.2582 | 0.35064 | 125.5411 | 1.2568 | 0.35028 | 128.6174 | 1.2859 | 0.36468 | 130.6795 | 1.3079 | 0.36576 | 130.164 | 1.3039 | 0.36 | 132.7609 | 1.3334 | 0.35424 | 141.1092 | 1.418 | 0.37368 | 145.6412 | 1.4648 | 0.38088 | 151.7577 | 1.5264 | 0.39672 | 153.5579 | 1.5491 | 0.3834
1 Секция шин . РУ-6кВ яч.27 ф.РП-100 яч.5 | [6 empty] | 99.5408 | 1.0087 | 0.22932 | 94.6494 | 0.95652 | 0.22932 | 92.6543 | 0.93492 | 0.2304 | 92.1329 | 0.92916 | 0.23112 | 91.3348 | 0.92124 | 0.2286 | 99.0782 | 1.003 | 0.23292 | 114.1403 | 1.1632 | 0.23256 | 128.0067 | 1.3072 | 0.24696 | 135.2991 | 1.382 | 0.25884 | 145.2269 | 1.4864 | 0.26136 | 146.3264 | 1.4994 | 0.25344 | 145.5971 | 1.4922 | 0.25056
2 Секция шин . РУ-6кВ яч.8 ф.ТП-ИОЦ яч.6 | [6 empty] | 12.8399 | 0.13284 | 0.0126 | 12.95 | 0.13392 | 0.01332 | 13.3638 | 0.13824 | 0.01332 | 13.3605 | 0.13824 | 0.01296 | 13.5329 | 0.14004 | 0.01296 | 14.019 | 0.14508 | 0.01332 | 14.7695 | 0.153 | 0.01224 | 16.2803 | 0.16848 | 0.01548 | 16.814 | 0.17388 | 0.01728 | 16.6694 | 0.17244 | 0.01656 | 17.5381 | 0.18144 | 0.01728 | 15.7766 | 0.16308 | 0.01692
2 Секция шин . РУ-6кВ яч.10 ф.РП-101 яч.1 | [6 empty] | 128.2553 | 1.2906 | 0.333 | 125.319 | 1.2582 | 0.33624 | 121.7477 | 1.22 | 0.33516 | 119.5128 | 1.1966 | 0.33264 | 120.514 | 1.2085 | 0.32868 | 131.9149 | 1.3295 | 0.33444 | 150.944 | 1.5318 | 0.33804 | 161.3068 | 1.6369 | 0.36144 | 169.9724 | 1.7305 | 0.35424 | 167.547 | 1.7089 | 0.33372 | 159.5457 | 1.6279 | 0.31464 | 170.4059 | 1.7374 | 0.34308
2 Секция шин . РУ-6кВ яч.12 ф.ТП-Нефтяник-2 | [6 empty] | 96.4744 | 0.99666 | 0.1089 | 96.756 | 0.99972 | 0.10782 | 95.3387 | 0.9855 | 0.10224 | 95.9152 | 0.99126 | 0.10476 | 97.2398 | 1.0051 | 0.10458 | 96.7439 | 0.9999 | 0.10494 | 106.116 | 1.0978 | 0.10458 | 109.0445 | 1.1288 | 0.10026 | 110.7058 | 1.1453 | 0.10872 | 113.1119 | 1.1687 | 0.12582 | 116.8659 | 1.2071 | 0.1341 | 123.7944 | 1.2782 | 0.14616
2 Секция шин . РУ-6кВ яч.14 ф.ТП-216 яч.6 | [6 empty] | 11.6399 | 0.1098 | 0.05076 | 11.4829 | 0.108 | 0.05076 | 11.3876 | 0.10656 | 0.05148 | 11.0613 | 0.10296 | 0.05112 | 11.1852 | 0.10404 | 0.05184 | 11.0466 | 0.10332 | 0.05004 | 12.0468 | 0.11412 | 0.05148 | 15.7197 | 0.1548 | 0.0522 | 22.3401 | 0.22536 | 0.0558 | 30.3133 | 0.30888 | 0.06192 | 35.0491 | 0.35856 | 0.06408 | 35.5884 | 0.3636 | 0.06768
2 Секция шин . РУ-6кВ яч.18 ф.ТП-525 яч.7 | [6 empty] | 4.266 | 0.03996 | 0.0192 | 3.0881 | 0.0288 | 0.01416 | 2.7695 | 0.02616 | 0.012 | 2.7695 | 0.02616 | 0.012 | 2.5502 | 0.02436 | 0.01044 | 2.7485 | 0.02592 | 0.012 | 3.0934 | 0.02892 | 0.01404 | 4.1895 | 0.0384 | 0.02052 | 4.5704 | 0.04272 | 0.02076 | 4.5455 | 0.04272 | 0.02016 | 4.6583 | 0.04356 | 0.02112 | 4.219 | 0.03912 | 0.0198
2 Секция шин . РУ-6кВ яч.20 ф.РП-100 яч.4 | [6 empty] | 107.3062 | 1.093 | 0.2214 | 102.4272 | 1.0415 | 0.21996 | 98.5139 | 0.99972 | 0.22068 | 97.1427 | 0.98496 | 0.2214 | 100.9269 | 1.0202 | 0.24336 | 113.3924 | 1.1484 | 0.26424 | 133.7064 | 1.3619 | 0.27576 | 149.4769 | 1.5311 | 0.26244 | 157.8926 | 1.6189 | 0.26748 | 161.5374 | 1.6564 | 0.27324 | 162.6466 | 1.6693 | 0.26532 | 166.2527 | 1.7046 | 0.28188
2 Секция шин . РУ-6кВ яч.22 ф.ТП-212 яч.2 | [6 empty] | 25.083 | 0.23184 | 0.11916 | 24.5951 | 0.22536 | 0.1206 | 24.4313 | 0.22284 | 0.12168 | 19.334 | 0.18 | 0.08928 | 18.5318 | 0.17388 | 0.0828 | 18.6903 | 0.17604 | 0.08208 | 22.021 | 0.21132 | 0.08784 | 26.3551 | 0.2574 | 0.0936 | 34.5072 | 0.33588 | 0.12564 | 38.9831 | 0.37728 | 0.1476 | 35.0877 | 0.34524 | 0.11736 | 33.1383 | 0.3276 | 0.1062
2 Секция шин . РУ-6кВ яч.30 ф.РП-128А яч.26 | [6 empty] | 52.6472 | 0.51876 | 0.17388 | 49.3722 | 0.486 | 0.16452 | 48.4198 | 0.47628 | 0.16236 | 47.9705 | 0.47196 | 0.16056 | 47.6426 | 0.46836 | 0.16056 | 48.3319 | 0.47556 | 0.16164 | 52.4502 | 0.52056 | 0.16164 | 61.5197 | 0.61164 | 0.18612 | 66.4915 | 0.66636 | 0.18288 | 66.2906 | 0.65952 | 0.19908 | 62.9769 | 0.6246 | 0.19548 | 61.7497 | 0.61596 | 0.18
ТСН-1 | [6 empty] | 47.3395 | 0.03228 | 0.00264 | 43.9391 | 0.03 | 0.00192 | 40.066 | 0.02736 | 0.00168 | 46.0879 | 0.03144 | 0.0024 | 43.2507 | 0.02952 | 0.00204 | 41.6417 | 0.02844 | 0.00168 | 47.6891 | 0.03252 | 0.00264 | 45.7007 | 0.0312 | 0.00204 | 41.982 | 0.02868 | 0.00156 | 50.7336 | 0.03444 | 0.00432 | 44.839 | 0.03024 | 0.00516 | 48.0477 | 0.03252 | 0.0048
ТСН-2 | [6 empty] | 76.2239 | 0.05196 | 0.00444 | 71.7685 | 0.04896 | 0.00372 | 66.7122 | 0.04548 | 0.00384 | 76.7482 | 0.05232 | 0.00444 | 81.4821 | 0.05556 | 0.00456 | 78.0541 | 0.05328 | 0.0036 | 86.5803 | 0.05904 | 0.0048 | 83.5397 | 0.057 | 0.0042 | 79.5404 | 0.05436 | 0.00252 | 125.551 | 0.0858 | 0.00408 | 144.566 | 0.09888 | 0.00228 | 125.4921 | 0.0858 | 0.00312
Итого по отх.ВЛ от 1С-6 кВ | [6 empty] | 380.4798 | 3.384 | 0.8592 | 367.77 | 3.2827 | 0.85656 | 359.1101 | 3.2257 | 0.86628 | 363.058 | 3.2065 | 0.87048 | 363.986 | 3.2424 | 0.88128 | 376.8809 | 3.395 | 0.888 | 415.2502 | 3.742 | 0.897 | 457.4491 | 4.2007 | 0.94212 | 491.4691 | 4.5824 | 1.0218 | 522.6053 | 4.8154 | 1.0682 | 527.2977 | 4.9192 | 1.0914 | 531.6639 | 4.9422 | 1.0564
Итого по отх.ВЛ от 2С-6 кВ | [6 empty] | 514.7358 | 4.4654 | 1.0433 | 497.7591 | 4.3304 | 1.0311 | 482.6844 | 4.2208 | 1.0228 | 483.8146 | 4.1445 | 0.98916 | 493.6056 | 4.2001 | 0.99978 | 514.9415 | 4.457 | 1.0263 | 581.7277 | 5.0785 | 1.0504 | 627.4321 | 5.5845 | 1.0963 | 662.8345 | 5.9933 | 1.1353 | 724.5492 | 6.1807 | 1.1822 | 738.9343 | 6.1566 | 1.1317 | 736.4173 | 6.3153 | 1.1648
Итого по ВЛ-6 кВ | [6 empty] | 895.2156 | 7.8494 | 1.9025 | 865.5291 | 7.6132 | 1.8877 | 841.7945 | 7.4465 | 1.889 | 846.8726 | 7.351 | 1.8596 | 857.5916 | 7.4425 | 1.8811 | 891.8224 | 7.852 | 1.9143 | 996.9779 | 8.8204 | 1.9474 | 1084.8812 | 9.7852 | 2.0384 | 1154.3036 | 10.5758 | 2.1571 | 1247.1545 | 10.996 | 2.2504 | 1266.232 | 11.0758 | 2.2231 | 1268.0812 | 11.2575 | 2.2212
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
1Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0044399 | +j | 0.12036 | 0.0039991 | +j | 0.1091 | 0.0037886 | +j | 0.10301 | 0.0036921 | +j | 0.10021 | 0.0037791 | +j | 0.10256 | 0.0042802 | +j | 0.11676 | 0.0056271 | +j | 0.15532 | 0.0071073 | +j | 0.19634 | 0.0083598 | +j | 0.23064 | 0.0095351 | +j | 0.26416 | 0.010232 | +j | 0.2844 | 0.010754 | +j | 0.30041
| Рхх= | 31.8 |  | Qхх= |  | 40.8
| Ркз(110)= | 144.5 |  |  | Ркз(10)= | 80.25 | Ркз(6)= |  | 57.6 | Uкз%(110)= |  | 10.78 | Uкз%(10)= |  | 7.2 | Uкз%(6)= |  | -0.5
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 6.2282 | +j | 1.2172 | 5.9098 | +j | 1.2059 | 5.7506 | +j | 1.2148 | 5.6665 | +j | 1.206 | 5.7386 | +j | 1.2114 | 6.1141 | +j | 1.2346 | 7.0304 | +j | 1.2851 | 7.8959 | +j | 1.4221 | 8.5662 | +j | 1.5344 | 9.1493 | +j | 1.631 | 9.474 | +j | 1.6932 | 9.7116 | +j | 1.7002
2Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0045681 | +j | 0.16903 | 0.0041158 | +j | 0.15557 | 0.0038997 | +j | 0.14687 | 0.003801 | +j | 0.14209 | 0.0038904 | +j | 0.14525 | 0.0044051 | +j | 0.16796 | 0.0057874 | +j | 0.2247 | 0.0073098 | +j | 0.27036 | 0.0085986 | +j | 0.31108 | 0.0098049 | +j | 0.34946 | 0.01052 | +j | 0.36083 | 0.011053 | +j | 0.36883
| Рхх= | 32.5 |  | Qхх= |  | 46.4
| Ркз(110)= | 150.1 |  |  | Ркз(10)= | 76.24 | Ркз(6)= |  | 58.7 | Uкз%(110)= |  | 10.68 | Uкз%(10)= |  | 7 | Uкз%(6)= |  | -0.4
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 7.5251 | +j | 1.4094 | 7.1766 | +j | 1.399 | 6.9814 | +j | 1.3753 | 6.8643 | +j | 1.3345 | 6.9424 | +j | 1.3436 | 7.4589 | +j | 1.3904 | 8.6183 | +j | 1.5041 | 9.4658 | +j | 1.6038 | 10.1541 | +j | 1.6745 | 10.7223 | +j | 1.8119 | 10.876 | +j | 1.7842 | 11.0176 | +j | 1.8102
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 13.7533 | +j | 2.6266 | 13.0864 | +j | 2.6049 | 12.732 | +j | 2.5901 | 12.5308 | +j | 2.5405 | 12.681 | +j | 2.555 | 13.573 | +j | 2.6249 | 15.6487 | +j | 2.7892 | 17.3617 | +j | 3.0259 | 18.7203 | +j | 3.2089 | 19.8716 | +j | 3.4428 | 20.3501 | +j | 3.4774 | 20.7291 | +j | 3.5104
средневзв тангенс | [7 empty] | 0.19098 |  |  | 0.19905 |  |  | 0.20343 |  |  | 0.20274 |  |  | 0.20148 |  |  | 0.19339 |  |  | 0.17824 |  |  | 0.17429 |  |  | 0.17141 |  |  | 0.17325 |  |  | 0.17088 |  |  | 0.16935
время московское
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
Диспет. наимен. |  | S ном, МВА |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т |  | 40 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 46.3838 | 9.438 | 1.5246 | 46.705 | 9.504 | 1.5312 | 47.2731 | 9.6162 | 1.5708 | 48.506 | 9.8736 | 1.5708 | 48.2547 | 9.8274 | 1.5312 | 47.8286 | 9.7416 | 1.5114 | 47.5225 | 9.6888 | 1.4388 | 45.8378 | 9.3456 | 1.386 | 43.5245 | 8.8704 | 1.3398 | 40.8467 | 8.316 | 1.3134 | 37.4024 | 7.6032 | 1.2738 | 33.1922 | 6.7386 | 1.1814
[5 empty] | 10 кВ |  | 266.9556 | 4.659 | 0.321 | 271.7696 | 4.743 | 0.327 | 270.8791 | 4.728 | 0.318 | 281.4885 | 4.914 | 0.318 | 284.4199 | 4.965 | 0.324 | 290.7964 | 5.076 | 0.336 | 290.1541 | 5.067 | 0.3 | 281.4557 | 4.914 | 0.309 | 262.2006 | 4.578 | 0.285 | 242.3609 | 4.23 | 0.288 | 216.7039 | 3.78 | 0.288 | 181.1528 | 3.159 | 0.252
[5 empty] | 6 кВ |  | 467.3031 | 4.755 | 0.987 | 466.2796 | 4.746 | 0.978 | 479.1507 | 4.872 | 1.029 | 484.8493 | 4.935 | 1.017 | 476.0687 | 4.848 | 0.987 | 455.8598 | 4.641 | 0.951 | 451.3824 | 4.599 | 0.924 | 433.2097 | 4.416 | 0.876 | 420.0259 | 4.275 | 0.882 | 399.6102 | 4.062 | 0.864 | 375.3906 | 3.807 | 0.852 | 351.7807 | 3.558 | 0.84
|  |  | РПН |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1
[5 empty] | 6 кВ |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
2Т |  | 40 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 54.1267 | 11.0286 | 1.683 | 53.7201 | 10.9428 | 1.6896 | 53.3966 | 10.8834 | 1.6368 | 55.2888 | 11.2728 | 1.6698 | 55.723 | 11.3652 | 1.6566 | 55.6009 | 11.3388 | 1.6632 | 55.9178 | 11.4048 | 1.6632 | 54.6226 | 11.1408 | 1.6236 | 51.3446 | 10.4676 | 1.5576 | 47.9771 | 9.7746 | 1.4982 | 44.5309 | 9.0618 | 1.4586 | 40.6295 | 8.2566 | 1.3992
[5 empty] | 10 кВ |  | 269.2822 | 4.704 | 0.252 | 266.5423 | 4.656 | 0.252 | 267.3035 | 4.671 | 0.219 | 278.6335 | 4.869 | 0.228 | 282.6144 | 4.938 | 0.243 | 286.0485 | 4.998 | 0.246 | 290.1594 | 5.07 | 0.246 | 284.6698 | 4.974 | 0.243 | 269.6156 | 4.71 | 0.249 | 248.3446 | 4.338 | 0.237 | 223.983 | 3.912 | 0.222 | 199.4933 | 3.483 | 0.219
[5 empty] | 6 кВ |  | 615.6761 | 6.297 | 1.134 | 612.81 | 6.264 | 1.149 | 605.5281 | 6.192 | 1.122 | 623.9169 | 6.384 | 1.134 | 625.4589 | 6.405 | 1.107 | 617.077 | 6.315 | 1.116 | 616.8275 | 6.315 | 1.101 | 600.3713 | 6.144 | 1.086 | 560.4758 | 5.727 | 1.062 | 530.819 | 5.415 | 1.053 | 503.419 | 5.124 | 1.056 | 468.3251 | 4.755 | 1.038
|  |  | РПН |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1
[5 empty] | 6 кВ |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Всего |  |  |  |  | 110 кВ |  | 100.5105 | 20.4666 | 3.2076 | 100.4251 | 20.4468 | 3.2208 | 100.6697 | 20.4996 | 3.2076 | 103.7948 | 21.1464 | 3.2406 | 103.9777 | 21.1926 | 3.1878 | 103.4295 | 21.0804 | 3.1746 | 103.4402 | 21.0936 | 3.102 | 100.4604 | 20.4864 | 3.0096 | 94.8692 | 19.338 | 2.8974 | 88.8238 | 18.0906 | 2.8116 | 81.9333 | 16.665 | 2.7324 | 73.8217 | 14.9952 | 2.5806
[5 empty] | 10 кВ |  | 536.2378 | 9.363 | 0.573 | 538.3119 | 9.399 | 0.579 | 538.1827 | 9.399 | 0.537 | 560.122 | 9.783 | 0.546 | 567.0343 | 9.903 | 0.567 | 576.8449 | 10.074 | 0.582 | 580.3135 | 10.137 | 0.546 | 566.1255 | 9.888 | 0.552 | 531.8162 | 9.288 | 0.534 | 490.7056 | 8.568 | 0.525 | 440.6869 | 7.692 | 0.51 | 380.6461 | 6.642 | 0.471
[5 empty] | 6 кВ |  | 1082.9792 | 11.052 | 2.121 | 1079.0896 | 11.01 | 2.127 | 1084.6789 | 11.064 | 2.151 | 1108.7662 | 11.319 | 2.151 | 1101.5276 | 11.253 | 2.094 | 1072.9369 | 10.956 | 2.067 | 1068.2099 | 10.914 | 2.025 | 1033.581 | 10.56 | 1.962 | 980.5017 | 10.002 | 1.944 | 930.4292 | 9.477 | 1.917 | 878.8096 | 8.931 | 1.908 | 820.1058 | 8.313 | 1.878
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
ВЛ- 10 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1 Секция шин . РУ-10кВ яч.37 ф.РП-104 яч.7 | [6 empty] | 194.6167 | 3.3816 | 0.3948 | 198.5005 | 3.4476 | 0.4152 | 195.2354 | 3.3936 | 0.3852 | 196.3866 | 3.4152 | 0.3732 | 199.1739 | 3.4632 | 0.3828 | 205.2568 | 3.5688 | 0.396 | 209.2356 | 3.6396 | 0.3888 | 205.9768 | 3.582 | 0.3912 | 191.6518 | 3.3324 | 0.3684 | 177.8015 | 3.0888 | 0.366 | 156.8131 | 2.7192 | 0.3624 | 128.9746 | 2.2344 | 0.3132
1 Секция шин . РУ-10кВ яч.39 ф.ТП-220 яч.1 | [6 empty] | 4.8576 | 0.0846 | -0.008 | 5.1671 | 0.09 | -0.0084 | 5.0532 | 0.088 | -0.0084 | 5.8723 | 0.1022 | -0.0104 | 6.3373 | 0.11 | -0.0138 | 6.3458 | 0.1102 | -0.0134 | 6.9149 | 0.1202 | -0.0136 | 6.9405 | 0.1208 | -0.0122 | 6.2966 | 0.1096 | -0.011 | 5.6486 | 0.0982 | -0.011 | 4.8951 | 0.085 | -0.0104 | 4.3705 | 0.0758 | -0.01
1 Секция шин . РУ-10кВ яч.43 ф. Набережная 1-1 | [6 empty] | 2.7701 | 0.0471 | -0.0114 | 2.7662 | 0.0471 | -0.0111 | 3.8804 | 0.0675 | 0.0072 | 5.2415 | 0.0879 | 0.0261 | 5.1758 | 0.0867 | 0.0261 | 5.0723 | 0.0849 | 0.0258 | 3.6145 | 0.063 | -0.0054 | 3.6131 | 0.063 | -0.0051 | 3.6145 | 0.063 | -0.0054 | 3.5989 | 0.0627 | -0.0057 | 3.6459 | 0.0636 | -0.0048 | 3.6302 | 0.0633 | -0.0051
1 Секция шин . РУ-10кВ яч.45 ф. БКТП ГСК | [6 empty] | 8.7723 | 0.1524 | -0.018 | 8.3977 | 0.1458 | -0.018 | 8.632 | 0.15 | -0.0174 | 9.1773 | 0.1596 | -0.0174 | 9.9244 | 0.1728 | -0.0168 | 10.061 | 0.1752 | -0.0168 | 9.1932 | 0.1596 | -0.0198 | 8.8444 | 0.1536 | -0.0186 | 8.9387 | 0.1554 | -0.0174 | 8.3637 | 0.1452 | -0.018 | 7.5088 | 0.1302 | -0.0174 | 7.0964 | 0.123 | -0.0168
1 Секция шин . РУ-10кВ яч.47 ф.ТП-589 яч.11 | [6 empty] | 31.0798 | 0.5364 | -0.0888 | 32.4569 | 0.5592 | -0.0984 | 34.0461 | 0.588 | -0.0948 | 39.7935 | 0.6888 | -0.1008 | 37.2597 | 0.6432 | -0.1056 | 36.7313 | 0.6348 | -0.0996 | 34.1868 | 0.588 | -0.1092 | 28.6548 | 0.492 | -0.096 | 24.541 | 0.4176 | -0.0996 | 21.339 | 0.3648 | -0.0792 | 20.6692 | 0.3528 | -0.0792 | 16.9053 | 0.288 | -0.0672
1 Секция шин . РУ-10кВ яч.51 "Восход-1" | [6 empty] | 5.6918 | 0.0972 | -0.0216 | 5.6249 | 0.096 | -0.0216 | 4.9755 | 0.084 | -0.0228 | 5.1259 | 0.0864 | -0.024 | 5.8729 | 0.0996 | -0.0252 | 5.8238 | 0.0984 | -0.0264 | 6.1066 | 0.1032 | -0.0276 | 6.0892 | 0.1032 | -0.0264 | 6.3721 | 0.108 | -0.0276 | 5.9564 | 0.1008 | -0.0264 | 5.3908 | 0.0912 | -0.024 | 4.6751 | 0.0792 | -0.0204
1 Секция шин . РУ-10кВ яч.59 ф.ТП-200 яч.8 | [6 empty] | 16.9824 | 0.2958 | 0.0276 | 16.651 | 0.2898 | 0.0294 | 16.5216 | 0.2874 | 0.0306 | 17.6067 | 0.3066 | 0.0294 | 17.8115 | 0.3102 | 0.0294 | 18.591 | 0.324 | 0.0282 | 17.849 | 0.3108 | 0.03 | 18.0912 | 0.315 | 0.0306 | 17.1629 | 0.2988 | 0.0294 | 16.7433 | 0.2916 | 0.0276 | 15.2528 | 0.2658 | 0.0234 | 13.5218 | 0.2352 | 0.0252
1 Секция шин . РУ-10кВ яч.61 ф.ТП-219 яч.5 | [6 empty] | 4.2762 | 0.0748 | -0.001 | 4.2585 | 0.0744 | -0.0038 | 4.5229 | 0.079 | -0.0044 | 4.4874 | 0.0784 | -0.004 | 5.1147 | 0.0892 | -0.007 | 5.0813 | 0.0888 | -0.004 | 5.3715 | 0.0938 | -0.0056 | 5.4152 | 0.0946 | -0.005 | 5.6539 | 0.0988 | -0.0046 | 4.9364 | 0.0862 | -0.0052 | 4.5927 | 0.0802 | -0.0048 | 3.7245 | 0.0648 | -0.0068
2 Секция шин . РУ-10кВ яч.40 ф. Резерв | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 Секция шин . РУ-10кВ яч.42 ф.ТП-220 яч.2 | [6 empty] | 1.8638 | 0.0318 | -0.0072 | 1.8636 | 0.0321 | -0.0057 | 1.8868 | 0.0324 | -0.0063 | 2.0753 | 0.0357 | -0.0066 | 2.1155 | 0.0363 | -0.0072 | 1.9742 | 0.0339 | -0.0066 | 2.065 | 0.0354 | -0.0072 | 2.4697 | 0.0426 | -0.0072 | 2.1766 | 0.0375 | -0.0066 | 2.0986 | 0.036 | -0.0072 | 1.6183 | 0.0276 | -0.0063 | 1.4769 | 0.0252 | -0.0057
2 Секция шин . РУ-10кВ яч.44 ф. Набережная-1-2 | [6 empty] | 6.4015 | 0.1116 | -0.0093 | 6.3745 | 0.1113 | -0.0069 | 6.4172 | 0.1119 | -0.009 | 6.3304 | 0.1104 | -0.0087 | 6.3449 | 0.1107 | -0.0081 | 6.2594 | 0.1092 | -0.0081 | 6.4001 | 0.1116 | -0.009 | 6.2478 | 0.1089 | -0.0093 | 6.1825 | 0.1077 | -0.0099 | 6.1995 | 0.108 | -0.0099 | 6.2136 | 0.1083 | -0.0093 | 6.2508 | 0.1089 | -0.0099
2 Секция шин . РУ-10кВ яч.48 ф.ТП-200 яч.7 | [6 empty] | 28.4951 | 0.2916 | 0.0516 | 28.4484 | 0.291 | 0.0522 | 28.7125 | 0.2946 | 0.0474 | 29.5818 | 0.3042 | 0.0444 | 34.216 | 0.3528 | 0.0444 | 31.6829 | 0.3276 | 0.033 | 32.6596 | 0.3378 | 0.033 | 33.0761 | 0.3432 | 0.0192 | 31.2423 | 0.324 | 0.021 | 29.2878 | 0.3036 | 0.0216 | 27.0871 | 0.2808 | 0.0198 | 25.4261 | 0.2634 | 0.021
2 Секция шин . РУ-10кВ яч.54 ф.ТП-219 яч.6 | [6 empty] | 4.8514 | 0.0848 | -0.0034 | 4.9009 | 0.0856 | -0.0048 | 5.0463 | 0.088 | -0.007 | 5.8214 | 0.1018 | -0.0028 | 6.0971 | 0.1066 | -0.0036 | 6.1881 | 0.1082 | -0.0034 | 6.5435 | 0.1144 | -0.004 | 6.6332 | 0.116 | -0.003 | 6.3909 | 0.1118 | -0.0004 | 5.738 | 0.1002 | -0.006 | 5.0112 | 0.0874 | -0.0068 | 4.6105 | 0.0804 | -0.0064
2 Секция шин . РУ-10кВ яч.56 ф.ТП-589 яч.12 | [6 empty] | 20.1263 | 0.3384 | -0.0972 | 19.8556 | 0.3324 | -0.1008 | 20.3156 | 0.3408 | -0.1008 | 20.4862 | 0.3432 | -0.1032 | 20.3093 | 0.3396 | -0.1044 | 20.2694 | 0.3396 | -0.102 | 19.3012 | 0.3288 | -0.0768 | 17.6752 | 0.306 | -0.0444 | 16.6679 | 0.2892 | -0.0372 | 15.2724 | 0.2652 | -0.0324 | 15.3324 | 0.2664 | -0.0312 | 11.6946 | 0.2016 | -0.0348
2 Секция шин . РУ-10кВ яч.58 ф.РП-104 яч.19 | [6 empty] | 213.0133 | 3.7128 | 0.318 | 210.7521 | 3.6732 | 0.3168 | 210.461 | 3.6696 | 0.2988 | 219.4048 | 3.8256 | 0.3108 | 219.9968 | 3.8352 | 0.3204 | 224.7024 | 3.9168 | 0.3324 | 227.8479 | 3.9732 | 0.318 | 222.8702 | 3.8868 | 0.306 | 211.0248 | 3.6792 | 0.3024 | 193.707 | 3.3768 | 0.2832 | 172.2273 | 3.0012 | 0.2652 | 153.9849 | 2.6808 | 0.264
2 Секция шин . РУ-10кВ яч.60 "Восход-2" | [6 empty] | 5.9565 | 0.1014 | -0.024 | 5.9312 | 0.1008 | -0.0246 | 6.0315 | 0.102 | -0.027 | 6.3887 | 0.1086 | -0.0264 | 6.8305 | 0.1164 | -0.027 | 7.0053 | 0.1194 | -0.0276 | 7.0311 | 0.12 | -0.027 | 7.2881 | 0.1242 | -0.0288 | 6.9797 | 0.1188 | -0.0282 | 6.2238 | 0.105 | -0.0288 | 6.0735 | 0.1026 | -0.0276 | 5.4087 | 0.0912 | -0.0252
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 269.0468 | 4.6699 | 0.2736 | 273.8227 | 4.7499 | 0.2833 | 272.8671 | 4.7375 | 0.2752 | 283.6912 | 4.9251 | 0.2721 | 286.6702 | 4.9749 | 0.2699 | 292.9631 | 5.0851 | 0.2898 | 292.472 | 5.0782 | 0.2376 | 283.6252 | 4.9242 | 0.2585 | 264.2314 | 4.5836 | 0.2322 | 244.3878 | 4.2383 | 0.2481 | 218.7684 | 3.788 | 0.2452 | 182.8983 | 3.1637 | 0.2121
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 252.2128 | 4.6724 | 0.2285 | 249.6778 | 4.6264 | 0.2262 | 250.1584 | 4.6393 | 0.1961 | 260.5069 | 4.8295 | 0.2075 | 261.694 | 4.8976 | 0.2145 | 266.3988 | 4.9547 | 0.2177 | 269.1889 | 5.0212 | 0.227 | 263.184 | 4.9277 | 0.2325 | 249.4223 | 4.6682 | 0.2411 | 229.2395 | 4.2948 | 0.2205 | 206.4762 | 3.8743 | 0.2038 | 183.4263 | 3.4515 | 0.203
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 521.2596 | 9.3423 | 0.5021 | 523.5005 | 9.3763 | 0.5095 | 523.0255 | 9.3768 | 0.4713 | 544.1982 | 9.7546 | 0.4796 | 548.3642 | 9.8725 | 0.4844 | 559.362 | 10.0398 | 0.5075 | 561.6609 | 10.0994 | 0.4646 | 546.8092 | 9.8519 | 0.491 | 513.6537 | 9.2518 | 0.4733 | 473.6273 | 8.5331 | 0.4686 | 425.2446 | 7.6623 | 0.449 | 366.3246 | 6.6152 | 0.4151
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
ВЛ- 6 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1 Секция шин . РУ-6кВ яч.5 ф.РП-101 яч.4 | [6 empty] | 145.3117 | 1.4774 | 0.31248 | 153.5484 | 1.5588 | 0.34128 | 154.8511 | 1.5732 | 0.33876 | 159.9289 | 1.6268 | 0.3402 | 153.9079 | 1.5707 | 0.30204 | 144.1802 | 1.4717 | 0.28152 | 143.2015 | 1.4616 | 0.28008 | 134.8579 | 1.3763 | 0.2646 | 129.8005 | 1.3255 | 0.2502 | 123.8939 | 1.2647 | 0.24156 | 111.7513 | 1.1358 | 0.24228 | 100.9294 | 1.022 | 0.2358
1 Секция шин . РУ-6кВ яч.7 ф.ТП-525 яч.3 | [6 empty] | 3.2361 | 0.033 | 0.00648 | 2.664 | 0.027 | 0.00612 | 2.7402 | 0.02796 | 0.0054 | 2.7526 | 0.0282 | 0.0048 | 3.1798 | 0.03264 | 0.00516 | 3.5766 | 0.03672 | 0.00576 | 3.4626 | 0.03552 | 0.00576 | 3.6505 | 0.03744 | 0.00612 | 3.5178 | 0.03612 | 0.00564 | 3.3486 | 0.03432 | 0.00576 | 3.2823 | 0.0336 | 0.00588 | 2.765 | 0.0282 | 0.00552
1 Секция шин . РУ-6кВ яч.9 ф.ТП-216 яч.3 | [6 empty] | 18.4804 | 0.18252 | 0.05976 | 18.9752 | 0.18612 | 0.06516 | 17.3467 | 0.17244 | 0.05256 | 18.3021 | 0.18216 | 0.05472 | 18.2952 | 0.18108 | 0.05796 | 18.283 | 0.18036 | 0.05976 | 16.8112 | 0.16812 | 0.04752 | 13.8601 | 0.13752 | 0.04284 | 8.5508 | 0.08316 | 0.03132 | 8.101 | 0.0774 | 0.03312 | 7.6575 | 0.07236 | 0.03312 | 7.4052 | 0.06876 | 0.03456
1 Секция шин . РУ-6кВ яч.13 ф.ТП-ИОЦ яч.2 | [6 empty] | 7.1471 | 0.07272 | 0.01512 | 7.2905 | 0.07452 | 0.01368 | 7.5075 | 0.07668 | 0.0144 | 7.8416 | 0.07956 | 0.01764 | 7.6237 | 0.0774 | 0.01692 | 7.5899 | 0.07704 | 0.01692 | 7.2899 | 0.07416 | 0.01548 | 6.9027 | 0.0702 | 0.01476 | 6.5439 | 0.06696 | 0.01188 | 6.2531 | 0.06408 | 0.0108 | 5.9917 | 0.06156 | 0.00936 | 6.0259 | 0.06192 | 0.00936
1 Секция шин . РУ-6кВ яч.23 ф.РП-128А яч.3 | [6 empty] | 147.0975 | 1.4818 | 0.37584 | 138.1555 | 1.3979 | 0.3276 | 149.6379 | 1.5059 | 0.38808 | 151.0037 | 1.5232 | 0.37764 | 149.2018 | 1.5012 | 0.38808 | 140.8678 | 1.4152 | 0.37476 | 137.2178 | 1.3792 | 0.36252 | 133.1113 | 1.3396 | 0.34524 | 136.4516 | 1.3702 | 0.3654 | 134.6285 | 1.3518 | 0.36072 | 132.7564 | 1.3327 | 0.35676 | 128.9317 | 1.2946 | 0.3456
1 Секция шин . РУ-6кВ яч.27 ф.РП-100 яч.5 | [6 empty] | 144.4814 | 1.4818 | 0.24264 | 144.4481 | 1.4796 | 0.25344 | 145.0237 | 1.4854 | 0.25524 | 143.3712 | 1.4688 | 0.2502 | 142.2315 | 1.4584 | 0.24084 | 139.7713 | 1.4332 | 0.23652 | 141.7136 | 1.4533 | 0.23832 | 139.3592 | 1.4303 | 0.22752 | 133.0985 | 1.3619 | 0.24192 | 121.9354 | 1.2456 | 0.23292 | 112.218 | 1.143 | 0.23148 | 103.5381 | 1.0512 | 0.22968
2 Секция шин . РУ-6кВ яч.8 ф.ТП-ИОЦ яч.6 | [6 empty] | 16.1144 | 0.16668 | 0.0162 | 15.5249 | 0.16056 | 0.01584 | 14.9699 | 0.1548 | 0.01548 | 15.2491 | 0.15768 | 0.01584 | 14.4739 | 0.14976 | 0.01404 | 16.0733 | 0.16632 | 0.01548 | 15.2704 | 0.15804 | 0.0144 | 15.1578 | 0.15696 | 0.01332 | 15.8722 | 0.16452 | 0.01188 | 15.083 | 0.15624 | 0.0126 | 14.9882 | 0.15516 | 0.01368 | 14.295 | 0.14796 | 0.01332
2 Секция шин . РУ-6кВ яч.10 ф.РП-101 яч.1 | [6 empty] | 174.7856 | 1.7838 | 0.34272 | 174.1082 | 1.7748 | 0.35208 | 172.1724 | 1.7536 | 0.35568 | 172.1923 | 1.7543 | 0.35316 | 175.121 | 1.7856 | 0.35172 | 175.8091 | 1.7896 | 0.36828 | 177.0367 | 1.805 | 0.35604 | 174.869 | 1.7824 | 0.3546 | 162.6978 | 1.6542 | 0.34992 | 155.0496 | 1.575 | 0.3402 | 148.8422 | 1.508 | 0.34416 | 137.5609 | 1.3874 | 0.34452
2 Секция шин . РУ-6кВ яч.12 ф.ТП-Нефтяник-2 | [6 empty] | 122.3982 | 1.2647 | 0.13626 | 121.492 | 1.2542 | 0.1449 | 121.3188 | 1.2523 | 0.14634 | 130.1629 | 1.3451 | 0.14274 | 127.9356 | 1.3228 | 0.13356 | 126.2052 | 1.305 | 0.13104 | 127.5048 | 1.3183 | 0.13356 | 121.4429 | 1.2564 | 0.11952 | 109.2328 | 1.1293 | 0.1152 | 102.8144 | 1.0625 | 0.1125 | 97.443 | 1.0073 | 0.10422 | 95.9588 | 0.99162 | 0.10566
2 Секция шин . РУ-6кВ яч.14 ф.ТП-216 яч.6 | [6 empty] | 36.0274 | 0.36756 | 0.07128 | 36.2268 | 0.37008 | 0.06912 | 36.276 | 0.3708 | 0.06804 | 36.5765 | 0.37404 | 0.06768 | 37.0477 | 0.37908 | 0.06732 | 36.3255 | 0.37152 | 0.06696 | 35.2504 | 0.36036 | 0.06588 | 29.9533 | 0.30528 | 0.06084 | 18.5846 | 0.1872 | 0.04752 | 14.4709 | 0.14256 | 0.04788 | 11.9905 | 0.11412 | 0.05004 | 11.5456 | 0.10872 | 0.05076
2 Секция шин . РУ-6кВ яч.18 ф.ТП-525 яч.7 | [6 empty] | 4.0707 | 0.03732 | 0.01992 | 4.0401 | 0.03696 | 0.01992 | 4.737 | 0.04344 | 0.02316 | 4.5432 | 0.04308 | 0.01932 | 4.46 | 0.04224 | 0.01908 | 4.2345 | 0.03924 | 0.01992 | 4.1733 | 0.0384 | 0.02016 | 4.6658 | 0.0426 | 0.02316 | 4.5807 | 0.04236 | 0.02172 | 4.9333 | 0.04524 | 0.02412 | 5.1405 | 0.04704 | 0.02532 | 4.596 | 0.0426 | 0.0216
2 Секция шин . РУ-6кВ яч.20 ф.РП-100 яч.4 | [6 empty] | 167.4874 | 1.7136 | 0.30528 | 166.7568 | 1.7064 | 0.3024 | 160.3825 | 1.6452 | 0.26712 | 169.7502 | 1.7392 | 0.29556 | 171.2363 | 1.7561 | 0.288 | 170.9809 | 1.7539 | 0.28476 | 173.1675 | 1.7762 | 0.28908 | 171.5946 | 1.7593 | 0.29124 | 166.8281 | 1.7096 | 0.288 | 157.4678 | 1.6114 | 0.28548 | 145.7619 | 1.4875 | 0.2862 | 129.1496 | 1.3129 | 0.27864
2 Секция шин . РУ-6кВ яч.22 ф.ТП-212 яч.2 | [6 empty] | 31.7902 | 0.31392 | 0.10296 | 31.0241 | 0.30672 | 0.09936 | 32.1642 | 0.31824 | 0.10224 | 34.0429 | 0.33912 | 0.1008 | 34.0799 | 0.33984 | 0.09972 | 31.8795 | 0.31716 | 0.09576 | 29.7474 | 0.2952 | 0.0918 | 27.9134 | 0.27612 | 0.08892 | 26.4116 | 0.25992 | 0.0882 | 26.0215 | 0.25488 | 0.09036 | 23.9457 | 0.23256 | 0.08856 | 20.6233 | 0.19872 | 0.08028
2 Секция шин . РУ-6кВ яч.30 ф.РП-128А яч.26 | [6 empty] | 60.9651 | 0.61164 | 0.16524 | 62.1711 | 0.62316 | 0.17064 | 60.9879 | 0.6102 | 0.17136 | 59.5042 | 0.5958 | 0.1656 | 59.1421 | 0.59328 | 0.16056 | 53.4532 | 0.53244 | 0.1584 | 52.9955 | 0.52704 | 0.15984 | 52.7664 | 0.52488 | 0.15876 | 53.8414 | 0.53568 | 0.16164 | 53.3287 | 0.52956 | 0.16344 | 53.6549 | 0.53244 | 0.1656 | 52.3334 | 0.51804 | 0.1656
ТСН-1 | [6 empty] | 47.4871 | 0.0324 | 0.0024 | 41.0805 | 0.02808 | 0.0012 | 48.8865 | 0.03336 | 0.0024 | 46.528 | 0.0318 | 0.00144 | 47.0706 | 0.03216 | 0.00168 | 49.7613 | 0.03396 | 0.0024 | 44.7937 | 0.0306 | 0.00168 | 45.8758 | 0.03132 | 0.00204 | 48.5367 | 0.03312 | 0.0024 | 43.5781 | 0.02976 | 0.0018 | 45.8758 | 0.03132 | 0.00204 | 48.7245 | 0.03324 | 0.00252
ТСН-2 | [6 empty] | 80.8431 | 0.0552 | 0.00348 | 72.5328 | 0.04956 | 0.00252 | 82.8148 | 0.05652 | 0.00396 | 77.6217 | 0.05304 | 0.00264 | 77.9809 | 0.05328 | 0.00276 | 81.2401 | 0.05544 | 0.00396 | 77.2803 | 0.0528 | 0.00276 | 81.4277 | 0.05556 | 0.00408 | 84.9652 | 0.05796 | 0.00444 | 76.1415 | 0.05196 | 0.00372 | 78.8753 | 0.05376 | 0.00468 | 82.0666 | 0.05592 | 0.00504
Итого по отх.ВЛ от 1С-6 кВ | [6 empty] | 513.2413 | 4.7616 | 1.0147 | 506.1623 | 4.752 | 1.0085 | 525.9936 | 4.8749 | 1.0568 | 529.7281 | 4.9405 | 1.0466 | 521.5105 | 4.8535 | 1.0127 | 504.03 | 4.6481 | 0.97764 | 494.4902 | 4.6025 | 0.95136 | 477.6175 | 4.4226 | 0.90312 | 466.4997 | 4.2769 | 0.90876 | 441.7386 | 4.0676 | 0.88668 | 419.533 | 3.8104 | 0.88092 | 398.3198 | 3.5599 | 0.86304
Итого по отх.ВЛ от 2С-6 кВ | [6 empty] | 694.4819 | 6.3144 | 1.1633 | 683.8768 | 6.2825 | 1.1768 | 685.8234 | 6.205 | 1.1534 | 699.6429 | 6.4013 | 1.1633 | 701.4772 | 6.422 | 1.1368 | 696.2014 | 6.3306 | 1.1446 | 692.4262 | 6.3314 | 1.1335 | 679.7909 | 6.1595 | 1.1144 | 643.0143 | 5.7408 | 1.0885 | 605.3107 | 5.4293 | 1.0803 | 580.6422 | 5.1379 | 1.0825 | 548.1293 | 4.7639 | 1.0654
Итого по ВЛ-6 кВ | [6 empty] | 1207.7232 | 11.076 | 2.1781 | 1190.0391 | 11.0345 | 2.1853 | 1211.817 | 11.0799 | 2.2102 | 1229.371 | 11.3419 | 2.21 | 1222.9878 | 11.2755 | 2.1494 | 1200.2314 | 10.9787 | 2.1222 | 1186.9164 | 10.9339 | 2.0849 | 1157.4084 | 10.5821 | 2.0176 | 1109.514 | 10.0177 | 1.9973 | 1047.0494 | 9.497 | 1.967 | 1000.1752 | 8.9483 | 1.9634 | 946.4491 | 8.3239 | 1.9285
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
1Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.010197 | +j | 0.28263 | 0.010348 | +j | 0.29043 | 0.010593 | +j | 0.29628 | 0.011157 | +j | 0.31303 | 0.011057 | +j | 0.31116 | 0.010883 | +j | 0.30849 | 0.010749 | +j | 0.30494 | 0.010007 | +j | 0.2842 | 0.0090094 | +j | 0.25476 | 0.0079239 | +j | 0.22338 | 0.0066361 | +j | 0.18604 | 0.0052119 | +j | 0.14421
| Рхх= | 31.8 |  | Qхх= |  | 40.8
| Ркз(110)= | 144.5 |  |  | Ркз(10)= | 80.25 | Ркз(6)= |  | 57.6 | Uкз%(110)= |  | 10.78 | Uкз%(10)= |  | 7.2 | Uкз%(6)= |  | -0.5
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 9.456 | +j | 1.6314 | 9.5311 | +j | 1.6362 | 9.6424 | +j | 1.6841 | 9.892 | +j | 1.6888 | 9.8559 | +j | 1.663 | 9.7597 | +j | 1.6363 | 9.7085 | +j | 1.5697 | 9.3718 | +j | 1.51 | 8.8938 | +j | 1.4626 | 8.3317 | +j | 1.4162 | 7.6254 | +j | 1.3668 | 6.754 | +j | 1.277
2Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.010479 | +j | 0.36706 | 0.010632 | +j | 0.36539 | 0.010886 | +j | 0.36168 | 0.011464 | +j | 0.38832 | 0.011358 | +j | 0.39498 | 0.011173 | +j | 0.39448 | 0.011036 | +j | 0.39976 | 0.010273 | +j | 0.38183 | 0.0092515 | +j | 0.33796 | 0.0081388 | +j | 0.29412 | 0.0068185 | +j | 0.2518 | 0.0053597 | +j | 0.20856
| Рхх= | 32.5 |  | Qхх= |  | 46.4
| Ркз(110)= | 150.1 |  |  | Ркз(10)= | 76.24 | Ркз(6)= |  | 58.7 | Uкз%(110)= |  | 10.68 | Uкз%(10)= |  | 7 | Uкз%(6)= |  | -0.4
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 11.044 | +j | 1.7995 | 10.9631 | +j | 1.8128 | 10.9064 | +j | 1.7491 | 11.297 | +j | 1.7967 | 11.3869 | +j | 1.7914 | 11.3567 | +j | 1.8029 | 11.4285 | +j | 1.7932 | 11.1608 | +j | 1.7572 | 10.4788 | +j | 1.6954 | 9.7936 | +j | 1.6305 | 9.0753 | +j | 1.5762 | 8.2759 | +j | 1.512
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 20.5 | +j | 3.4309 | 20.4943 | +j | 3.449 | 20.5488 | +j | 3.4332 | 21.1889 | +j | 3.4855 | 21.2427 | +j | 3.4543 | 21.1164 | +j | 3.4392 | 21.1371 | +j | 3.3629 | 20.5326 | +j | 3.2672 | 19.3726 | +j | 3.1579 | 18.1254 | +j | 3.0467 | 16.7008 | +j | 2.943 | 15.0299 | +j | 2.789
средневзв тангенс | [7 empty] | 0.16736 |  |  | 0.16829 |  |  | 0.16707 |  |  | 0.1645 |  |  | 0.16261 |  |  | 0.16287 |  |  | 0.1591 |  |  | 0.15912 |  |  | 0.16301 |  |  | 0.16809 |  |  | 0.17622 |  |  | 0.18556
время местное (UTC +05) Екатеринбург