## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 01.04.24 по 08:00 08.04.24.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ПС 220 кВ Картопья, КВЛ-10 кВ ЛПК-2 | МТЗ, НАПВ | 04.04.24 11:48 | 04.04.24 13:53 | 2:05 | 3584 | Повреждение на участке КВЛ-10кВ ЛПК-2 от ТП 16-035 до ТП 16-074 и до ТП 16-037 | 2 школы, 1 дет.сад, 4 котельные, 6 КНС | 2 | да | 1
2 |  | г. Советский | ПС 220 кВ Картопья, КВЛ-10 кВ ЛПК-2 | МТЗ, НАПВ | 04.04.24 13:58 | 04.04.24 16:07 | 2:09 | 3018 | Повреждение проходных изоляторов 10 кВ на ТП-10/0,4 кВ №16-181 (потребительская). | 1 школа | 2 | нет | 1
3 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП-5-14, ВЛ-10 кВ ЦПО | ТО | 2024-04-04 04:40 | 2024-04-04 07:03 | 2:23 | 111 | Разрушение опорного изолятора ф. А на ТП 10 кВ "Оил Памп-Сервис"(потребительская). | нет | -3 | нет | 1
4 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Светлый | ПС 110 кВ Пунга, ВЛ-6 кВ Светлый-1 | ТО | 2024-04-07 11:20 | 2024-04-07 11:57 | 0:37 | 35 | Падение дерева на провода ВЛ-6 кВ ф. 4 в пролетах оп. 10-11. | нет | -1 | да | 1
Итого - 4 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 1
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 6748 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 3619
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 7:14 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.1125
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 4 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 2
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Лаврентьев В.О.