## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 02.01.23 по 08:00 09.01.23.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | п. Ярки | ПС 110 кВ ГИБДД, КВЛ-35 кВ ГИБДД-Ярки-2 | ТО, НАПВ | 2023-01-03 15:30 | 2023-01-07 19:02 | 0:00 | 0 | Повреждение концевой кабельной муфты на портале.№51. ПС 35 Ярки АВР-10/0,4 успешное. | нет | -11 | да | 1
2 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Шеркалы | ВЛ-110 кВ Октябрьская-Шеркалы | НВЧЗ ф.С, УАПВ, Ia=0,014 кА, Ib=0,065 кА, Iс=0,209 кА, Uа=74,4 кВ, Ub=64,64 кВ, Uс=3 кВ, 3I0=0,26 кА, 3U0=73,2 кВ. ИМФ=4,99 кМ от ПС Шеркалы, 37,7 км от ПС Октябрьская | 2023-01-08 07:51 | 2023-01-08 07:51 | 0:00 | 0 | Перекрытие грозотроса на фазу С в результате образования гололедно-изморозевых отложений. | нет | -32 | да | 1
Итого - 2 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 2
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 0 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 0 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)-
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)-
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)-
| Контактный тел.: 89505020102 | [12 empty] | 0
Исполнитель : ДОДС Денисенко А.В.