## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 03.07.23 по 08:00 10.07.23.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Березово | ПС 110 кВ Березово, КВЛ-6 кВ ф. 3 | ТО | 2023-07-03 18:03 | 2023-07-03 18:13 | 0:10 | 30 | Повреждение проводов фазы А, В в результате попадания молнии в оп.35 ВЛ3-6кВ ф Сорни-Сэй. от КТП-6,04кВ №11-1015 до КТП-6,0,4кВ №11-1057. | ЖО-2/СЗ-1 | 29 | да | 1
2 |  | п. Пугоры | КПП 20 кВ Березово, ВЛ-20 кВ Пугоры | отключена персоналом | 2023-07-04 16:51 | 2023-07-04 17:06 | 0:15 | 35 | Замена плавкой вставки в ТП № 1150. | нет | 33 | да | 1
3 | ЮТЭК-ХМР | п. Цингалы | ПС 110 кВ Выкатная, ВЛ-35 кВ Выкатная-Цингалы-1 | МФТО, УАПВ | 05.07.23 15:44 | 05.07.23 15:44 | 0:00 | 0 | Причина отключения устанавливается (гроза). | нет | 31 | да | 1
4 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | КТП-2 | отключена персоналом | 05.07.23 18:52 | 05.07.23 18:52 | 0:00 | 0 | Возгорание на КТП-2 (КТП находится на балансе ООО Горводоканал). | КНС | 30 | нет | 1
5 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ВЛ-110 кВ Фоминская-Югра-1 | НВЧЗ, УАПВ, ИМФ: ф.С-0, Югра=21 км, Фоминская=390 км | 07.07.23 01:23 | 07.07.23 01:23 | 0:00 | 0 | Причина отключения устанавливается. Гроза. | нет | 19 | нет | 1
6 |  | г. Ханты-Мансийск | ВЛ-110 кВ Фоминская-Югра-2 | НВЧЗ, УАПВ, ИМФ: ф.В-0, Югра=211,4 км, Фоминская=69 км | 07.07.23 01:30 | 07.07.23 01:30 | 0:00 | 0 | Причина отключения устанавливается. Гроза. | нет | 19 | нет | 1
7 | СПП АО "ЮРЭСК" | п. Сытомно, п. Горный | ПС 110 кВ Сытомино, яч. №15 ВЛ-10 Сытомино-Горный | ТО, УАПВ | 07.07.23 00:59 | 07.07.23 00:59 | 0:00 | 0 | Причина отключения устанавливается. Гроза. | нет | 18 | да | 1
8 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП 10 кВ №5-20, ВЛ-10 кВ Администрация | ОЗЗ | 07.07.23 05:00 | 07.07.23 06:36 | 1:36 | 623 | Разрушение изолятора на опоре №24 ф.С. Гроза. | нет | 18 | да | 1
9 |  | п. Октябрьский | ПС 110 кВ Кода, ВЛ-10 Кормужиханка | МТЗ, УАПВ | 2023-07-07 12:33 | 2023-07-07 12:33 | 0:00 | 0 | Причина отключения устанавливается (гроза). | нет | 25 | нет | 1
10 |  | г. Нягань | ВЛ-110 Вандмтор-Сергино-1 | НВЧЗ, НАПВ | 2023-07-07 14:05 | 2023-07-07 14:25 | 0:20 | 1712 | Причина отключения устанавливается (гроза). На ПС Чара АВР-10/0,4 неуспешное. В 14:24 1С-10/0,4 введены в работу. ИМФ ПС 220 кВ Вандмтор: ф. В-С-0, L=53,7 км; ИМФ ПС 110 кВ Сергино: ф. В-С-0, L=11,67 км. Осмотром установлено: расплетение грозотроса в пролетах оп.163-164 (одна жила). Ремонт не требуется. | СЗ-5 ЖО-9 | 25 | да | 1
11 |  | г. Нягань | ВЛ-110 Вандмтор-Сергино-2 | НВЧЗ, УАПВ | 2023-07-07 14:05 | 2023-07-07 14:05 | 0:00 | 0 | Причина отключения устанавливается (гроза). ИМФ ПС 220 кВ Вандмтор ф. В-С-0, L=57,2 км; ИМФ ПС 110 кВ Сергино: ф. В-С-0, L=5,1 км.Осмотром установлено: расплетение грозотроса в пролетах оп.163-164 (одна жила). Ремонт не требуется. | нет | 25 | да | 1
12 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Белоярский | ЦРП-10-1, КЛ-10 яч.34 | МТЗ | 06.07.23 8:00 | 06.07.23 8:57 | 0:57 | 42 | Повреждение КЛ-10 между ТП-10-18, ТП-10-2805. | нет | 25 | да | 1
13 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Мортка | ПС 110 кВ МДФ, ВЛ-10 Мортка-2 | ТО, УРПВ | 2023-07-07 12:02 | 2023-07-07 12:15 | 0:13 | 52 | Причина отключения устанавливается (гроза). | нет | 25 | да | 1
Итого - 13 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 9
| Повреждение ВЛ - |  | 4
| атмосферные воздействия - |  | 3
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 6
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 2494 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 2494
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.14653 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.14653
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 13 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 9
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Громаков Н.Н.