## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 04.03.24 по 08:00 11.03.24.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | ЮТЭК-Конда ПО "Ханты-Мансийский р-н" | п. Выкатной | ПС 110 кВ Выкатная, ВЛ-10кВ Тюли | МТЗ, УАПВ | 2024-03-04 13:37 | 2024-03-04 13:37 | 0:00 | 0 | На ТП-18-1018 повреждение ошиновки 10кВ и 0,4кВ (ТП на балансе ЮТЭК-РС). | нет | -3 | нет | 1
2 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | РП 10 кВ № 13, В-10 Ввод-2 | не установлена | 2024-03-05 10:25 | 2024-03-05 11:10 | 0:45 | 180 | Причина отключения устанавливается. | ЖО-5, СЗ-0 | -15 | да | 1
3 |  | г. Когалым | РП 10 кВ № 13, ВЛ-10 ф. 13-22 | ТО | 2024-03-05 10:25 | 2024-03-05 12:34 | 2:09 | 204 | Повреждение изолятора на оп.18 ф. А. | 0 | -15 | да | 1
Итого - 3 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 2
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 384 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 384
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 2:54 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.12083
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 3 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 2
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Лаврентьев В.О.