## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 04.08.25 по 08:00 11.08.25.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | ПС 220 кВ Вандмтор, 1Т (2Т в ремонте) | ЗДЗ 1С-10 | 2025-08-08 02:05 | 2025-08-08 05:19 | 3:14 | 7551 | 2608 | Причина отключения устанавливается. | ЖО/СЗ-3 | 15 | нет | 1
2 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Коммунистический | ПС 110 кВ Самза, ВЛ-10 кВ Поселок-2 | МТЗ, НАПВ | 05.08.25 18:33 | 05.08.25 19:28 | 0:55 | 10 | 1500 | Повреждение концевой муфты КЛ оп. №22/21 ввод на ТП-16-8010. | ЖО/СЗ-2 | 20 | да | 1
3 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | пгт. Березово | ВЛ-110 кВ Игрим-Березово-2 | 1 ст. ТНЗНП, УАПВ | 2025-08-06 04:37 | 2025-08-06 04:37 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается. Показания ИМФ ПС 110 кВ Игрим: ф. С=0, L=63,9 км., 3I0=0,48 кА, 3U0=24,9 кВ, Iкз=0,50 кА, tкз=0,1 сек. | нет | 13 | да | 1
Итого -3 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 2
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 2
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 7561 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 10 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 7551
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.17292 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.038194 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0.13472
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 3 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 1
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ВИОР Куликов И.А.