## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 05.08.24 по 08:00 12.08.24.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч |  | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | ЮТЭК-Конда ПО "Ханты-Мансийский р-н" | п. Кышик п. Нялино п. Пырьях | КТП 20 кВ № 18-4040, ВЛ-20 кВ Пырьях | МТЗ | 2024-08-05 17:28 | 2024-08-05 20:06 | 2:38 | 1700 |  | Отключение ВЛ 35 кВ, питающей ПС 35 кВ №258 (на балансе Лянторнефть), гроза. | СЗ/ЖО-16 | 25 | нет | 1
2 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Ямки, п. Юмас | ПС 110 кВ Юмас, ВЛ-35 Юмас-Ямки | ТО, НАПВ | 06.08.24 14:05 | 06.08.24 15:42 | 1:37 | 352 |  | Причина устанавливается, гроза. | СЗ/ЖО-3 | 20 | да | 1
3 |  | п. Междуреченский | РП-12-1, ВЛ-10 ИРП | ТО | 06.08.24 13:55 | 06.08.24 15:36 | 1:41 | 261 |  | Повреждение оп. 9-10 ударом молнии. | СЗ/ЖО-7 | 20 | да | 1
4 |  | п. Междуреченский | РП-12-1, ВЛ-10 КТД | ТО | 06.08.24 13:55 | 06.08.24 22:55 | 9:00 | 1158 |  | Повреждение опорных и проходных изоляторов в РУ-10 кВ на ТП 10 кВ №12-37. | СЗ/ЖО-2 | 20 | да | 1
5 |  | п. Междуреченский | РП-12-1, ВЛ-10 Мыс | ТО | 06.08.24 13:55 | 06.08.24 16:40 | 2:45 | 727 |  | Повреждение КЛ-10 Резерв от РП-12-1 до оп. №1. Гроза. | СЗ/ЖО-4 | 20 | да | 1
6 |  | п. Междуреченский | ПС 110 кВ Юмас, ВЛ-10 Станция | ТО | 06.08.24 16:11 | 06.08.24 16:11 | 0:00 | 0 |  | Причина устанавливается, гроза. | нет | 20 | да | 1
7 |  | п. Луговой | ПС 35 кВ Луговая, ВЛ-10 Нижний склад | МТЗ | 06.08.24 14:18 | 06.08.24 15:37 | 1:19 | 41 |  | Повреждение изолятора фаза «В» оп.6. | нет | 20 | да | 1
8 |  | п. Междуреченский | РП-12-3, ВЛ-10 Морозова | МТЗ | 06.08.24 17:50 | 06.08.24 17:08 | 0:18 | 37 |  | Повреждение опорных и проходных изоляторов в РУ-10 на ТП-12-85 | нет | 20 | да | 1
9 |  | п. Междуреченский | ПС 110 кВ Юмас, КВЛ-10 Нефтяник-2 | МТЗ | 06.08.24 23:53 | 07.08.24 00:04 | 0:11 | 30 |  | Отп. ВЛЗ-10 кВ Маяковского оп.№25/9 попадание птицы на ЛР-10 кВ №10 . | СЗ/ЖО-3 | 20 | да | 1
10 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП-16, ВЛ-10 кВ Экспедиция | МТЗ | 09.08.24 14:31 | 09.08.24 16:22 | 2:11 | 426 |  | Падение дерева на отпайку от оп.14 в сторону ТП "ЮграТехСервис"(отпайка потребителя) вследствие вырубки ДКР сторонней организацией в охранной зоне ВЛ. | нет | 18 | нет | 1
11 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ПС 220 кВ Картопья, КВЛ-10 кВ Поселок | МТЗ, НАПВ | 09.08.2024 07:08 | 09.08.2024 08:37 | 1:29 | 2615 |  | Повреждение изолятора фаза "В"оп.№45 | 2 школы, 2 дет. сада | 15 | да | 1
12 |  | г. Советский | РП-150, ВЛ-10 кВ ПМК | откл. персоналом | 09.08.24 11:50 | 09.08.24 15:17 | 3:27 | 747 |  | Обрыв вязок провода оп. 36, 37. Снижение сопротивления изоляции фаза "А". | нет | 17 | да | 1
1
Итого - 12 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 11
| Повреждение ВЛ - |  | 7
| атмосферные воздействия - |  | 2
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 6
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 2
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 8094 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 5968 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 2126
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 26:36 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.90764 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0.20069
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 12 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 10 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 2
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.