## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 6.11.23 по 08:00 13.11.23.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП-5-6, ВЛ-10 КОС-4 | отключена персоналом | 06.11.23 15:18 | 06.11.23 16:22 | 1:04 | 500 | Повреждение изолятора на оп.33. Снижение сопротивления изоляции ф.А | нет | -2 | да | 1
2 |  | г. Нягань | ПС 110 Чара, КЛ-10 РП-7-1 | отключена персоналом | 11.11.23 8:27 | 11.11.23 8:27 | 0:00 | 0 | Повреждение КЛ-10. Снижение сопротивления изоляции ф.А | нет | -1 | да
3 | ЮТЭК-Конда ПО "Ханты-Мансийский р-н" | п. Нялино | Реклоузер № 1, ВЛ-10 Нялино-1 | МТЗ | 2023-11-12 13:30 | 2023-11-12 14:06 | 0:36 | 120 | Перекрытие изоляции птицей на ТП-4026. | 1 котельная, 1 ВОС, 1 КОС | 0 | да
Итого - 3 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 3
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 620 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 620
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.069444 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.069444
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 1 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 1
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.