## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 08.04.24 по 08:00 15.04.24.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110 кВ Хвойная, ВЛ-10 кВ Зеленая зона | МТЗ, НАПВ | 2024-04-09 21:59 | 2024-04-09 23:04 | 1:05 | 3449 | Повреждение концевой муфты КЛ на оп. №151Н (ввод на ТП №9-15-6). | нет | -5 | да | 1
2 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Мортка | ВЛ-110 кВ МДФ-Тавда | 1ст. ТНЗНП, УАПВ | 2024-04-14 01:16 | 2024-04-14 01:16 | 0:00 | 0 | Причина устанавливается. | нет | 5 | нет | 1
3 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ЦРП-1, КЛ-10 кВ ф.№13 | ТО | 12.04.24 12:40 | 12.04.24 13:15 | 0:35 | 215 | Повреждение КЛ-10 2Т на ТП-2-56. | 1 школа | -5 | да | 1
Итого - 3 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 2
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 3664 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 3664
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 1:40 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.069444
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 3 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 2
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Лаврентьев В.О.