## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 09.10.23 по 08:00 16.10.23.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ПС 35 кВ №35 Поселковая, КЛ-6 ф.13 | ТО, УРПВ | 2023-10-09 23:30 | 09.10.23 23:50 | 0:20 | 1 | Повреждение КЛ-6 ф.2-15-13. Неселективная работа РЗА. | нет | 6 | да | 1
2 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ЦРП 2-15, КЛ-6 ф.2-15-13 | МТЗ | 2023-10-09 23:30 | 10.10.23 0:10 | 0:40 | 2 | Повреждение КЛ-6 ф.2-15-13. | нет | 6 | да | 1
3 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Ванзетур | КПП-6/20 кВ Игрим, ВЛ-20 кВ Ванзетур | МТЗ | 2023-10-11 05:30 | 11.10.23 06:07 | 0:37 | 86 | Падение дерева на ВЛ в пролете оп.№499-500. | нет | 5 | да | 1
4 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | ПС 220 кВ Вандмтор, ВЛ-10 кВ РП-13-1 | Отключена персоналом | 2023-10-13 11:23 | 11:30 13.10.23 | 0:07 | 45 | Обрыв (отгорание) шлейфа фазы "А" на опоре №4. | нет | 4 | да | 1
5 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Игрим | РП-2112, ВЛ-6 Лесная-2 | отключена персоналом | 2023-10-14 14:45 | 2023-10-14 15:10 | 0:25 | 20 | Отключена для БВР по замене опорных изоляторов на ЛР-6 оп. 32 ТП-2089. | 1 котельная, 2 КНС | 8 | да | 1
Итого - 5 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 5
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 154 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 154
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.089583 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.089583
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 5 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 5
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Лаврентьев В.О.