## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 10.07.23 по 08:00 17.07.23.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | ЮТЭК-ХМР | п. Кама | ПС 110 кВ Выкатная, ВЛ-35 кВ Кама | МТЗ, УАПВ | 2023-07-13 05:38 | 2023-07-13 05:38 | 0:00 | 0 | Причина отключения устанавливается, гроза. | нет | 20 | да | 1
2 |  | п. Кама | ПС 110 кВ Выкатная, ВЛ-35 кВ Кама | ТО, УАПВ | 2023-07-13 05:41 | 2023-07-13 05:41 | 0:00 | 0 | Причина отключения устанавливается, гроза. | нет | 20 | да | 1
3 |  | п. Цингалы | ПС 110 кВ Выкатная, ВЛ-35 кВ Цингалы-1 | МТЗ, УАПВ | 2023-07-13 06:30 | 2023-07-13 06:30 | 0:00 | 0 | Причина отключения устанавливается, гроза. | нет | 20 | да | 1
4 |  | п. Цингалы | ПС 110 кВ Выкатная, ВЛ-35 кВ Цингалы-2 | МТЗ, УАПВ | 2023-07-13 06:30 | 2023-07-13 06:30 | 0:00 | 0 | Причина отключения устанавливается, гроза. | нет | 20 | да | 1
5 |  | п. Лугофилинск | ПС 35 кВ Цингалы, ВЛ-10 кВ Лугофилинск | ТО, УАПВ | 2023-07-13 07:26 | 2023-07-13 07:26 | 0:00 | 0 | Причина отключения устанавливается, гроза. | нет | 20 | да | 1
6 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Лорба | ПС 110 кВ Лорба, В-110 1Т | МТЗ | 2023-07-13 08:45 | 2023-07-13 11:34 | 2:49 | 62 | Повреждение КЛ-6 кВ Гидронамыв (КЛ на балансе потребителя), причина отключения устанавливается. | нет | 14 | нет | 1
7 |  | г. Нягань | ПС 110 кВ Чара, ВЛ-10 кВ Финский комплекс | отключена персоналом | 2023-07-13 13:36 | 2023-07-13 14:47 | 1:11 | 166 | Однофазное замыкание на землю по ф.А, разрушение штыревого изолятора на опоре №6. | нет | 14 | да | 1
8 |  | г. Нягань | РП-5-20, ВЛ-10 Поселок | ТО | 2023-07-16 18:50 | 2023-07-16 20:53 | 2:03 | 313 | Разрушение опорного изолятора на оп. 22/4. | ЖО-2, СЗ-1 | 22 | да | 1
9 |  | г. Нягань | РП-5-20, ВЛ-10 Нижний склад | отключена персоналом | 2023-07-16 19:33 | 2023-07-16 20:42 | 1:09 | 71 | Причина отключения устанавливается. | ЖО-1, СЗ-1 | 22 | нет | 1
10 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Кама | ПС 35 кВ Кама, ВЛ-10 кВ Алтай | МТЗ, УРПВ | 2023-07-13 13:02 | 2023-07-13 13:52 | 0:50 | 90 | Причина отключения устанавливается, гроза. | нет | 15 | да | 1
11 |  | п. Кама | ПС 35 кВ Кама, ВЛ-10 кВ Алтай | отключена персоналом | 2023-07-13 15:30 | 2023-07-13 17:36 | 2:06 | 220 | Ремонт неисправного ЛР-10 кВ №2 на опоре №65. | нет | 15 | да | 1
12 |  | п. Междуреченский, п. Мортка | ВЛ-110 кВ Сотник-МДФ, ВЛ-110 кВ МДФ-Тавда, (схема ПС МДФ включена РП-110) | ПС Сотник, НВЧЗ, 3ст. ТНЗНП, УАПВ ПС Тавда: 1ст. ТНЗНП УАПВ | 2023-07-14 12:53 | 14.07.23 12:53 | 0:00 | 0 | Причина устанавливается. ПС Тавда: 1 ст. ТНЗНП, ф.А=0, L=49 км, ПС Сотник: НВЧЗ, 3 ст.ТНЗНП, ф.А=0, L=207 км. (зона ответственности Артемовские ЭС). | нет | 17 | нет | 1
13 |  | п. Мортка | ПС 110 кВ МДФ, ВЛ-10 кВ Мортка-2 | ТО | 2023-07-15 00:04 | 2023-07-15 10:33 | 10:29 | 210 | Повреждение проходных изоляторов на ТП-10/0,4 кВ №307, гроза. | нет | 14 | да | 1
14 |  | п. Междуреченский | ПС 110 кВ Юмас, ВЛ-10 кВ Нефтяник-1 | МТЗ | 2023-07-15 07:09 | 2023-07-15 07:31 | 0:22 | 210 | Причина отключения устанавливается, гроза. | нет | 14 | да | 1
15 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ПС 110 кВ Самарово, КЛ-10 РП-30-1 | ТО | 2023-07-14 13:43 | 2023-07-14 13:43 | 0:00 | 0 | Повреждение КЛ-10. | нет | 18 | нет | 1
16 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | пгт. Березово | ПС 110 кВ Березово, ВЛ-6 кВ фид.№5 | ТО, УРПВ | 2023-07-15 05:50 | 2023-07-15 06:10 | 0:20 | 115 | Причина отключения устанавливается, гроза. | нет | 13 | да | 1
1
Итого - 16 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 12
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 10
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 1457 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 1324
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.88819 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.72292
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 16 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 12
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Лаврентьев В.О.