## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 11.08.25 по 08:00 18.08.25.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ПС 110 кВ Соболиная, ВЛ-10 кВ Котельная-2 | ТО, НАПВ | 2025-08-13 16:28 | 2025-08-13 18:18 | 1:50 | 85 | 30 | Попадание птицы на ЛР-10 оп.№ 27/3/1/1. | СЗО/ЖО-4 | 24 | да | 1
2 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | ПС 220 кВ Вандмтор, ВЛ-10 кВ Земснаряд | ТО, НАПВ | 2025-08-14 18:56 | 2025-08-14 22:12 | 3:26 | 356 | 142 | Обрыв проводов ВЛ техникой сторонней организации в пролетах оп. 40-41. | ЖО/СЗ - 0 | 17 | да | 1
Итого -2 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 2
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 441 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 441 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.21944 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.21944 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 0
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ВИОР Куликов И.А.