## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 11.12.23 по 08:00 18.12.23.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ПС 110 кВ Южная, КВЛ-10 кВ ф.№28 | отключена персоналом | 2023-12-11 08:35 | 11.12.23 10:32 | 1:57 | 0 | Обрыв провода фазы «В» на опоре №4. | нет | -40 | да | 1
2 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ПС 110 кВ Западная, КЛ-10 РП-41-2 | отключена персоналом | 2023-12-13 05:10 | 2023-12-13 05:10 | 0 | 0 | Повреждение КЛ-10кВ. Снижение сопротивления изоляции ф.С | нет | -22 | нет | 1
3 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г.Советский | ПС 220 кВ Картопья ВЛ-10 кВ Промбаза | ТО, НАПВ, УРПВ | 2023-12-16 14:18 | 2023-12-16 14:37 | 0:19 | 390 | Попадание фольгированного воздушного шара на провода ВЛ в районе оп. 26/1 | СЗ-4шт, ЖО-3 шт | -15 | да | 1
Итого - 3 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 2
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 390 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 390
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.094444 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.094444
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 3 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 2
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Лаврентьев В.О.