## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 12.08.24 по 08:00 19.08.24.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ПС 110 кВ Западная, КЛ-10 кВ РП-44-1 | МТЗ | 15.08.24 14:21 | 15.08.24 14:21 | 0 | 0 | Повреждение КЛ-10 техникой сторонней организации. АВР-10 потребителя успешно. | нет | 15 | нет | 1
2 |  | г. Ханты-Мансийск | ПС 110 кВ Авангард КЛ-10 РП-22-1 | МТЗ | 15.08.24 19:23 | 15.08.24 19:23 | 0 | 0 | Повреждение КЛ-10.АВР-10 потребителя успешно. | нет | 15 | нет | 1
3 |  | г. Ханты-Мансийск | ПС 110 кВ Авангард КЛ-10 РП-23-1 | МТЗ | 15.08.24 19:23 | 15.08.24 19:23 | 0 | 0 | Повреждение КЛ-10.АВР-10 потребителя успешно. | нет | 14 | нет | 1
4 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | пгт. Приобье | ПС 110 кВ Сергино, ВЛ-10 Поселок-2 | МТЗ, НАПВ | 2024-08-12 12:55 | 2024-08-12 14:30 | 1:35 | 1972 | Повреждение контактов ф. В на РЛНД-10 кВ к КТП№33, повреждение ВН-10 кВ на КТП№33. | нет | 15 | нет | 1
5 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ЦРП-13, ВЛ-6 ф.13-22 | ТО, УРПВ | 15.08.24 13:50 | 15.08.24 14:33 | 0:43 | 39 | Причина устанавливается, гроза. | нет | 15 | да | 1
6 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Междуреченский | ПС 110 кВ Юмас, КВЛ-10 кВ Леуши | МТЗ | 2024-08-17 11:47 | 2024-08-17 14:11 | 2:24 | 1121 | Разрушение изолятора ф.В. оп.№290. | СЗ/ЖО-2 | 20 | да | 1
7 | ЮТЭК-Конда ПО "Ханты-Мансийский р-н" | п. Троица | ПС 110 кВ Луговская, ВЛ-10 кВ Троица-1 | ТО, УАПВ | 2024-08-17 18:25 | 2024-08-17 18:25 | 0:00 | 0 | Причина устанавливается (гроза). | нет | 20 | да | 1
8 |  | п. Тюли, п. Выкатной | ПС 110 кВ Выкатная, ВЛ-10 Тюли | МТЗ, УАПВ | 2024-08-18 07:44 | 2024-08-18 07:44 | 0:00 | 0 | Причина устанавливается. | нет | 16 | да | 1
1
Итого - 8 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 4
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 3
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 3
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 3132 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 1160
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 4:42 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.12986
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 8 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 4
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.