## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 14.08.23 по 08:00 21.08.23.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | пгт. Междуреченский | РП 10 кВ №12-3, ВЛ-10 кВ Морозова | МТЗ | 2023-08-14 11:40 | 14.08.23 13:12 | 1:32 | 411 | Разрушение концевой кабельной муфты на оп. 1 КЛ-10 кВ ТП-28. | нет | 15 | да | 1
2 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Кода | ПС 110 кВ Кода, ВЛ-10 Кормужиханка | МТЗ, УАПВ | 2023-08-19 08:30 | 2023-08-19 08:30 | 0:00 | 0 | Причина отключения устанавливается. Гроза. | нет | 25 | нет | 1
3 |  | п. Приобье | ПС 110 кВ Сергино, ВЛ-10 Железная дорога | ТО, УАПВ | 2023-08-18 18:25 | 2023-08-18 18:25 | 0:00 | 0 | Причина отключения устанавливается. Гроза. | нет | 25 | нет | 1
4 |  | п. Приобье | ПС 110 кВ Сергино, ВЛ-10 Поселок-2 | ТО, УАПВ | 2023-08-18 18:39 | 2023-08-18 18:39 | 0:00 | 0 | Причина отключения устанавливается. Гроза. | нет | 25 | нет | 1
5 |  | г. Нягань | ПС 110 кВ Чульчам, КЛ-10 РП-3-1 | МТЗ | 2023-08-18 19:00 | 2023-08-18 19:00 | 0:00 | 0 | Причина отключения устанавливается. Гроза. На РП-3-1 УАВР-10. | нет | 25 | да | 1
6 |  | п. Приобье | ПС 110 кВ Сергино, ВЛ-10 Железная дорога | ТО, НАПВ | 2023-08-18 21:07 | 2023-08-19 00:21 | 3:28 | 54 | Повреждение разрядника оп№15, отгорание шлейфа на РЛНД №5. | нет | 25 | нет | 1
7 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ПС 110 кВ Западная, КЛ-10 кВ РП-41-2 | отключена персоналом | 2023-08-20 02:27 |  | 0:00 | 0 | Снижение сопротивления изоляции. Причина устанавливается. | нет | 13 | нет | 1
8 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | д. Ярки | ПС 35 кВ Ярки, КВЛ-10 кВ Базьяны | МТЗ-2, НАПВ, УРПВ | 2023-08-20 19:10 | 2023-08-20 19:27 | 0:17 | 60 | Причина отключения устанавливается. | нет | 15 | нет | 1
Итого - 8 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 2
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 3
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 525 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 411
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.22014 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.063889
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 8 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 2
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Лаврентьев В.О.