## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 15.05.23 по 08:00 22.05.23.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Мортка | ВЛ-110 кВ МДФ-Тавда | ПС МДФ: 1ст. ТНЗНП ПС Тавда: 1ст. ДЗ, 1ст. ТНЗНП УАПВ | 2023-05-15 19:19 | 2023-05-15 19:19 | 0:00 | 0 | Следы перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов оп. №221 ф. А ПС МДФ: 1ст. ТНЗНП, L= 88,6 км, ф.А=0, Iкз=0,755 кА, tкз=0,2 с, 3I0=0,789 кА, 3U0=13,2 кВ; ПС Тавда: L= 51,4 км, ф.А=0; 1ст. ДЗ (зона ответственности Артемовские ЭС). | нет | 16 | нет | 1
2 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Мортка | ВЛ-110 кВ МДФ-Тавда | ПС МДФ: 2ст. ТНЗНП ПС Тавда: 1ст. ДЗ, 1ст. ТНЗНП УАПВ | 2023-05-19 23:22 | 2023-05-19 23:22 | 0:00 | 0 | Причина отключения устанавливается. ПС МДФ: L= 98,4 км, ф.С=0, Iкз=0,676 кА, 3I0=0,702 кА, 3U0=11,22 кВ; ПС Тавда: L= 30,4 км, ф.С=0; Iкз=1,96 кА, 3I0=1,98 кА, 3U0=21,9 кВ (зона ответственности Артемовские ЭС). | нет | 5 | нет | 1
3 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ПС 110 кВ Соболиная, КВЛ-10 кВ Котельная-1 | ТО, НАПВ | 2023-05-21 16:40 | 2023-05-21 18:43 | 2:03 | 957 | Повреждение концевой кабельной муфты на оп. 49. | нет | 20 | да | 1
4 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | РП-13, ВЛ-6 ф.13-22 | ТО | 19.05.23 13:50 | 19.05.23 15:17 | 1:27 | 81 | Причина отключения устанавливается. | нет | 18 | да | 1
Итого - 1 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 0
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 1038 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 1038
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.14583 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.14583
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 4 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 2
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Лаврентьев В.О.