## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 16.10.23 по 08:00 23.10.23.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110 кВ Геологическая, ВЛ-10 кВ Нижний склад | ТО, НАПВ | 2023-10-17 03:03 | 2023-10-17 06:46 | 3:43 | 984 | Перегорание плавких вставок фаз А, В, С на ТП-14-6 (потребительская). | 1 Д/С, 1 котельная, 2 КНС | 8 | нет | 1
2 |  | г. Советский | ПС 110 кВ Советская, ВЛ-10 кВ МК-156 | ТО, НАПВ | 2023-10-18 11:19 | 18.10.23 13:27 | 2:08 | 598 | Падение дерева и схлест проводов в пролете опор №54-55. | нет | 10 | да | 1
3 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Приобье | ПС 110 кВ Сергино, ВЛ-10 Поселок-3 | МТЗ, НАПВ | 2023-10-17 14:02 | 17.10.23 16:15 | 2:13 | 1311 | Причина устанавливается. | нет | 12 | нет | 1
4 |  | г. Нягань | РП 10 кВ № 15, ВЛ-10 кВ УДС | отключена персоналом | 2023-10-19 18:05 | 2023-10-19 22:12 | 4:07 | 512 | Разрушение изолятора ф.А на опоре №26/3. | нет | 5 | да | 1
5 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ПС 110 кВ Авангард, КЛ-10 кВ РП-23-1 | МТЗ | 2023-10-22 08:20 | 2023-10-22 08:20 | 0:00 | 0 | Причина отключения устанавливается. | нет | 0 | нет | 1
Итого - 5 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 2
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 2
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 3405 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 1110
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.50764 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.26042
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 5 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 2
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.