## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 18.09.23 по 08:00 25.09.23.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Сергино | ПС 110 кВ Сергино, ВЛ-10 ПТПС | МТЗ, НАПВ | 22.09.23 15:45 | 22.09.23 18:00 | 2:15 | 140 | На ЛР-10 кВ №19 отгорел шлейф фазы «С». | нет | 13 | нет | 1
2 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Белоярский | ЦРП№10-1 "Город", КЛ-10 кВ ЦРП№10-4 "Строителей" яч.№6 | МТЗ | 21.09.23 01:30 | 21.09.23 02:40 | 1:10 | 74 | Повреждение концевой кабельной муфты на КТП-10/0,4 кВ "Геолог" в камере 1Т. | нет | 10 | да | 1
Итого - 2 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 1
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 214 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 74
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.14236 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.048611
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 1
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Денисенко А.В.