## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 19.06.23 по 08:00 26.06.23.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110 кВ Хвойная, ВЛ-10 кВ СОК-1 | МТЗ, НАПВ | 19.06.23 15:40 | 19.06.23 18:26 | 2:46 | 0 | Повреждение концевой муфты КЛ-10 на оп. 13, ввод на ТП-10-8. | нет | 13 | да | 1
2 |  |  | ПС 110 кВ Хвойная, КВЛ-10 кВ ПМК-3-1 | МТЗ, НАПВ | 2023-06-22 08:55 | 2023-06-22 09:36 | 0:41 | 763 | Повреждение КЛ-10 кВ между ТП-9-3-4 и ТП-9-3-3 техникой сторонней организации. | СЗО-7 шт | 7 | да | 1
3 |  |  | ПС 110 кВ Геологическая, ВЛ-10 кВ Строитель | ТО, НАПВ | 23.06.23 15:28 | 23.06.23 16:24 | 0:56 | 330 | Повреждение КЛ-10 кВ ввод на ТП-9-13-12 техникой сторонней организации. | СЗ/ЖО-5. | 14 | да | 1
4 | СПП АО "ЮРЭСК" | г. Сургут | ПС 110 кВ Пионерная-2, КВЛ-6 кВ ТП-Нефтяник-2 | МТЗ | 2023-06-20 07:10 | 2023-06-21 16:45 | 1899-12-31 09:35 | 7216 | Отгорание шлейфа отп. ВЛ-6 кВ на ГСК спутник (порывистый ветер более 25 м/с). | нет | 8 | нет | 1
5 | ЮТЭК-ХМР | д. Лугофилинск, д. Чембакчино | ПС 35 кВ Цингалы, ВЛ-10 кВ Лугофилинск | ТО, НАПВ | 2023-06-20 06:38 | 2023-06-20 16:15 | 9:37 | 449 | Падение дерева в пролете оп.№.25/2-25/3, 25/4-25/5, повреждение ЛР-10 кВ оп.№25/1 (порывистый ветер более 25 м/с). | нет | 8 | да | 1
6 |  | п. Пырьях, п. Кышик, п. Нялино | КТП 6/20 кВ №18-4040, ВЛ-20 кВ Сыньеганская-Пырьях | МТЗ | 2023-06-20 15:00 | 2023-06-20 19:55 | 4:55 | 2290 | Причина устанавливается (порывистый ветер более 25 м/с). | СЗ/ЖО-16. | 8 | да | 1
7 |  | п. Кышик | КТП 6/20 кВ №18-4041, ВЛ-10 кВ Пырьях | МТЗ | 2023-06-20 20:20 | 2023-06-21 14:20 | 0:00 | 0 | Вблизи оп. 139 обнаружено упавшее дерево, перекрытие проводов ВЛ веткой ф. А-С.(порывистый ветер более 25 м/с). Без ограничения потребителей. На момент отключения п.Кышик был запитан от ДЭС. | нет | 8 | да | 1
8 |  | д. Лугофилинск, д. Чембакчино | ПС 35 кВ Цингалы, ВЛ-10 кВ Лугофилинск | ТО, НАПВ | 2023-06-20 17:01 | 2023-06-20 18:45 | 1:44 | 81 | Повреждение траверсы на ТП-18-2033 (порывистый ветер более 25 м/с). | нет | 8 | да | 1
9 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | п. Ярки | ПС 35 кВ Ярки, КВЛ-10 кВ Базьяны | МТЗ-2, УАПВ | 2023-06-20 07:23 | 2023-06-20 07:23 | 0:00 | 0 | Причина отключения устанавливается. (порывистый ветер более 25 м/с). | нет | 8 | нет | 1
10 |  |  | ПС 35 кВ Ярки, КВЛ-10 кВ Ярки-2 | отключена персоналом | 2023-06-20 13:57 | 2023-06-20 15:21 | 1:24 | 87 | Падение опоры №71 отпайка на ТП №6. (порывистый ветер более 25 м/с). | нет | 8 | нет | 1
11 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Приобье | ПС 110 кВ Сергино, ВЛ-10 кВ ПТПС | МТЗ, НАПВ | 2023-06-20 14:14 | 2023-06-20 17:09 | 2:55 | 363 | Из-за сильного ветра, прикосновения ветками деревьев к ВЛ в пролетах оп.19-20, а также вблизи КТП МинЭл-1. (порывистый ветер более 25 м/с). | нет | 8 | нет | 1
12 |  | п. Октябрьское | ПС 110 кВ Кода, ВЛ-10 кВ Электростанция | МТЗ, НАПВ | 23.06.23 18:20 | 23.06.23 19:00 | 0:40 | 30 | Повреждение КЛ-10 кВ ввод на ТП-178. | нет | 12 | нет | 1
13 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ЦРП-13, ВЛ-6 кВ ф.13-22 | МТЗ | 2023-06-20 15:13 | 2023-06-20 16:03 | 0:50 | 54 | Повреждение КЛ-10 техникой сторонней организации. | нет | 8 | да | 1
14 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | пгт. Березово | ПС 110 кВ Березово, КВЛ-6 кВ фид. №4 | ТО, УРПВ | 2023-06-22 10:50 | 2023-06-22 11:02 | 0:12 | 70 | Причина отключения устанавливается. | СЗО-1 шт | 10 | да | 1
15 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Мортка | ВЛ-110 кВ МДФ-Тавда | ПС МДФ: 2ст. ТНЗНП, УРПВ ПС Тавда: 1ст. ТНЗНП УАПВ | 23.06.23 18:55 | 23.06.23 18:55 | 0:00 | 0 | Повреждение изоляторов на опорах № 136, 221, 226. ПС Тавда: 1 ст. ТНЗНП, L=51 км, ПС МДФ: 2 ст. ТНЗНП, L=89 км, ф.А=0, Ikз= 0,698 кА, 3Io=0,744кА, 3Uo=12,21кВ (зона ответственности Артемовские ЭС). | нет | 15 | нет | 1
16 |  | п. Междуреченский | ВЛ-110 кВ Сотник-Тавда-2 | 1ст. ТНЗНП, УАПВ | 2023-06-24 06:24 | 2023-06-24 06:24 | 0:00 | 0 | Повреждение изоляторов на опорах № 136, 221, 226. ПС Тавда: 1 ст. ТНЗНП, L=135 км, ПС Сотник: 1 ст. ТНЗНП. | нет | 10 | нет | 1
Итого - 16 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 9
| Повреждение ВЛ - |  | 5
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 3
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 4
| по вине сторонних организаций - |  | 2
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 6
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 11733 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 4037
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 1900-01-01 12:15 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.90347
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 16 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 9
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.
Formulas:
Продолж. отключения, ч = G10-[Дата, Время]