## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 22.01.24 по 08:00 29.01.24.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Сергино | ПС 110 кВ Сергино, ВЛ-10 кВ Ж/дорога | ТО, УАПВ | 22.01.24 14:35 | 22.01.24 14:35 | 0 | 0 | Причина не установлена. | нет | -7 | нет | 1
2 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Алтай | ПС 35 кВ Кама, ВЛ-10 кВ Алтай | МТЗ, УРПВ | 24.01.24 6:05 | 24.01.24 6:17 | 0:12 | 75 | Повреждение опорного изолятора ф.С на ЛР-10 №7 оп.100/2. | нет | -12 | да | 1
3 |  | п. Алтай | ПС 35 кВ Кама, ВЛ-10 кВ Алтай | МТЗ | 24.01.24 7:00 | 24.01.24 8:33 | 1:33 | 845 | Повреждение опорного изолятора ф.С на ЛР-10 №7 оп.100/2. | нет | -12 | да | 1
Итого - 3 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 2
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 920 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 920
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 1:45 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.072917
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 3 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 2
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Денисенко А.В.