## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 22.04.24 по 08:00 29.04.24.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Пионерский | ПС 110 кВ Алябьево, ВЛ-10 кВ Пионерский-1 | отключена персоналом | 2024-04-25 22:37 | 26.04.24 01:48 | 3:11 | 2577 | Разрушение изолятора ф.А на оп.№10,15. Снижение сопротивления изоляции на ВЛ-10 кВ (ф.А=1 кВ). | нет | -5 | да | 1
2 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | В-35 кВ Аэропорт-2 (реклоузер на опоре №53/2) ВЛ-35 кВ Аэропорт-2 | МТЗ | 2024-04-29 13:13 | 29.04.24 13:13 | 0:00 | 0 | Нарушение электрической изоляции КЛ 35 кВ Ф. Аэропорт -2 опоры№№ 56/2 - 53/2 | нет | -2 | да | 1
Итого - 2 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 2
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 2577 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 2577
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 3:11 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.13264
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 2
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Лаврентьев В.О.