## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 22.05.23 по 08:00 29.05.23.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | д. Шайтанка | КПП 6-20 Березово, ВЛЗ-20 Шайтанка | ТО | 24.05.23 14:10 | 24.05.23 14:28 | 0:18 | 17 | Причина устанавливается (гроза). | нет | 20 | да | 1
2 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Октябрьский | ПС 110 кВ Кода, ВЛ-10 Кормужиханка | ТО, УАПВ | 2023-05-27 00:25 | 2023-05-27 00:25 | 0:00 | 0 | Причина отключения устанавливается, гроза. | нет | 15 | нет | 1
3 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ПС 110 кВ Картопья, ВЛ-10 кВ ЛПК-2 | МТЗ, НАПВ | 2023-05-26 16:32 | 2023-05-26 17:07 | 0:35 | 390 | Повреждение в ТП №16-076 (потребительская). | СЗО-13 | 20 | нет | 1
4 |  |  | ТП №16-133, ВЛ-10 кВ УРБ | МТЗ | 2023-05-26 17:10 | 2023-05-26 21:15 | 4:05 | 704 | Попадание птицы на ЛР-10 оп. 123/8, Повреждение концевой муфты КЛ-10кВ на опоре №123/8 ввод на ТП 16-151 | нет | 20 | да | 1
5 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Шеркалы | ПС 110 кВ Шеркалы, ВЛ-10 кВ Поселок | ТО, НАПВ | 2023-05-27 14:30 | 2023-05-27 16:51 | 2:21 | 472 | Причина отключения устанавливается (гроза). | нет | 16 | нет | 1
6 |  | п. Приобье | ВЛ-110 кВ Красноленинская-Рогожниковская-1 | ДФЗ, УАПВ | 2023-05-27 17:43 | 2023-05-27 17:43 | 0:00 | 0 | L=12,3 км от ПС Красноленинская, причина отключения устанавливается, ВЛ находится на балансе Энергокомплекс. | нет | 16 | нет | 1
7 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Шеркалы | ПС 110 кВ Шеркалы, ВЛ-10 кВ Быстрый | ТО, НАПВ | 2023-05-28 17:25 | 2023-05-28 19:27 | 2:02 | 178 | Причина отключения устанавливается. | нет | 18 | нет | 1
8 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Пионерский | ПС 110 кВ Алябьево, ВЛ-10 кВ Пионерский-1 | МТЗ, НАПВ | 2023-05-28 17:09 | 2023-05-28 20:42 | 3:33 | 1540 | Падение опоры №62 в следствии загнивания основания. | нет | 18 | да | 1
Итого - 8 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 3
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 5
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 3301 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 2261
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.5375 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.33056
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 8 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 3
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.