## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 23.10.23 по 08:00 30.10.23.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | п. Ярки | ПС 110 кВ ГИБДД, КВЛ-35 ГИБДД-Ярки-1 | МТЗ, НАПВ | 27.10.23 14:11 | 27.10.23 14:11 | 0:00 | 0 | Повреждение опорных изоляторов на оп. 72, ф. С. ПС 35 Ярки АВР-10 успешное. Ia=3276A, Ib=237A, Ic=924A. | нет | -5 | да | 1
2 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Куминский | ЗРУ-6 кВ НПС Кума, ВЛ-6 кВ ЛПХ | ТО, УРПВ | 2023-10-23 15:25 | 23.10.23 15:34 | 0:09 | 77 | Схлест проводов в пролете оп. 23/12-23/13 на отпайке КТП-Леспромхоз (порывистый ветер). | нет | 2 | нет | 1
3 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | РП-1, КЛ-10кВ РП-1-4 | МТЗ | 2023-10-24 06:33 | 2023-10-24 08:41 | 2:08 | 230 | Повреждение КЛ-10 между ТП-9-8-6 и ТП-9-8-5. | нет | -3 | да | 1
4 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Болчары | ЗРУ-10 кВ НПС Кедровый, 2С-10 | устанавливается | 2023-10-24 12:22 | 2023-10-24 12:34 | 0:12 | 28 | Причина отключения устанавливается. | нет | 1 | нет | 1
5 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Мортка | ВЛ-110 кВ МДФ-Тавда | 2 ст. ТНЗНП, НАПВ | 2023-10-24 17:25 | 2023-10-25 17:08 | 23:45 | 0 | Повреждение поддерживающей гирлянды ф. С на оп. 74. ИМФ ПС МДФ: L = 104,5 км, ф. С-0, Iк = 0,616 кА, 3Io = 0,67 кА, 3Uo = 9,9 кВ. | нет | 1 | нет | 1
6 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Пионерский | ПС 110 кВ Алябьево, ВЛ-10 Пионерский-2 | МТЗ, НАПВ | 2023-10-26 00:07 | 2023-10-26 02:27 | 2:20 | 1089 | Разрушение концевой кабельной муфты на оп. 41/1. | 1 больница, 2 КНС, 2 котельных | -3 | да | 1
7 |  | г. Югорск | ПС 110 кВ Хвойная, ВЛ-10 КОС-2 | МТЗ, НАПВ | 2023-10-26 14:00 | 2023-10-26 15:24 | 1:24 | 218 | Повреждение КЛ-10 кВ между ТП-9-18-2 и ТП-9-18-3 техникой сторонней организации. | 1 КНС, 5 котельных | -3 | да | 1
8 | СПП АО "ЮРЭСК" | г. Сургут | ПС 110кВ Пионерная-2, КЛ-10 РП-104 яч.37 | отключена персоналом | : | 29.10.23 4:27 | 0:00 | 0 | Причина устанавливается. Снижение сопротивления изоляции ф.А | нет | -10 | нет | 1
9 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ПС 110кВ Южная, ВЛ-10 ф.№6 | МТЗ | 28.10.23 21:30 | 28.10.23 23:00 | 1:30 | 868 | Схлест проводов в пролете оп. 28-28/1; Повреждение проходных изоляторов на ЦРП-14 яч.18 | нет | -10 | да | 1
Итого - 9 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 5
| Повреждение ВЛ - |  | 4
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 3
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 2
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 2510 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 2405
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.22431 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.20972
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 9 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 5
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Денисенко А.В.