## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 25.09.23 по 08:00 02.10.23.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Приобье | ПС 110 кВ Сергино, ВЛ-10 кВ Поселок-4 | МТЗ, УАПВ | 2023-09-25 11:55 | 2023-09-25 11:55 | 0:00 | 0 | Причина отключения устанавливается. | нет | 18 | нет | 1
2 |  |  | ПС 110 кВ Сергино, ВЛ-10 кВ ПТПС | ТО, НАПВ | 2023-09-26 05:23 | 2023-09-26 07:50 | 2:27 | 150 | Повреждение изолятора на опоре отпайки ТП-3 и проходного изолятора на ТП-3. | нет | 12 | нет | 1
Итого - 2 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 0
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 150 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.10208 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 0
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Денисенко А.В.