## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 25.12.23 по 00:00 01.01.24
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | д. Сотник | ЗРУ-10 кВ НПС Конда-2, ВЛ-10 кВ Катыш | ТО | 2023-12-26 11:20 | 2023-12-26 16:15 | 4:55 | 247 | Причина отключения устанавливается. | нет | -5 | нет | 1
2 |  | пгт. Междуреченский | ПС 110 кВ Юмас, ВЛ-10 кВ Промплощадка | ТО, НРПВ | 2023-12-26 16:48 | 2023-12-26 18:31 | 1:43 | 260 | Падение дерева на провода ВЛ в пролетах оп№32-33. | нет | -1 | да | 1
3 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП 10 кВ №5-3, КЛ 10 кВ РП 3-РП 7-2 | отключена персоналом | 2023-12-30 13:28 | 2023-12-30 13:28 | 0:00 | 0 | Повреждение КЛ-10 кВ ф.РП-3-РП-7-2 (на балансе ЮРЭСК) при проведении земляных работ техникой сторонней организации. | нет | -7 | да
4 |  |  | РТП 5-20 яч.7, ВЛ-10 кВ Промбаза | ТО | 31.12.23 12:10 | 31.12.23 15:16 | 03:06 | 1931 | Обрыв проводов ВЛ при уборке снега техникой сторонней организации в пролете опор №6-7. | нет | -25 | да
5 |  |  | РТП 5-20 яч.9, ВЛ-10 кВ Южный | ТО | 31.12.23 12:10 | 31.12.23 16:18 | 04:08 | 281 | Обрыв проводов ВЛ при уборке снега техникой сторонней организации в пролете опор №6-7. | нет | -25 | да
6 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Ванзетур | БКТП-20/10/0,4 №11-2150 Ванзетур, 1Т | ШТЗТ | 2023-12-30 08:58 | 2023-12-30 12:33 | 3:35 | 446 | Срыв штыревого изолятора ф.В на ТП-11-2153 (сильный снег, метель). | СЗО-3 | -10 | да
Итого - 6 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 5
| Повреждение ВЛ - |  | 4
| атмосферные воздействия - |  | 1
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 2
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 3165 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 2918
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.42569 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.22083
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 6 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 5
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Макаров В.А.