## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 26.08.24 по 08:00 02.09.24.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Белоярский | ЦРП-6 кВ № 3 "ВОС", ВЛ-6 ф. 27 | МТЗ | 2024-08-29 14:45 | 2024-08-29 15:15 | 0:30 | 95 | 0 | Разрушение концевой кабельной муфты в ТП-1207. | нет | 15 | да | 1
2 | ЮТЭК-Конда ПО "Ханты-Мансийский р-н" | п. Батово | ПС 110кВ Батово, ВЛ-10 Поселок | ТО | 26.08.23 14:53 | 26.08.23 15:09 | 0:16 | 25 | 607 | Повреждение трансформатора на ТП-18-1017. | нет | 19 | да | 1
3 |  | п. Батово | ВЛ-10 Поселок, ТП-18-1017 | отключена персоналом | 26.08.23 14:53 | 27.08.23 1:10 | 9:17 | 694 | 50 |  | нет | 19 | да | 1
4 |  | п. Троица | ПС 110 кВ Луговская, ВЛ-10 Троица-2 | Отключена персоналом | 2024-08-31 23:17 | 2024-08-31 23:57 | 0:40 | 73 | 340 | Искрение контакта ЛР-10 кВ ф.В на оп.№43. | СЗ/ЖО-5 | 12 | да | 1
1
Итого - 4 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 4
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 887 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 887 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 10:43 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.44653 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 8 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 4 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 4
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.