## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 24.07.25 по 08:00 04.08.25.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | пгт. Междуреченский | ПС 110 кВ Юмас, КВЛ-10 кВ Нефтяник-1 | ТО | 2025-07-31 07:34 | 2025-07-31 07:51 | 0:17 | 115 | 2001 | КВЛ-10 кВ Нефтяник-1 оп. №38 попадание птицы на РЛНД-10 кВ №2. Повреждение концевой кабельной муфты оп.№1 (резервный кабель). | нет | 21 | да | 1
2 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | ПС 110 кВ Чульчам, КВЛ-10 ПНГС | МТЗ | 2025-08-02 10:02 | 2025-08-02 12:39 | 2:37 | 815 | 610 | Повреждение концевой муфты КЛ на оп. 26. | ЖО/СЗ - 3 | 18 | да | 1
3 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Таежный | ПС 110 кВ Таежная, КВЛ 10 кВ Таежный-2-1 | МТЗ, НАПВ | 2025-07-29 08:18 | 2025-07-29 09:30 | 1:12 | 317 | 600 | Разрушение концевой муфты КЛ-10кВ оп. 108.ф.Берёзовский-1 от ТП 16-508. | СЗО/ЖО-6 | 19 | да | 1
4 |  | г. Югорск | ПС 110 кВ Геологическая, КВЛ 10 кВ Лесозавод | ТО, НАПВ | 2025-07-29 09:56 | 2025-07-29 10:35 | 0:39 | 20 | 300 | Повреждение КЛ 10 кВ между ТП 10 кВ № 9-1419 и оп. 13/1 техникой сторонней организации при производстве земляных работ. | нет | 19 | да | 1
5 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ЦРП-2-7, В-10 кВ яч№7 Ввод №1 на ПС Рижская. | ТО | 2025-07-28 19:09 | 2025-07-28 19:53 | 0:44 | 68 | 418 | Причина отключения устанавливается. | СЗО/ЖО-0 | 20 | да | 1
6 | ЮТЭК-Конда ПО "Ханты-Мансийский р-н" | п. Нялино | КПП 20/10 № 18-40-41, ВЛ-10 Нялино | МТЗ, УРПВ | 2025-07-30 07:10 | 2025-07-30 07:25 | 0:15 | 70 | 880 | Причина отключения устанавливается. | СЗО/ЖО-7 | 18 | да | 1
7 |  | п. Сибирский | ПС 110 кВ Выкатная, ВЛ-10 Сибирский | ТО, НРПВ | 2025-07-30 14:10 | 2025-09-27 14:40 | 0:30 | 77 | 745 | Повреждение кабельной муфты на оп.16/1 к КТП 18-1010 | СЗО/ЖО-11 | 20 | да | 1
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 4
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 2
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 1482 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 1482 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.25972 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.25972 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 7 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 7 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 0
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Лаврентьев В.О.