## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 28.08.23 по 08:00 04.09.23.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110 кВ Хвойная, ВЛ-10 кВ 16 МКР | МТЗ, НАПВ | 2023-08-30 23:15 | 2023-08-31 01:30 | 2:45 | 1507 | Разрушение концевой кабельной муфты в яч. 1 ТП 9-5-4. | 1 КНС | 15 | да
2 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Теги, д. Устрем, д. Пугоры | КПП-6/20 кВ п.г.т. Березово, ВЛЗ-20 кВ Пугоры | МТЗ, УРПВ | 2023-08-30 15:50 | 2023-08-30 16:00 | 0:10 | 29 | Причина отключения устанавливается. Ветер, дождь. | нет | 14 | да | 1
Итого - 2 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 2
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 29 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 29
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.0069444 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.0069444
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 2
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Денисенко А.В.